## Sheet1
AIRFOIL BLADE
SIZE S - AF - 54 | [6 empty] | SINGLE WIDTH |  |  |  |  | MAXIMUM CLASS OPERATING RPM
[7 empty] | SINGLE INLET |  |  |  |  | FAN TEMPERATURE
Wheel Diameter 54¼ inches 1378 mm | [13 empty] | SIZE 54 |  | ₋20˚ to 150˚ F ₋29˚ to 66˚C
Wheel Circumference 14.2 feet 4.328 m | [13 empty] | CLASS I |  | 759
Inlet Diameter / Area 65 inches Dia/18.49 sq f.t 1651 mm /1.718 m² | [13 empty] | CLASS II |  | 991
Outlet Size Area 57 ¼*42 ¾ Inches I.D/16.98 sq.ft 1454*1086 mm/1.577m² | [13 empty] | CLASS III |  | 1248
Tip Speed 14.2* rpm ft./minute 4.328*RPM m/minute | [13 empty] | CLASS IV |  | 1373
Maximum BHP 94.51*(RPM÷1000)³ BHP 70.48 * (RPM ÷1000)³ KW
VOL | OUT | ¼" SP |  | ⅜" SP |  | ½" SP |  | ⅝" SP |  | 3/4" SP |  | ⅞" SP |  | 1" SP |  | 1 ¼" SP |  | 1 ½" SP |  | 1 3/4" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
10188 | 600 | 178 | 0.53 | 201 | 0.75 | 225 | 1
11886 | 700 | 192 | 0.65 | 214 | 0.91 | 233 | 1.17 | 254 | 1.45 | 274 | 1.75
13584 | 800 | 207 | 0.79 | 227 | 1.09 | 246 | 1.39 | 263 | 1.68 | 280 | 1.99 | 298 | 2.33 | 316 | 2.67
15282 | 900 | 222 | 0.96 | 241 | 1.28 | 259 | 1.62 | 276 | 1.95 | 291 | 2.28 | 305 | 2.62 | 322 | 2.99 | 353 | 3.75
16980 | 1000 | 239 | 1.17 | 256 | 1.5 | 273 | 1.87 | 289 | 2.25 | 304 | 2.62 | 318 | 2.98 | 331 | 3.35 | 359 | 4.15 | 388 | 4.99
18678 | 1100 | 257 | 1.4 | 272 | 1.76 | 287 | 2.15 | 303 | 2.55 | 317 | 2.97 | 331 | 3.38 | 343 | 3.78 | 367 | 4.59 | 394 | 5.48 | 420 | 6.4
20376 | 1200 | 274 | 1.67 | 289 | 2.06 | 302 | 2.46 | 317 | 2.89 | 331 | 3.34 | 344 | 3.79 | 357 | 4.24 | 380 | 5.11 | 402 | 6.01 | 426 | 6.97
22074 | 1300 | 292 | 1.98 | 306 | 2.4 | 319 | 2.83 | 332 | 3.27 | 345 | 3.74 | 358 | 4.22 | 370 | 4.71 | 393 | 5.68 | 414 | 6.62 | 434 | 7.59
23772 | 1400 | 310 | 2.34 | 324 | 2.78 | 336 | 3.23 | 348 | 3.7 | 360 | 4.18 | 372 | 4.69 | 384 | 5.21 | 406 | 6.27 | 427 | 7.29 | 447 | 8.31
25470 | 1500 | 328 | 2.72 | 341 | 3.21 | 353 | 3.69 | 365 | 4.18 | 375 | 4.68 | 387 | 5.21 | 398 | 5.75 | 420 | 6.86 | 441 | 8.02 | 460 | 9.09
27168 | 1600 | 347 | 3.15 | 359 | 3.68 | 371 | 4.19 | 382 | 4.71 | 392 | 5.24 | 402 | 5.78 | 413 | 6.34 | 434 | 7.5 | 454 | 8.71 | 473 | 9.92
28866 | 1700 | 365 | 3.63 | 377 | 4.21 | 388 | 4.74 | 399 | 5.29 | 409 | 5.84 | 419 | 6.41 | 428 | 6.98 | 449 | 8.2 | 468 | 9.45 | 487 | 10.74
30564 | 1800 | 384 | 4.16 | 395 | 4.78 | 406 | 5.36 | 416 | 5.93 | 426 | 6.51 | 436 | 7.1 | 445 | 7.7 | 463 | 8.94 | 482 | 10.25 | 501 | 11.58
32262 | 1900 | 403 | 4.74 | 413 | 5.39 | 424 | 6.03 | 434 | 6.63 | 443 | 7.23 | 453 | 7.85 | 461 | 8.47 | 478 | 9.75 | 497 | 11.1 | 515 | 12.49
33960 | 2000 | 421 | 5.38 | 432 | 6.06 | 442 | 6.76 | 452 | 7.39 | 461 | 8.02 | 470 | 8.66 | 478 | 9.31 | 495 | 10.64 | 511 | 12.02 | 529 | 13.45
37356 | 2200 | 459 | 6.85 | 469 | 7.59 | 479 | 8.35 | 488 | 9.11 | 496 | 9.79 | 505 | 10.49 | 513 | 11.19 | 529 | 12.62 | 544 | 14.08 | 558 | 15.58
40752 | 2400 | 498 | 8.59 | 507 | 9.4 | 515 | 10.21 | 524 | 11.04 | 532 | 11.86 | 540 | 12.61 | 548 | 13.36 | 563 | 14.9 | 577 | 16.46 | 591 | 18.05
44148 | 2600 | 536 | 10.63 | 544 | 11.49 | 553 | 12.37 | 561 | 13.25 | 569 | 14.15 | 576 | 15.04 | 584 | 15.85 | 598 | 17.49 | 612 | 19.15 | 625 | 20.85
47544 | 2800 | 575 | 12.98 | 583 | 13.9 | 590 | 14.84 | 598 | 15.78 | 605 | 16.74 | 613 | 17.71 | 620 | 18.68 | 633 | 20.42 | 646 | 22.19 | 659 | 23.99
50940 | 3000 | 613 | 15.67 | 621 | 16.66 | 628 | 17.65 | 635 | 18.66 | 642 | 19.68 | 649 | 20.7 | 656 | 21.74 | 669 | 23.73 | 682 | 25.6 | 694 | 27.5
54336 | 3200 | 652 | 18.73 | 659 | 19.78 | 666 | 20.84 | 673 | 21.9 | 680 | 22.98 | 686 | 24.06 | 693 | 25.16 | 705 | 27.37 | 717 | 29.41 | 729 | 31.41
57732 | 3400 | 691 | 22.18 | 698 | 23.29 | 705 | 24.41 | 711 | 25.54 | 717 | 26.67 | 724 | 27.82 | 730 | 28.97 | 742 | 31.3 | 753 | 33.64 | 765 | 35.75
61128 | 3600 | 730 | 26.04 | 737 | 27.21 | 743 | 28.39 | 749 | 29.58 | 755 | 30.78 | 761 | 31.99 | 767 | 33.2 | 778 | 35.65 | 790 | 38.13 | 800 | 40.53
64524 | 3800 | 769 | 30.34 | 776 | 31.58 | 781 | 32.82 | 787 | 34.07 | 793 | 35.33 | 799 | 36.6 | 804 | 37.87 | 815 | 40.44 | 826 | 43.04 | 837 | 45.67
VOL | OUT | 2" SP |  | 2 ½" SP |  | 3" SP |  | 3 ½" SP |  | 4" SP |  | 4 ½" SP |  | 5" SP |  | 5 ½" SP |  | 6 " SP |  | 6 ½" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
23772 | 1400 | 466 | 9.36 | 507 | 11.61 | 547 | 13.97
25470 | 1500 | 478 | 10.15 | 513 | 12.44 | 553 | 14.92 | 590 | 17.46
27168 | 1600 | 491 | 11.07 | 525 | 13.42 | 559 | 15.91 | 596 | 18.57 | 631 | 21.28
28866 | 1700 | 504 | 12.02 | 537 | 14.47 | 568 | 17 | 602 | 19.72 | 636 | 22.55 | 669 | 25.43
30564 | 1800 | 518 | 12.95 | 550 | 15.59 | 581 | 18.22 | 609 | 20.91 | 642 | 23.85 | 675 | 26.85 | 705 | 29.89
32262 | 1900 | 532 | 13.91 | 564 | 16.78 | 593 | 19.51 | 621 | 22.3 | 648 | 25.19 | 681 | 28.31 | 711 | 31.47 | 740 | 34.68
33960 | 2000 | 546 | 14.92 | 577 | 17.95 | 607 | 20.88 | 634 | 23.77 | 660 | 26.73 | 687 | 29.81 | 717 | 33.09 | 746 | 36.42 | 774 | 39.79 | 801 | 43.21
37356 | 2200 | 574 | 17.15 | 605 | 20.38 | 633 | 23.71 | 660 | 26.95 | 686 | 30.11 | 710 | 33.33 | 733 | 36.61 | 758 | 40.04 | 786 | 43.65 | 812 | 47.29
40752 | 2400 | 604 | 19.67 | 633 | 23.09 | 661 | 26.62 | 687 | 30.25 | 712 | 33.84 | 736 | 37.26 | 758 | 40.74 | 780 | 44.26 | 801 | 47.84 | 824 | 51.58
44148 | 2600 | 637 | 22.57 | 662 | 26.11 | 689 | 29.84 | 715 | 33.67 | 739 | 37.58 | 762 | 41.57 | 784 | 45.25 | 806 | 48.97 | 827 | 52.75 | 847 | 56.57
47544 | 2800 | 671 | 25.81 | 695 | 29.53 | 718 | 33.39 | 743 | 37.42 | 767 | 41.53 | 789 | 45.73 | 811 | 50 | 832 | 54.1 | 852 | 58.07 | 872 | 62.09
50940 | 3000 | 706 | 29.43 | 728 | 33.35 | 749 | 37.36 | 772 | 41.53 | 795 | 45.84 | 817 | 50.23 | 839 | 54.7 | 859 | 59.25 | 879 | 63.84 | 898 | 68.06
54336 | 3200 | 740 | 33.44 | 762 | 37.56 | 783 | 41.77 | 803 | 46.06 | 824 | 50.53 | 846 | 55.13 | 867 | 59.79 | 887 | 64.53 | 906 | 69.34 | 925 | 74.22
57732 | 3400 | 775 | 37.88 | 796 | 42.2 | 816 | 46.61 | 836 | 51.1 | 854 | 55.67 | 875 | 60.43 | 895 | 65.29 | 915 | 70.23 | 934 | 75.24 | 952 | 80.31
61128 | 3600 | 811 | 42.76 | 831 | 47.29 | 851 | 51.9 | 869 | 56.59 | 887 | 61.36 | 905 | 66.2 | 924 | 71.22 | 943 | 76.36 | 962 | 81.57 | 980 | 86.83
64524 | 3800 | 847 | 48.12 | 866 | 52.86 | 885 | 57.67 | 903 | 62.56 | 921 | 67.53 | 938 | 72.56 | 954 | 77.66 | 972 | 82.95 | 991 | 88.35 | 1008 | 93.83
67920 | 4000 | 883 | 53.93 | 902 | 58.982 | 920 | 63.94 | 938 | 69.04 | 955 | 74.2 | 971 | 79.43 | 987 | 84.73 | 1003 | 90.09 | 1019 | 95.62 | 1037 | 101.28
71316 | 4200 | 919 | 60.02 | 938 | 655.51 | 955 | 70.74 | 972 | 76.04 | 989 | 81.4 | 1005 | 86.83 | 1021 | 92.32 | 1036 | 97.88 | 1050 | 103.5 | 1066 | 109.25
74712 | 4400 | 956 | 66.63 | 974 | 72.66 | 991 | 78.09 | 1007 | 83.59 | 1023 | 89.16 | 1039 | 94.79 | 1054 | 100.48 | 1069 | 106.23 | 1084 | 112.04 | 1098 | 117.91
78108 | 4600 | 993 | 73.77 | 1010 | 80.09 | 1026 | 86.02 | 1043 | 91.73 | 1058 | 97.49 | 1073 | 103.32 | 1088 | 109.21 | 1103 | 115.16 | 1117 | 121.16 | 1131 | 127.23
81504 | 4800 | 1029 | 81.47 | 1046 | 88.03 | 1062 | 94.55 | 1078 | 100.46 | 1093 | 106.44 | 1108 | 112.47 | 1123 | 118.55 | 1137 | 124.7 | 1151 | 130.9 | 1164 | 137.16
84900 | 5000 | 1067 | 89.76 | 1083 | 96.55 | 1099 | 103.42 | 1114 | 109.83 | 1129 | 116.01 | 1143 | 122.24 | 1157 | 128.53 | 1171 | 134.87 | 1185 | 141.27 | 1198 | 147.72
88296 | 5200 | 1104 | 98.66 | 1120 | 105.68 | 1135 | 112.78 | 1150 | 119.85 | 1164 | 126.23 | 1178 | 132.67 | 1192 | 139.16 | 1206 | 145.7 | 1219 | 152.3 | 1232 | 158.94
91692 | 5400 | 1141 | 108.19 | 1157 | 115.45 | 1172 | 122.78 | 1186 | 130.19 | 1200 | 137.14 | 1214 | 143.78 | 1227 | 150.47 | 1240 | 157.21 | 1253 | 164.01 | 1266 | 170.85
VOL | OUT | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 11" SP |  | 12" SP |  | 13" SP |  | 14" SP |  | 15" SP |  | 16" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
40752 | 2400 | 850 | 55.5 | 898 | 63.45 | 944 | 71.54
44148 | 2600 | 866 | 60.44 | 910 | 68.66 | 955 | 77.2 | 998 | 85.9 | 1039 | 94.72
47544 | 2800 | 891 | 66.16 | 928 | 74.425 | 967 | 83.13 | 1010 | 92.28 | 1051 | 101.55 | 1090 | 110.94
50940 | 3000 | 917 | 72.32 | 953 | 80.98 | 987 | 89.79 | 1022 | 98.91 | 1063 | 108.64 | 1101 | 118.49 | 1139 | 128.45 | 1175 | 138.52
54336 | 3200 | 943 | 78.96 | 979 | 88.01 | 1013 | 97.22 | 1045 | 106.58 | 1076 | 116.09 | 1113 | 126.32 | 1150 | 136.74 | 1186 | 147.27 | 1221 | 157.89 | 1254 | 168.61
57732 | 3400 | 970 | 85.45 | 1005 | 95.55 | 1038 | 105.15 | 1070 | 114.9 | 1101 | 124.79 | 1130 | 134.82 | 1162 | 145.32 | 1198 | 156.31 | 1232 | 167.39 | 1266 | 178.56
61128 | 3600 | 998 | 92.16 | 1032 | 103.01 | 1064 | 113.62 | 1096 | 123.76 | 1126 | 134.04 | 1155 | 144.46 | 1183 | 155 | 1210 | 165.67 | 1244 | 177.19 | 1277 | 188.82
64524 | 3800 | 1026 | 99.34 | 1059 | 110.57 | 1091 | 122.04 | 1122 | 133.19 | 1152 | 143.86 | 1180 | 154.66 | 1208 | 165.59 | 1235 | 176.64 | 1261 | 187.81 | 1289 | 199.4
67920 | 4000 | 1054 | 107.01 | 1087 | 118.63 | 1119 | 130.47 | 1149 | 142.53 | 1178 | 154.28 | 1206 | 165.47 | 1234 | 176.78 | 1260 | 188.21 | 1286 | 199.76 | 1311 | 211.42
71316 | 4200 | 1083 | 115.18 | 1115 | 127.19 | 1146 | 139.42 | 1176 | 151.87 | 1205 | 164.51 | 1232 | 176.9 | 1260 | 188.6 | 1286 | 200.42 | 1311 | 212.34 | 1336 | 224.38
74712 | 4400 | 1112 | 123.87 | 1144 | 136.28 | 1174 | 148.91 | 1204 | 161.73 | 1232 | 174.76 | 1259 | 187.98 | 1286 | 201.08 | 1312 | 213.28 | 1337 | 225.59 | 1361 | 238.01
78108 | 4600 | 1144 | 133.34 | 1173 | 145.93 | 1203 | 158.95 | 1232 | 172.16 | 1260 | 185.57 | 1287 | 199.17 | 1313 | 212.95 | 1338 | 226.82 | 1363 | 239.52
81504 | 4800 | 1177 | 143.47 | 1203 | 156.24 | 1232 | 169.57 | 1260 | 183.17 | 1288 | 196.97 | 1314 | 210.94 | 1340 | 225.1 | 1365 | 239.43
84900 | 5000 | 1211 | 154.22 | 1236 | 167.38 | 1261 | 180.79 | 1289 | 194.79 | 1316 | 208.97 | 1342 | 223.33 | 1367 | 237.86