## Sheet1
660 CIC CENTRIFUGAL INLINE
BELT DRIVE - CAPACITIES
Outlet Area : 52.38 | [17 empty] | Class I
WHEEL DIAMETER : 66 | [17 empty] | Class II
Class III
C.F.M | VEL | 1.8 SP |  | 1.4 SP |  | 3.8 SP |  | 1.2SP |  | 5.8 SP |  | 3.4 SP |  | 7.8 SP |  | 1 SP |  | 1-1.4 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
26190 | 500 | 168 | 1.41 | 187 | 2.06 | 206 | 2.79 | 222 | 3.49 | 239 | 4.28 | 253 | 4.99 | 269 | 5.85 | 284 | 6.72 | 311 | 8.48
31428 | 600 | 194 | 2.1 | 210 | 2.84 | 226 | 3.64 | 242 | 4.51 | 256 | 5.35 | 270 | 6.28 | 284 | 7.21 | 296 | 8.05 | 321 | 9.96
36666 | 700 | 220 | 2.99 | 235 | 3.86 | 249 | 4.76 | 23 | 5.73 | 276 | 6.7 | 289 | 7.69 | 301 | 8.7 | 313 | 9.79 | 336 | 11.88
41904 | 800 | 248 | 4.21 | 261 | 5.17 | 274 | 6.2 | 286 | 7.23 | 298 | 8.31 | 309 | 9.39 | 321 | 10.54 | 332 | 11.66 | 353 | 14.03
47142 | 900 | 276 | 5.73 | 287 | 6.75 | 299 | 7.88 | 310 | 9.02 | 321 | 10.21 | 331 | 11.34 | 341 | 12.55 | 352 | 13.89 | 372 | 16.41
52380 | 1000 | 304 | 7.57 | 314 | 8.69 | 325 | 9.95 | 335 | 11.16 | 345 | 12.45 | 355 | 13.78 | 364 | 15.02 | 374 | 16.46 | 392 | 19.8
57618 | 1100 | 332 | 9.79 | 342 | 11.08 | 351 | 12.36 | 361 | 13.74 | 370 | 15.08 | 379 | 16.49 | 388 | 17.94 | 397 | 19.41 | 413 | 22.22
62856 | 1200 | 360 | 12.4 | 369 | 13.77 | 378 | 15.22 | 387 | 16.7 | 396 | 18.21 | 404 | 19.64 | 412 | 21.14 | 420 | 22.69 | 436 | 25.8
68094 | 1300 | 389 | 15.57 | 397 | 17 | 405 | 18.5 | 413 | 20.05 | 422 | 21.76 | 430 | 23.36 | 437 | 24.85 | 445 | 26.57 | 460 | 29.95
73332 | 1400 | 417 | 19.11 | 425 | 20.71 | 433 | 22.39 | 440 | 23.96 | 448 | 25.75 | 455 | 27.34 | 463 | 29.17 | 470 | 30.87 | 484 | 34.43
78570 | 1500 | 446 | 23.3 | 454 | 25.1 | 461 | 26.8 | 468 | 28.54 | 475 | 30.35 | 482 | 32.17 | 49 | 33.98 | 496 | 35.85 | 509 | 39.52
83808 | 1600 | 475 | 28.07 | 482 | 29.89 | 489 | 31.76 | 495 | 33.49 | 502 | 35.47 | 508 | 37.28 | 515 | 39.31 | 522 | 41.35 | 534 | 45.1
89046 | 1700 | 504 | 33.46 | 510 | 35.26 | 517 | 37.32 | 523 | 39.21 | 529 | 41.15 | 535 | 43.13 | 541 | 45.15 | 548 | 47.4 | 560 | 51.48
94284 | 1800 | 532 | 39.27 | 539 | 41.47 | 545 | 43.5 | 551 | 45.56 | 557 | 47.68 | 563 | 49.84 | 568 | 51.77 | 574 | 54.02 | 586 | 58.45
99522 | 1900 | 561 | 45.98 | 567 | 48.13 | 573 | 50.33 | 579 | 52.58 | 585 | 54.88 | 590 | 56.93 | 596 | 59.32 | 601 | 61.45 | 612 | 66.03
104760 | 2000 | 590 | 53.41 | 596 | 55.75 | 601 | 57.86 | 607 | 60.29 | 612 | 62.47 | 618 | 65 | 623 | 67.26 | 628 | 69.56 | 638 | 74.26
C.F.M | VEL | 1-1.2 SP |  | 1-3/4 SP |  | 2 SP |  | 2-1.2 SP |  | 3 SP |  | 3-1.2 SP |  | 4 SP |  | 4-1.2 SP |  | 5 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
26190 | 500 | 338 | 10.32 | 363 | 12.23
31428 | 600 | 346 | 12.06 | 369 | 14.23 | 391 | 16.34 | 433 | 20.81
36666 | 700 | 357 | 14 | 379 | 16.31 | 400 | 18.71 | 439 | 23.71 | 477 | 28.84 | 512 | 34.13
41904 | 800 | 373 | 16.39 | 393 | 18.88 | 411 | 21.32 | 449 | 26.68 | 484 | 32.33 | 518 | 38.17 | 550 | 43.95
47142 | 900 | 391 | 19.07 | 409 | 21.78 | 427 | 24.46 | 460 | 29.92 | 494 | 35.88 | 526 | 42.11 | 556 | 48.55 | 587 | 55.29 | 616 | 61.97
52380 | 1000 | 411 | 22.12 | 428 | 25 | 444 | 27.93 | 477 | 34.05 | 506 | 39.94 | 537 | 46.57 | 567 | 53.49 | 595 | 60.5 | 621 | 67.5
57618 | 1100 | 430 | 25.32 | 447 | 28.46 | 463 | 31.64 | 494 | 38.47 | 523 | 44.92 | 550 | 51.47 | 577 | 58.39 | 605 | 65.86 | 632 | 73.64
62856 | 1200 | 452 | 29.15 | 467 | 32.43 | 483 | 35.9 | 512 | 42.8 | 540 | 50.25 | 567 | 57.35 | 592 | 64.44 | 616 | 71.77 | 642 | 79.7
68094 | 1300 | 475 | 33.42 | 489 | 36.89 | 503 | 40.51 | 532 | 47.98 | 558 | 55.41 | 584 | 63.56 | 608 | 70.9 | 6332 | 78.72 | 655 | 86.74
73332 | 1400 | 498 | 38.09 | 512 | 41.87 | 525 | 45.6 | 551 | 53.27 | 578 | 61.54 | 602 | 69.58 | 626 | 78.28 | 649 | 86.49 | 671 | 94.61
78570 | 1500 | 522 | 43.39 | 535 | 47.29 | 548 | 51.32 | 572 | 59.37 | 597 | 67.77 | 622 | 76.7 | 645 | 85.58 | 666 | 94.26 | 688 | 103.36
83808 | 1600 | 547 | 49.3 | 559 | 53.42 | 571 | 57.51 | 595 | 66.16 | 617 | 74.77 | 641 | 83.9 | 664 | 93.31 | 685 | 102.5 | 706 | 112.27
89046 | 1700 | 572 | 55.74 | 583 | 59.88 | 595 | 64.5 | 618 | 73.46 | 639 | 82.34 | 661 | 91.95 | 683 | 101.5 | 705 | 111.68 | 725 | 121.52
94284 | 1800 | 597 | 62.73 | 609 | 67.52 | 619 | 71.8 | 641 | 81.28 | 662 | 90.75 | 682 | 100.42 | 703 | 110.63 | 724 | 120.9 | 744 | 131.26
99522 | 1900 | 623 | 70.65 | 634 | 75.44 | 644 | 80.03 | 665 | 90.06 | 685 | 99.73 | 705 | 110 | 724 | 120.37 | 744 | 131.14 | 764 | 142.06
104760 | 2000 | 649 | 79.22 | 660 | 84.36 | 670 | 89.28 | 689 | 99.14 | 709 | 109.77 | 728 | 120.18 | 747 | 131.16 | 764 | 141.62 | 783 | 152.86
C.F.M | VEL | 5-1.2 SP |  | 6 SP |  | 6-1.2 SP |  | 7 SP |  | 7-1.2 SP |  | 8 SP |  | 8-1.2 SP |  | 9 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
47142 | 900 | 643 | 68.58 | 670 | 75.71
52380 | 1000 | 649 | 74.94 | 675 | 82.21 | 700 | 89.6 | 725 | 97.47 | 748 | 104.98
57618 | 1100 | 657 | 81.31 | 681 | 89.15 | 706 | 97.14 | 730 | 105.09 | 754 | 113.51 | 776 | 121.47 | 798 | 129.84 | 820 | 138.62
62856 | 1200 | 667 | 87.82 | 691 | 96.1 | 714 | 104.49 | 737 | 113.4 | 759 | 121.8 | 782 | 130.72 | 804 | 139.58 | 825 | 148.34
68094 | 1300 | 678 | 95.02 | 702 | 103.77 | 725 | 112.63 | 747 | 121.54 | 768 | 130.44 | 789 | 139.8 | 809 | 149.02 | 831 | 158.82
73332 | 1400 | 693 | 103.26 | 713 | 111.51 | 735 | 120.63 | 757 | 129.98 | 779 | 139.85 | 800 | 149.69 | 820 | 159.43 | 839 | 169.02
78570 | 1500 | 709 | 112.08 | 730 | 121.3 | 749 | 130 | 769 | 139.69 | 789 | 149.07 | 810 | 159.37 | 830 | 169.56 | 850 | 180.21
83808 | 1600 | 726 | 121.85 | 746 | 131.09 | 766 | 140.82 | 785 | 150.47 | 803 | 159.98 | 821 | 169.91 | 841 | 180.66 | 860 | 191.14
89046 | 1700 | 745 | 131.91 | 764 | 142.32 | 783 | 152.19 | 802 | 162.36 | 820 | 172.38 | 837 | 182.17 | 854 | 192.36 | 871 | 202.95
94284 | 1800 | 764 | 142.19 | 782 | 152.54 | 800 | 163.37 | 818 | 174.2 | 836 | 184.71 | 854 | 195.67 | 871 | 206.37 | 888 | 217.47
99522 | 1900 | 783 | 152.99 | 801 | 163.85 | 819 | 175.21 | 837 | 187.08 | 853 | 198.07 | 871 | 209.79 | 888 | 221 | 904 | 231.87
104760 | 2000 | 802 | 164.33 | 821 | 176.35 | 838 | 187.6 | 856 | 200.02 | 872 | 211.51 | 888 | 223.43 | 905 | 236.29 | 921 | 247.66
performance shown is for installation type B : free inlet, ducted outlet power rating (BHP) does not include drive losses . Performance ratings do not inclode the effects of appurtenances
in the airstream | [5 empty] | underlined figures indicate maximum static efficiency.