## Sheet1
HOT WATER RATINGS
BASED ON 180˚ F. ENTERING WATER AND 60˚ F. ENTERING AIR TEMPERATURE
MODEL | 1000 R.P.M FAN SPEED |  |  |  |  | MODEL | 1500 R.P.M. FAN SPEED
| C.F.M | BTU/HR | Motor | F.T | P.D |  | C.F.M | BTU/HR | Motor | F.T. | P.D.
|  |  | HP | [5 empty] | HP
TU - 110 | 360 | 12000 | 1/20 | 96.5 | 1 | TU - 115 | 710 | 22000 | 1/8 | 94 | 1.8
TU - 210 | 630 | 26000 | 1/20 | 105 | 1.87 | TU - 215 | 1140 | 31500 | 1/8 | 90 | 2.7
TU - 310 | 920 | 29000 | 1/17 | 94 | 2.4 | TU - 315 | 1500 | 44800 | 1/4 | 93 | 3.6
TU - 410 | 1400 | 44500 | 1/6 | 94.5 | 2.8 | TU - 415 | 2420 | 69000 | 1/3 | 90 | 4.6
TU - 510 | 1540 | 51000 | 1/6 | 96 | 3.6 | TU - 515 | 2760 | 76500 | 1/3 | 90 | 4.8
TU - 610 | 2100 | 67000 | 1/4 | 95 | 4.4 | TU - 615 | 3500 | 100000 | 1/2 | 92 | 5.3
TU - 710 | 3050 | 96000 | 1/3 | 94 | 5 | TU - 715 | 4800 | 140000 | 3/4 | 92 | 6
2TU - 610 | 4200 | 134000 | 2*¼ | 95 | 7 | 2TU - 615 | 7000 | 200000 | 2*½ | 92 | 8.3
2TU - 710 | 6100 | 192000 | 2*⅓ | 94 | 8 | 2TU - 715 | 9600 | 280000 | 2*3/4 | 92 | 10
HOT WATER CONVERSION FACTORS
ENTERING | ENTERING WATER TEMPERATURE
AIR TEMP. | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250
30 | 1.04 | 1.12 | 1.22 | 1.31 | 1.37 | 1.47 | 1.55 | 1.64 | 1.73 | 1.8 | 1.89
40 | 0.94 | 1.03 | 1.11 | 1.2 | 1.27 | 1.37 | 1.45 | 1.52 | 1.62 | 1.72 | 1.78
50 | 0.85 | 0.93 | 1 | 1.1 | 1.18 | 1.26 | 1.31 | 1.44 | 1.51 | 1.61 | 1.7
60 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 1 | 1.08 | 1.17 | 1.25 | 1.3 | 1.43 | 1.5 | 1.6
70 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 | 1.07 | 1.15 | 1.24 | 1.29 | 1.42 | 1.49
80 | 0.55 | 0.65 | 0.73 | 0.82 | 0.9 | 0.98 | 1.06 | 1.14 | 1.23 | 1.28 | 1.4
90 | 0.48 | 0.56 | 0.65 | 0.72 | 0.81 | 0.89 | 0.97 | 1.05 | 1.13 | 1.21 | 1.27
100 | 0.4 | 0.49 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.8 | 0.88 | 0.95 | 1.04 | 1.12 | 1.2
NOTE F.T. =FINAL TEMPERATURE IN DEGREES F.
P.D. =WATER PRESSURE DROP IN FEEET OF WATER GAUGE