## Sheet1
TD - 10
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INTAKE AREA = 10.710 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 30" OUTLET AREA = 9.270 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 7.86 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
800
8343 | 900 | 176 | .59 | 216 | .88 | 254 | 1.22 | 284 | 1.54
9270 | 1000 | 182 | .71 | 213 | .95 | 251 | 1.32 | 284 | 1.69 | 311 | 2.05
10197 | 1100 | 188 | .86 | 216 | 1.09 | 247 | 1.41 | 282 | 1.83 | 311 | 2.23 | 336 | 2.63
11124 | 1200 | 195 | 1.02 | 221 | 1.26 | 247 | 1.54 | 277 | 1.93 | 309 | 2.40 | 336 | 2.84 | 359 | 3.26
12051 | 1300 | 201 | 1.20 | 228 | 1.47 | 251 | 1.74 | 275 | 2.07 | 304 | 2.52 | 333 | 3.03 | 359 | 3.51 | 401 | 4.44
12978 | 1400 | 208 | 1.40 | 234 | 1.70 | 257 | 1.98 | 278 | 2.28 | 301 | 2.67 | 329 | 3.17 | 356 | 3.72 | 401 | 4.74
13905 | 1500 | 216 | 1.62 | 240 | 1.96 | 263 | 2.26 | 283 | 2.56 | 303 | 2.91 | 325 | 3.34 | 351 | 3.88 | 400 | 5.04
14832 | 1600 | 223 | 1.88 | 247 | 2.24 | 269 | 2.57 | 289 | 2.89 | 308 | 3.22 | 327 | 3.60 | 348 | 4.07 | 396 | 5.27
15759 | 1700 | 232 | 2.16 | 254 | 2.53 | 275 | 2.90 | 295 | 3.25 | 313 | 3.58 | 331 | 3.94 | 349 | 4.36 | 392 | 5.47
16686 | 1800 | 240 | 2.48 | 261 | 2.85 | 282 | 3.26 | 301 | 3.64 | 319 | 3.99 | 336 | 4.35 | 353 | 4.74 | 389 | 5.72
17613 | 1900 | 248 | 2.84 | 269 | 3.21 | 289 | 3.64 | 308 | 4.05 | 326 | 4.45 | 342 | 4.81 | 358 | 5.20 | 390 | 6.09
18540 | 2000 | 256 | 3.22 | 277 | 3.62 | 296 | 4.05 | 314 | 4.50 | 332 | 4.92 | 348 | 5.32 | 364 | 5.71 | 394 | 6.56
19467 | 2100 | 265 | 3.64 | 285 | 4.06 | 303 | 4.49 | 321 | 4.97 | 338 | 5.43 | 355 | 5.86 | 370 | 6.28 | 399 | 7.12
20394 | 2200 | 274 | 4.10 | 293 | 4.54 | 311 | 4.98 | 328 | 5.48 | 345 | 5.96 | 361 | 6.43 | 376 | 6.89 | 405 | 7.73
21321 | 2300 | 282 | 4.60 | 301 | 5.07 | 319 | 5.51 | 335 | 6.01 | 352 | 6.53 | 368 | 7.03 | 383 | 7.51 | 411 | 8.42
22248 | 2400 | 291 | 5.14 | 310 | 5.63 | 327 | 6.10 | 343 | 6.59 | 359 | 7.13 | 374 | 7.67 | 389 | 8.18 | 417 | 9.16
23175 | 2500 | 300 | 5.72 | 318 | 6.23 | 335 | 6.72 | 351 | 7.22 | 366 | 7.77 | 381 | 8.34 | 396 | 8.88 | 423 | 9.93
24102 | 2600 | 309 | 6.35 | 327 | 6.88 | 343 | 7.40 | 359 | 7.91 | 373 | 8.45 | 388 | 9.05 | 402 | 9.64 | 430 | 10.73
25029 | 2700 | 318 | 7.02 | 335 | 7.58 | 352 | 8.12 | 367 | 8.65 | 381 | 9.19 | 395 | 9.79 | 409 | 10.41 | 436 | 11.58
25956 | 2800 | 327 | 7.74 | 344 | 8.33 | 360 | 8.89 | 375 | 9.44 | 389 | 9.98 | 403 | 10.59 | 416 | 11.22 | 443 | 12.46
26883 | 2900 | 337 | 8.51 | 353 | 9.13 | 369 | 9.71 | 383 | 10.28 | 397 | 10.84 | 411 | 11.43 | 423 | 12.08 | 449 | 13.40
27810 | 3000 | 346 | 9.34 | 362 | 9.96 | 377 | 10.57 | 392 | 11.18 | 405 | 11.75 | 418 | 12.35 | 431 | 12.99 | 456 | 14.36
28737 | 3100 | 356 | 10.21 | 371 | 10.87 | 386 | 11.50 | 400 | 12.13 | 414 | 12.73 | 427 | 13.33 | 439 | 13.96 | 463 | 15.37
29664 | 3200 | 365 | 11.15 | 380 | 11.82 | 395 | 12.48 | 409 | 13.12 | 422 | 13.76 | 435 | 14.38 | 447 | 15.01 | 470 | 16.42
30591 | 3300 | 375 | 12.14 | 389 | 12.83 | 403 | 13.52 | 417 | 14.18 | 430 | 14.84 | 443 | 15.48 | 455 | 16.13 | 478 | 17.52
31518 | 3400 | 385 | 13.19 | 398 | 13.19 | 412 | 14.62 | 426 | 15.31 | 439 | 15.99 | 451 | 16.65 | 463 | 17.31 | 485 | 18.70
32445 | 3500 | 394 | 14.29 | 408 | 15.02 | 421 | 15.77 | 434 | 16.48 | 447 | 17.18 | 459 | 17.89 | 471 | 18.55 | 493 | 19.95
33372 | 3600 | 404 | 15.48 | 417 | 16.22 | 430 | 16.99 | 443 | 17.74 | 456 | 18.44 | 468 | 19.17 | 479 | 19.87 | 501 | 21.28
34299 | 3700 | 414 | 16.2 | 427 | 17.48 | 439 | 18.26 | 452 | 19.03 | 464 | 19.78 | 476 | 20.52 | 488 | 21.26 | 509 | 22.69
35226 | 3800 | 424 | 18.04 | 436 | 18.80 | 448 | 19.60 | 461 | 20.41 | 473 | 21.17 | 485 | 21.94 | 496 | 22.70 | 518 | 24.18
36153 | 3900 | 434 | 19.40 | 446 | 20.20 | 458 | 21.01 | 470 | 21.84 | 481 | 22.63 | 493 | 23.42 | 504 | 24.22 | 526 | 25.72
37080 | 4000 |  |  | 455 | 21.67 | 467 | 22.50 | 479 | 23.34 | 490 | 24.17 | 502 | 24.99 | 513 | 25.77 | 534 | 27.35
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
13905 | 1500 | 440 | 6.10 | 475 | 7.20
14832 | 1600 | 439 | 6.47 | 475 | 7.61 | 508 | 8.78
15759 | 1700 | 437 | 6.79 | 474 | 8.03 | 508 | 9.25 | 539 | 10.49
16686 | 1800 | 432 | 7.03 | 473 | 8.43 | 507 | 9.73 | 538 | 11.02 | 568 | 12.33
17613 | 1900 | 428 | 7.29 | 469 | 8.74 | 506 | 10.20 | 538 | 11.55 | 568 | 12.92
18540 | 2000 | 426 | 7.63 | 464 | 9.02 | 503 | 10.58 | 537 | 12.10 | 567 | 13.51 | 622 | 16.41
19467 | 2100 | 428 | 8.10 | 461 | 9.36 | 48 | 10.90 | 534 | 12.54 | 566 | 14.13 | 622 | 17.11
20394 | 2200 | 432 | 8.69 | 460 | 9.81 | 494 | 11.25 | 529 | 12.90 | 563 | 16.63 | 621 | 17.83
21321 | 2300 | 437 | 9.35 | 463 | 10.41 | 492 | 11.70 | 525 | 13.29 | 559 | 15.04 | 621 | 18.57 | 671 | 21.83 | 718 | 25.18
22248 | 2400 | 443 | 10.09 | 468 | 11.12 | 493 | 12.30 | 522 | 13.74 | 554 | 15.45 | 618 | 19.17 | 671 | 22.68 | 718 | 26.11
23175 | 2500 | 449 | 10.91 | 473 | 11.92 | 497 | 13.04 | 522 | 14.33 | 551 | 15.93 | 613 | 19.68 | 670 | 23.52 | 718 | 27.06
24102 | 2600 | 455 | 11.78 | 479 | 12.79 | 502 | 13.89 | 525 | 15.11 | 550 | 16.55 | 608 | 20.16 | 667 | 24.21 | 717 | 28.06
25029 | 2700 | 461 | 12.70 | 485 | 13.75 | 507 | 14.82 | 529 | 16.01 | 552 | 17.33 | 604 | 20.69 | 662 | 24.79 | 715 | 28.96
25956 | 2800 | 468 | 13.63 | 491 | 14.76 | 513 | 15.84 | 534 | 17.01 | 556 | 18.27 | 602 | 21.36 | 657 | 25.36 | 712 | 29.73
26883 | 2900 | 474 | 14.63 | 497 | 15.83 | 519 | 16.95 | 540 | 18.09 | 560 | 19.33 | 603 | 22.20 | 653 | 25.97 | 707 | 30.37
27810 | 3000 | 481 | 15.66 | 504 | 16.91 | 525 | 18.11 | 546 | 19.27 | 566 | 20.49 | 606 | 23.24 | 651 | 26.71 | 702 | 31.03
28737 | 3100 | 487 | 16.74 | 510 | 18.06 | 532 | 19.34 | 552 | 20.53 | 572 | 21.73 | 610 | 24.42 | 651 | 27.64 | 698 | 31.73
29664 | 3200 | 494 | 17.88 | 516 | 19.24 | 538 | 20.57 | 558 | 21.85 | 578 | 23.09 | 615 | 25.73 | 653 | 28.78 | 696 | 32.57
30591 | 3300 | 501 | 19.04 | 523 | 20.48 | 544 | 21.87 | 565 | 23.24 | 584 | 24.51 | 621 | 27.13 | 657 | 30.09 | 696 | 33.61
31518 | 3400 | 508 | 20.25 | 530 | 21.78 | 551 | 23.22 | 571 | 24.63 | 590 | 26.01 | 626 | 28.63 | 662 | 31.55 | 698 | 34.87
32445 | 3500 | 515 | 21.51 | 536 | 23.11 | 557 | 24.62 | 577 | 26.10 | 596 | 27.54 | 633 | 30.26 | 667 | 33.12 | 701 | 36.3
33372 | 3600 | 522 | 22.83 | 543 | 24.49 | 564 | 26.08 | 584 | 27.61 | 603 | 29.10 | 639 | 31.96 | 672 | 34.80 | 706 | 37.95
34299 | 3700 | 530 | 24.23 | 550 | 25.92 | 571 | 27.60 | 590 | 29.18 | 609 | 30.74 | 645 | 33.74 | 678 | 36.59 | 711 | 39.70
35226 | 3800 | 538 | 25.70 | 558 | 27.40 | 578 | 29.15 | 597 | 30.81 | 616 | 32.43 | 651 | 35.59 | 684 | 38.52 | 716 | 41.56
36153 | 3900 | 546 | 27.26 | 565 | 28.95 | 584 | 30.75 | 604 | 32.53 | 622 | 34.17 | 658 | 37.42 | 691 | 40.51 | 722 | 43.55
37080 | 4000 | 554 | 28.92 | 573 | 30.59 | 592 | 32.41 | 610 | 34.24 | 629 | 35.98 | 664 | 39.35 | 697 | 42.59 | 728 | 45.67