## Sheet1
TD - 11
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INLET AREA = 12.98 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 33" OUTLET AREA = 11.304 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 8.65 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
800
10174 | 900 | 161 | .73 | 196 | 1.07 | 231 | 1.48 | 258 | 1.88
11304 | 1000 | 166 | .88 | 194 | 1.16 | 228 | 1.61 | 258 | 2.06 | 283 | 2.50
12343 | 1100 | 172 | 1.06 | 197 | 1.33 | 224 | 1.71 | 256 | 2.22 | 282 | 2.72 | 305 | 3.20
13565 | 1200 | 177 | 1.26 | 202 | 1.55 | 224 | 1.88 | 252 | 2.35 | 280 | 2.92 | 305 | 3.46 | 326 | 3.98
14695 | 1300 | 184 | 1.48 | 207 | 1.81 | 229 | 2.13 | 250 | 2.52 | 276 | 3.07 | 303 | 3.68 | 326 | 4.28 | 365 | 5.41
15826 | 1400 | 190 | 1.72 | 213 | 2.09 | 234 | 2.43 | 253 | 2.80 | 274 | 3.26 | 298 | 3.86 | 323 | 4.52 | 365 | 5.77
16956 | 1500 | 197 | 2.00 | 219 | 2.41 | 239 | 2.78 | 258 | 3.14 | 276 | 3.56 | 296 | 4.07 | 319 | 4.72 | 364 | 6.13
18086 | 1600 | 204 | 2.31 | 225 | 2.75 | 245 | 3.16 | 263 | 3.54 | 280 | 3.94 | 297 | 4.40 | 316 | 4.96 | 360 | 6.40
19217 | 1700 | 211 | 2.67 | 232 | 3.11 | 251 | 3.57 | 269 | 4.00 | 285 | 4.39 | 301 | 4.83 | 317 | 5.33 | 356 | 6.65
20347 | 1800 | 219 | 3.06 | 238 | 3.51 | 257 | 4.01 | 275 | 4.47 | 291 | 4.91 | 306 | 5.14 | 321 | 5.81 | 353 | 6.98
21478 | 1900 | 227 | 3.50 | 246 | 3.96 | 263 | 4.48 | 281 | 4.98 | 297 | 5.46 | 312 | 5.91 | 326 | 6.37 | 355 | 7.44
22608 | 2000 | 234 | 3.97 | 253 | 4.45 | 270 | 4.98 | 287 | 5.53 | 303 | 6.04 | 318 | 6.54 | 332 | 7.01 | 359 | 8.04
23738 | 2100 | 242 | 4.49 | 260 | 5.00 | 277 | 5.53 | 293 | 6.11 | 309 | 6.67 | 323 | 7.20 | 337 | 7.71 | 364 | 8.73
24869 | 2200 | 250 | 5.06 | 268 | 5.60 | 284 | 6.13 | 299 | 6.73 | 315 | 7.33 | 329 | 7.90 | 343 | 8.46 | 369 | 9.50
25999 | 2300 | 258 | 5.68 | 275 | 6.25 | 291 | 6.79 | 306 | 7.39 | 321 | 8.03 | 335 | 8.64 | 349 | 9.23 | 374 | 10.35
27130 | 2400 | 266 | 6.35 | 283 | 6.94 | 299 | 7.51 | 313 | 8.11 | 327 | 8.77 | 341 | 9.43 | 355 | 10.06 | 380 | 11.26
28260 | 2500 | 274 | 7.07 | 291 | 7.69 | 306 | 8.29 | 320 | 8.89 | 334 | 9.55 | 348 | 10.26 | 361 | 10.92 | 386 | 12.20
28390 | 2600 | 283 | 7.84 | 299 | 8.49 | 314 | 9.13 | 328 | 9.74 | 341 | 10.40 | 354 | 11.12 | 367 | 11.84 | 392 | 13.19
30521 | 2700 | 291 | 8.67 | 307 | 9.35 | 321 | 10.01 | 335 | 10.66 | 348 | 11.31 | 361 | 12.04 | 373 | 12.80 | 398 | 14.23
31651 | 2800 | 300 | 9.56 | 315 | 10.28 | 329 | 10.96 | 343 | 11.64 | 355 | 12.30 | 368 | 13.02 | 380 | 13.80 | 404 | 15.32
32782 | 2900 | 308 | 10.51 | 323 | 11.27 | 337 | 11.97 | 350 | 12.68 | 363 | 13.36 | 375 | 14.07 | 387 | 14.85 | 410 | 16.47
33912 | 3000 | 317 | 11.53 | 331 | 12.31 | 345 | 13.05 | 358 | 13.78 | 370 | 14.49 | 382 | 15.21 | 394 | 15.98 | 416 | 17.66
35042 | 3100 | 325 | 12.61 | 339 | 13.42 | 353 | 14.19 | 366 | 14.95 | 378 | 15.69 | 389 | 16.42 | 401 | 17.19 | 423 | 18.90
36173 | 3200 | 334 | 13.78 | 348 | 14.60 | 361 | 15.41 | 373 | 16.19 | 385 | 16.98 | 397 | 17.72 | 408 | 18.49 | 429 | 20.19
37303 | 3300 | 343 | 15.00 | 356 | 15.84 | 369 | 16.69 | 381 | 17.49 | 393 | 18.30 | 405 | 19.09 | 415 | 19.87 | 436 | 21.56
38434 | 3400 | 352 | 16.29 | 364 | 17.16 | 377 | 18.04 | 389 | 18.89 | 401 | 19.71 | 412 | 20.53 | 423 | 21.34 | 443 | 23.01
39564 | 3500 | 361 | 17.68 | 373 | 18.56 | 385 | 19.47 | 397 | 20.34 | 409 | 21.20 | 420 | 22.05 | 430 | 22.87 | 450 | 24.57
40694 | 3600 | 370 | 19.14 | 382 | 20.04 | 393 | 20.98 | 405 | 21.89 | 416 | 22.75 | 427 | 23.64 | 438 | 24.49 | 458 | 26.21
41825 | 3700 | 379 | 20.67 | 390 | 21.60 | 402 | 22.56 | 413 | 23.51 | 424 | 24.42 | 435 | 25.30 | 445 | 26.23 | 465 | 27.95
42955 | 3800 | 388 | 22.29 | 399 | 23.24 | 410 | 24.21 | 421 | 25.19 | 432 | 26.12 | 443 | 27.07 | 453 | 27.99 | 473 | 29.80
44086 | 3900 | 397 | 24.00 | 408 | 24.98 | 418 | 25.95 | 430 | 26.97 | 440 | 27.95 | 451 | 28.89 | 461 | 29.87 | 480 | 31.70
45216 | 4000 |  |  | 417 | 26.79 | 427 | 27.79 | 438 | 28.84 | 448 | 29.94 | 459 | 30.85 | 468 | 31.79 | 488 | 33.72
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
16956 | 1500 | 400 | 7.44 | 432 | 8.77
18086 | 1600 | 399 | 7.89 | 432 | 9.27 | 462 | 10.69
19217 | 1700 | 396 | 8.26 | 431 | 9.79 | 461 | 11.26 | 490 | 12.78
20347 | 1800 | 392 | 8.55 | 430 | 10.26 | 461 | 11.86 | 489 | 13.42 | 516 | 15.02
21478 | 1900 | 388 | 8.87 | 425 | 10.61 | 460 | 12.42 | 489 | 14.08 | 516 | 15.74
22608 | 2000 | 387 | 9.31 | 421 | 10.98 | 456 | 12.87 | 488 | 14.73 | 516 | 16.47 | 565 | 19.99
23738 | 2100 | 389 | 9.91 | 419 | 11.40 | 452 | 13.25 | 485 | 15.25 | 515 | 17.20 | 565 | 20.85
24869 | 2200 | 393 | 10.64 | 419 | 11.98 | 448 | 13.69 | 480 | 15.69 | 512 | 17.79 | 565 | 21.74
25999 | 2300 | 398 | 11.47 | 422 | 12.75 | 447 | 14.28 | 477 | 16.16 | 507 | 18.28 | 564 | 22.61 | 610 | 26.60 | 653 | 30.67
27130 | 2400 | 403 | 12.39 | 426 | 13.63 | 449 | 15.04 | 474 | 16.74 | 503 | 18.80 | 561 | 23.32 | 610 | 27.65 | 653 | 31.81
28260 | 2500 | 409 | 13.40 | 431 | 14.61 | 453 | 15.97 | 475 | 17.52 | 500 | 19.40 | 556 | 23.92 | 609 | 28.63 | 652 | 32.97
29390 | 2600 | 415 | 14.47 | 436 | 15.70 | 457 | 17.03 | 478 | 18.50 | 500 | 20.19 | 552 | 24.52 | 605 | 29.45 | 652 | 34.21
30521 | 2700 | 421 | 15.60 | 442 | 16.88 | 462 | 18.18 | 482 | 19.62 | 502 | 21.19 | 549 | 25.19 | 601 | 30.14 | 650 | 35.26
31651 | 2800 | 426 | 16.75 | 448 | 18.13 | 467 | 19.45 | 487 | 20.58 | 506 | 22.38 | 548 | 26.06 | 597 | 30.84 | 646 | 36.16
32782 | 2900 | 432 | 17.97 | 453 | 19.44 | 473 | 20.81 | 492 | 22.20 | 511 | 23.70 | 549 | 27.13 | 593 | 31.59 | 642 | 36.92
33912 | 3000 | 438 | 19.25 | 459 | 20.77 | 479 | 22.25 | 498 | 23.66 | 516 | 25.13 | 552 | 28.45 | 591 | 32.55 | 638 | 37.73
35042 | 3100 | 444 | 20.58 | 465 | 22.18 | 485 | 23.75 | 503 | 25.22 | 521 | 26.68 | 556 | 29.92 | 592 | 33.72 | 634 | 38.60
36173 | 3200 | 451 | 21.98 | 471 | 23.65 | 490 | 25.27 | 509 | 26.85 | 527 | 28.36 | 560 | 31.54 | 594 | 35.19 | 632 | 39.68
37303 | 3300 | 457 | 23.41 | 477 | 25.17 | 496 | 26.88 | 515 | 28.54 | 532 | 30.11 | 566 | 33.28 | 598 | 36.83 | 632 | 41.01
38434 | 3400 | 463 | 24.91 | 483 | 26.78 | 502 | 28.54 | 520 | 30.26 | 538 | 31.96 | 571 | 35.15 | 603 | 38.66 | 635 | 42.63
39564 | 3500 | 470 | 26.45 | 489 | 28.41 | 508 | 30.26 | 526 | 32.07 | 544 | 33.83 | 577 | 37.18 | 608 | 40.62 | 639 | 44.47
40694 | 3600 | 477 | 28.09 | 496 | 30.11 | 514 | 32.07 | 532 | 33.93 | 550 | 35.75 | 582 | 39.26 | 618 | 42.70 | 643 | 46.50
41825 | 3700 | 484 | 29.81 | 502 | 31.87 | 521 | 33.93 | 538 | 35.86 | 556 | 37.78 | 588 | 41.45 | 618 | 44.93 | 647 | 48.68
42955 | 3800 | 491 | 31.65 | 509 | 33.70 | 527 | 35.83 | 544 | 37.88 | 561 | 39.86 | 594 | 43.70 | 624 | 47.31 | 652 | 50.99
44086 | 3900 | 498 | 33.58 | 516 | 35.62 | 533 | 37.82 | 551 | 39.97 | 567 | 42.00 | 599 | 45.97 | 630 | 49.76 | 658 | 53.45
45216 | 4000 | 506 | 35.63 | 523 | 37.64 | 540 | 39.85 | 557 | 42.10 | 573 | 44.24 | 605 | 48.36 | 635 | 52.33 | 663 | 56.09