## Sheet1
TD - 12
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INLET AREA = 15.96 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 36½" OUTLET AREA = 13.79 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 9.56 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
11032 | 800 | 138 | .45
12411 | 900 | 141 | .56 | 171 | 1.10
13790 | 1000 | 145 | .69 | 173 | 1.24 | 198 | 1.95
15169 | 1100 | 148 | .88 | 175 | 1.43 | 200 | 2.09 | 219 | 2.64
16548 | 1200 | 152 | 1.13 | 178 | 1.64 | 203 | 2.14 | 222 | 2.80 | 236 | 3.49
17927 | 1300 | 157 | 1.38 | 181 | 1.95 | 205 | 2.44 | 224 | 3.01 | 238 | 3.72 | 259 | 4.25 | 276 | 4.83
19306 | 1400 | 161 | 1.69 | 184 | 2.25 | 208 | 2.77 | 227 | 3.29 | 241 | 4.01 | 260 | 4.51 | 277 | 5.10 | 309 | 6.44
20685 | 1500 | 166 | 2.02 | 187 | 2.58 | 211 | 3.03 | 229 | 3.60 | 244 | 4.31 | 262 | 4.83 | 279 | 5.42 | 310 | 6.83
22064 | 1600 | 171 | 2.41 | 191 | 3.00 | 214 | 3.42 | 232 | 3.98 | 247 | 4.72 | 265 | 5.22 | 282 | 5.82 | 311 | 7.30
23433 | 1700 | 176 | 2.83 | 195 | 3.39 | 218 | 3.83 | 236 | 4.42 | 249 | 5.16 | 267 | 5.65 | 284 | 6.27 | 313 | 7.81
24822 | 1800 | 181 | 3.24 | 200 | 3.87 | 222 | 4.16 | 239 | 4.88 | 252 | 5.62 | 270 | 6.15 | 286 | 6.76 | 315 | 8.38
26201 | 1900 | 186 | 3.72 | 205 | 4.38 | 226 | 4.80 | 242 | 5.45 | 256 | 6.20 | 273 | 6.72 | 288 | 7.37 | 317 | 9.02
277580 | 2000 | 192 | 4.23 | 210 | 4.92 | 229 | 5.45 | 247 | 6.07 | 260 | 6.80 | 276 | 7.37 | 292 | 7.98 | 319 | 9.70
28959 | 2100 | 196 | 4.74 | 215 | 5.43 | 234 | 6.05 | 251 | 6.65 | 264 | 7.38 | 279 | 7.98 | 295 | 8.58 | 322 | 10.17
30338 | 2200 | 204 | 5.36 | 221 | 6.05 | 239 | 6.73 | 255 | 7.37 | 268 | 8.11 | 283 | 8.66 | 298 | 9.30 | 325 | 11.15
31717 | 2300 | 210 | 6.00 | 227 | 6.78 | 244 | 7.42 | 259 | 8.12 | 272 | 8.87 | 287 | 9.43 | 302 | 10.03 | 328 | 11.92
33096 | 2400 | 217 | 6.68 | 233 | 7.44 | 249 | 8.17 | 264 | 8.90 | 277 | 9.63 | 292 | 10.12 | 306 | 10.86 | 331 | 12.76
34475 | 2500 | 223 | 7.40 | 238 | 8.18 | 255 | 8.90 | 269 | 9.70 | 282 | 10.42 | 295 | 11.00 | 309 | 11.74 | 334 | 13.60
35854 | 2600 | 229 | 8.23 | 245 | 9.03 | 260 | 9.77 | 274 | 10.62 | 287 | 11.33 | 299 | 11.87 | 313 | 12.72 | 338 | 14.63
37233 | 2700 | 236 | 9.08 | 251 | 9.91 | 266 | 10.69 | 279 | 11.54 | 292 | 12.21 | 304 | 12.78 | 318 | 13.70 | 342 | 15.66
38612 | 2800 | 242 | 9.98 | 257 | 10.76 | 272 | 11.58 | 284 | 12.44 | 297 | 13.10 | 309 | 13.73 | 322 | 14.76 | 346 | 16.78
39991 | 2900 | 248 | 10.95 | 263 | 11.70 | 277 | 12.60 | 290 | 13.46 | 302 | 14.08 | 313 | 14.78 | 326 | 15.84 | 350 | 18.00
41370 | 3000 | 255 | 12.01 | 269 | 12.74 | 283 | 13.68 | 296 | 14.50 | 308 | 15.11 | 318 | 15.83 | 331 | 17.19 | 354 | 19.27
42749 | 3100 | 262 | 13.23 | 276 | 13.93 | 289 | 14.86 | 301 | 15.60 | 313 | 16.37 | 324 | 17.19 | 336 | 18.55 | 358 | 20.80
44128 | 3200 | 269 | 14.25 | 282 | 15.16 | 295 | 16.10 | 307 | 16.77 | 319 | 17.60 | 330 | 18.53 | 341 | 20.02 | 363 | 22.25
45507 | 3300 | 275 | 15.74 | 288 | 16.42 | 301 | 17.39 | 313 | 18.00 | 324 | 18.95 | 335 | 19.99 | 347 | 21.50 | 368 | 23.74
46886 | 3400 | 282 | 17.16 | 294 | 17.87 | 307 | 18.80 | 319 | 19.63 | 329 | 20.48 | 340 | 21.65 | 352 | 23.12 | 372 | 25.32
48265 | 3500 | 289 | 18.63 | 301 | 19.38 | 313 | 20.21 | 324 | 20.74 | 335 | 22.03 | 346 | 23.29 | 357 | 24.70 | 377 | 26.88
49644 | 3600 | 297 | 20.35 | 308 | 21.20 | 320 | 21.95 | 330 | 22.66 | 341 | 23.90 | 351 | 25.14 | 363 | 26.48 | 382 | 28.70
31023 | 3700 | 303 | 22.00 | 314 | 22.81 | 326 | 23.56 | 337 | 24.25 | 347 | 25.48 | 357 | 26.80 | 368 | 28.10 | 3387 | 30.27
32402 | 3800 | 312 | 23.83 | 321 | 24.66 | 333 | 25.36 | 343 | 26.10 | 353 | 27.37 | 363 | 28.67 | 374 | 30.00 | 393 | 32.17
33781 | 3900 | 318 | 25.52 | 327 | 26.43 | 339 | 27.02 | 349 | 27.87 | 359 | 29.20 | 369 | 30.55 | 379 | 31.80 | 398 | 34.00
35160 | 4000 | 326 | 27.50 | 334 | 28.35 | 346 | 28.97 | 356 | 29.84 | 366 | 31.20 | 375 | 32.54 | 385 | 33.80 | 404 | 35.96
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
20685 | 1500 | 335 | 8.24
22064 | 1600 | 337 | 8.77 | 361 | 10.12
23433 | 1700 | 338 | 9.30 | 363 | 10.68 | 386 | 12.15
24822 | 1800 | 340 | 9.90 | 365 | 11.33 | 387 | 12.75 | 410 | 14.95
26201 | 1900 | 342 | 10.58 | 367 | 12.01 | 388 | 13.43 | 411 | 15.62 | 433 | 18.10
27580 | 2000 | 344 | 11.27 | 369 | 12.72 | 390 | 14.19 | 412 | 16.37 | 434 | 18.65
28959 | 2100 | 346 | 11.95 | 371 | 13.38 | 393 | 14.90 | 414 | 1708 | 435 | 19.24 | 474 | 21.75
30338 | 2200 | 349 | 12.76 | 373 | 14.15 | 395 | 15.80 | 416 | 17.95 | 436 | 20.01 | 475 | 22.74
31717 | 2300 | 352 | 13.54 | 376 | 14.95 | 398 | 16.75 | 418 | 18.90 | 438 | 20.98 | 476 | 23.80 | 514 | 27.62
33096 | 2400 | 355 | 14.39 | 379 | 15.83 | 400 | 17.75 | 420 | 19.90 | 440 | 21.95 | 478 | 24.90 | 515 | 28.90 | 549 | 32.50
34475 | 2500 | 358 | 15.25 | 382 | 16.80 | 403 | 18.80 | 422 | 20.92 | 442 | 22.97 | 480 | 26.12 | 516 | 30.25 | 550 | 33.94
35854 | 2600 | 362 | 16.30 | 385 | 17.99 | 406 | 20.02 | 425 | 22.18 | 444 | 24.15 | 482 | 27.51 | 517 | 31.84 | 551 | 35.60
37233 | 2700 | 365 | 17.37 | 388 | 19.20 | 409 | 21.29 | 428 | 23.42 | 447 | 25.40 | 484 | 29.00 | 518 | 33.42 | 552 | 37.22
38612 | 2800 | 368 | 18.45 | 391 | 20.42 | 412 | 22.61 | 432 | 24.77 | 450 | 26.72 | 486 | 30.50 | 520 | 35.00 | 553 | 38.78
39991 | 2900 | 372 | 19.65 | 394 | 21.80 | 415 | 24.03 | 434 | 26.20 | 452 | 28.10 | 488 | 32.10 | 522 | 36.70 | 554 | 40.45
41370 | 3000 | 376 | 21.02 | 398 | 23.26 | 419 | 25.51 | 438 | 27.78 | 456 | 29.81 | 492 | 33.87 | 524 | 38.45 | 556 | 42.40
42729 | 3100 | 381 | 22.52 | 402 | 24.90 | 423 | 27.18 | 442 | 29.46 | 459 | 31.63 | 495 | 35.75 | 527 | 40.40 | 557 | 44.40
44128 | 3200 | 385 | 24.01 | 405 | 26.35 | 427 | 28.77 | 445 | 31.10 | 463 | 33.35 | 498 | 37.50 | 529 | 42.38 | 559 | 46.10
45507 | 3300 | 389 | 25.60 | 408 | 27.95 | 430 | 30.43 | 449 | 32.91 | 466 | 35.31 | 500 | 39.40 | 532 | 44.40 | 561 | 48.20
46886 | 3400 | 393 | 27.27 | 412 | 29.63 | 434 | 32.20 | 452 | 34.85 | 469 | 37.36 | 503 | 41.32 | 534 | 46.42 | 564 | 50.40
48265 | 3500 | 398 | 29.02 | 415 | 31.32 | 438 | 34.07 | 456 | 36.85 | 473 | 39.62 | 507 | 43.40 | 537 | 48.68 | 567 | 52.75
49644 | 3600 | 402 | 30.86 | 419 | 33.25 | 442 | 36.08 | 460 | 39.00 | 477 | 41.66 | 510 | 45.46 | 540 | 51.00 | 569 | 55.18
51023 | 3700 | 407 | 32.60 | 423 | 35.00 | 446 | 37.94 | 464 | 41.02 | 480 | 43.58 | 513 | 47.66 | 543 | 53.08 | 572 | 57.40
52402 | 3800 | 412 | 34.55 | 427 | 36.98 | 450 | 39.95 | 468 | 43.25 | 484 | 45.83 | 517 | 49.75 | 547 | 55.3 | 575 | 59.65
53781 | 3900 | 417 | 36.50 | 432 | 39.00 | 453 | 41.96 | 473 | 45.54 | 489 | 48.20 | 521 | 52.15 | 551 | 57.86 | 578 | 62.50
55160 | 4000 | 422 | 38.62 | 437 | 41.16 | 457 | 44.00 | 478 | 47.90 | 493 | 50.21 | 525 | 54.30 | 555 | 60.30 | 582 | 65.22