## Sheet1
TD - 16
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INLET AREA = 35.22 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 54" OUTLET AREA = 30.46 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 14.29 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
24368 | 800 | 93 | .99
27414 | 900 | 95 | 1.24 | 115 | 2.43
30460 | 1000 | 98 | 1.52 | 116 | 2.74 | 133 | 4.31
33506 | 1100 | 100 | 1.94 | 118 | 3.16 | 135 | 4.62 | 147 | 5.83
36552 | 1200 | 102 | 2.50 | 120 | 3.62 | 137 | 4.73 | 149 | 6.19 | 159 | 7.71
39598 | 1300 | 106 | 3.05 | 122 | 4.31 | 138 | 5.39 | 151 | 6.65 | 160 | 8.22 | 174 | 9.39 | 185 | 10.67
42644 | 1400 | 108 | 3.73 | 124 | 4.97 | 140 | 6.12 | 153 | 7.27 | 162 | 8.86 | 175 | 9.96 | 186 | 11.27 | 208 | 14.23
45690 | 1500 | 112 | 4.46 | 126 | 5.70 | 142 | 6.69 | 154 | 7.95 | 164 | 9.52 | 176 | 10.67 | 188 | 11.97 | 209 | 15.09
48736 | 1600 | 115 | 5.32 | 129 | 6.63 | 144 | 7.55 | 156 | 8.79 | 166 | 10.43 | 178 | 11.53 | 190 | 12.86 | 210 | 16.13
51782 | 1700 | 118 | 6.25 | 131 | 7.49 | 147 | 8.40 | 159 | 9.76 | 168 | 11.40 | 180 | 12.48 | 191 | 13.85 | 211 | 17.25
54828 | 1800 | 122 | 7.16 | 135 | 8.55 | 149 | 9.19 | 161 | 10.78 | 170 | 12.41 | 182 | 13.59 | 192 | 14.93 | 212 | 18.51
57874 | 1900 | 125 | 8.22 | 138 | 9.68 | 152 | 10.78 | 163 | 12.04 | 172 | 13.70 | 184 | 14.84 | 194 | 16.28 | 213 | 19.93
60920 | 2000 | 129 | 9.34 | 141 | 10.37 | 154 | 12.04 | 166 | 13.41 | 175 | 15.02 | 186 | 16.28 | 197 | 17.63 | 215 | 21.43
63966 | 2100 | 133 | 10.47 | 145 | 11.99 | 157 | 13.36 | 169 | 14.69 | 178 | 16.30 | 188 | 17.63 | 199 | 18.95 | 217 | 22.47
67012 | 2200 | 137 | 11.84 | 149 | 13.36 | 161 | 14.87 | 172 | 16.28 | 180 | 17.91 | 190 | 19.13 | 201 | 20.54 | 219 | 24.63
70058 | 2300 | 141 | 13.25 | 153 | 14.98 | 164 | 16.39 | 174 | 17.94 | 183 | 19.59 | 193 | 20.83 | 203 | 22.16 | 221 | 26.33
73104 | 2400 | 146 | 14.76 | 157 | 16.43 | 168 | 18.05 | 178 | 19.66 | 186 | 21.27 | 197 | 22.36 | 206 | 23.99 | 223 | 28.19
76150 | 2500 | 150 | 16.35 | 160 | 18.07 | 172 | 19.66 | 181 | 21.43 | 190 | 23.02 | 199 | 24.30 | 208 | 25.93 | 225 | 30.04
79196 | 2600 | 154 | 18.18 | 165 | 19.95 | 175 | 21.58 | 184 | 23.46 | 193 | 25.03 | 201 | 26.22 | 211 | 28.10 | 227 | 32.32
82242 | 2700 | 159 | 20.06 | 169 | 21.89 | 179 | 23.61 | 188 | 25.49 | 197 | 26.97 | 205 | 28.23 | 214 | 30.26 | 230 | 34.59
85288 | 2800 | 163 | 22.05 | 173 | 23.77 | 183 | 25.58 | 191 | 27.48 | 200 | 28.94 | 208 | 30.33 | 217 | 32.66 | 233 | 37.07
88334 | 2900 | 167 | 24.19 | 177 | 25.85 | 186 | 27.83 | 195 | 29.73 | 203 | 31.10 | 211 | 32.65 | 219 | 34.99 | 236 | 39.76
91380 | 3000 | 172 | 26.53 | 181 | 28.14 | 190 | 30.22 | 199 | 32.03 | 207 | 33.38 | 214 | 34.97 | 223 | 37.97 | 238 | 42.57
94426 | 3100 | 176 | 29.23 | 186 | 30.77 | 194 | 32.83 | 203 | 34.46 | 211 | 36.16 | 218 | 37.97 | 226 | 40.98 | 241 | 45.95
97472 | 3200 | 181 | 31.48 | 190 | 33.49 | 199 | 35.56 | 207 | 37.04 | 215 | 38.88 | 222 | 40.93 | 229 | 44.2 | 244 | 49.15
100518 | 3300 | 185 | 34.77 | 194 | 36.27 | 203 | 38.41 | 211 | 39.76 | 218 | 41.86 | 225 | 44.16 | 234 | 47.49 | 248 | 52.44
103504 | 3400 | 190 | 37.91 | 198 | 39.47 | 207 | 41.53 | 215 | 43.36 | 221 | 45.24 | 229 | 47.82 | 237 | 51.07 | 250 | 55.93
106610 | 3500 | 194 | 41.15 | 203 | 42.81 | 211 | 44.64 | 218 | 45.81 | 225 | 48.66 | 233 | 51.45 | 240 | 54.56 | 254 | 59.38
109656 | 3600 | 200 | 44.95 | 207 | 46.83 | 215 | 48.49 | 222 | 50.06 | 229 | 52.80 | 236 | 55.53 | 244 | 58.49 | 257 | 63.40
112702 | 3700 | 204 | 48.60 | 211 | 50.39 | 219 | 52.04 | 227 | 53.57 | 234 | 56.29 | 240 | 59.20 | 248 | 62.07 | 260 | 66.87
115748 | 3800 | 210 | 52.64 | 216 | 54.47 | 224 | 56.02 | 231 | 57.65 | 238 | 60.46 | 244 | 63.33 | 252 | 66.27 | 264 | 71.06
118794 | 3900 | 214 | 56.37 | 220 | 56.38 | 228 | 59.69 | 235 | 61.56 | 242 | 64.50 | 248 | 67.48 | 255 | 70.25 | 268 | 75.11
121840 | 4000 | 219 | 60.75 | 225 | 62.63 | 233 | 63.99 | 240 | 65.92 | 246 | 68.92 | 252 | 71.88 | 259 | 74.66 | 272 | 79.44
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
45690 | 1500 | 225 | 18.20
48736 | 1600 | 226 | 19.37 | 243 | 22.36
51782 | 1700 | 227 | 20.54 | 244 | 23.59 | 259 | 26.84
54828 | 1800 | 229 | 21.87 | 246 | 25.03 | 260 | 28.16 | 276 | 33.02
57874 | 1900 | 230 | 23.37 | 247 | 26.53 | 261 | 2967 | 277 | 34.50 | 291 | 39.98
60920 | 2000 | 232 | 24.90 | 248 | 28.0 | 262 | 31.35 | 278 | 36.16 | 292 | 41.20
63966 | 2100 | 233 | 26.40 | 250 | 29.56 | 264 | 32.91 | 279 | 37.73 | 293 | 42.50 | 319 | 48.05
67012 | 2200 | 235 | 28.19 | 251 | 31.26 | 266 | 34.90 | 280 | 39.65 | 294 | 44.20 | 320 | 50.23
70058 | 2300 | 237 | 29.91 | 253 | 33.02 | 268 | 37.00 | 281 | 41.75 | 295 | 466.34 | 321 | 52.57 | 345 | 61.01
73104 | 2400 | 239 | 31.79 | 255 | 34.97 | 269 | 39.21 | 283 | 43.96 | 296 | 48.49 | 322 | 55.00 | 346 | 63.84 | 368 | 71.79
76150 | 2500 | 241 | 33.69 | 257 | 37.11 | 271 | 41.53 | 284 | 46.21 | 297 | 50.74 | 323 | 57.70 | 347 | 66.82 | 369 | 74.97
79196 | 2600 | 244 | 36.01 | 259 | 39.74 | 273 | 44.22 | 286 | 49.00 | 299 | 53.35 | 324 | 60.77 | 348 | 70.33 | 370 | 78.64
82242 | 2700 | 246 | 38.37 | 261 | 42.41 | 275 | 47.03 | 288 | 51.73 | 301 | 56.11 | 326 | 64.06 | 349 | 73.82 | 371 | 82.22
85288 | 2800 | 248 | 40.76 | 263 | 45.11 | 277 | 49.95 | 291 | 54.72 | 303 | 59.02 | 327 | 67.37 | 350 | 77.32 | 372 | 85.67
88334 | 2900 | 250 | 43.41 | 265 | 48.16 | 279 | 53.08 | 292 | 57.88 | 304 | 62.07 | 328 | 70.91 | 351 | 81.07 | 373 | 89.35
91380 | 3000 | 253 | 46.46 | 268 | 51.38 | 282 | 56.35 | 295 | 61.37 | 307 | 65.85 | 331 | 74.82 | 353 | 84.94 | 374 | 93.66
94426 | 3100 | 256 | 49.75 | 271 | 55.00 | 285 | 60.04 | 297 | 65.08 | 309 | 69.87 | 333 | 78.97 | 355 | 89.24 | 375 | 98.08
97472 | 3200 | 259 | 53.04 | 273 | 58.21 | 287 | 63.55 | 299 | 68.70 | 312 | 73.67 | 335 | 82.84 | 356 | 93.62 | 376 | 101.83
100518 | 3300 | 262 | 56.55 | 275 | 61.74 | 289 | 67.22 | 302 | 72.70 | 314 | 78.00 | 337 | 87.03 | 358 | 98.08 | 378 | 106.47
103564 | 3400 | 264 | 60.24 | 277 | 65.45 | 292 | 71.13 | 304 | 76.98 | 316 | 82.53 | 339 | 91.28 | 359 | 102.54 | 380 | 111.33
106610 | 3500 | 268 | 64.11 | 279 | 69.19 | 295 | 75.26 | 307 | 81.40 | 318 | 57.52 | 341 | 95.87 | 361 | 107.53 | 382 | 116.52
109656 | 3600 | 271 | 68.17 | 282 | 73.45 | 297 | 79.70 | 310 | 86.15 | 321 | 92.03 | 343 | 100.42 | 363 | 112.66 | 383 | 121.89
112702 | 3700 | 274 | 72.01 | 285 | 77.32 | 300 | 83.81 | 312 | 90.61 | 323 | 96.27 | 345 | 105.28 | 365 | 117.25 | 385 | 126.80
115748 | 3800 | 277 | 76.32 | 287 | 81.73 | 303 | 88.25 | 315 | 95.54 | 326 | 101.24 | 348 | 109.90 | 368 | 122.16 | 387 | 131.77
118794 | 3900 | 281 | 80.63 | 291 | 86.15 | 305 | 92.69 | 318 | 100.60 | 329 | 106.47 | 351 | 115.20 | 371 | 127.81 | 389 | 138.06
121840 | 4000 | 284 | 85.31 | 294 | 90.92 | 308 | 97.20 | 322 | 105.81 | 332 | 110.91 | 353 | 119.95 | 374 | 133.20 | 392 | 144.07