## Sheet1
TD - 3
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INTAKE AREA = 2.772 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 15" OUTLET AREA = 2.33 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 3.93 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
1864 | 800 | 357 | .12 | 417 | .20 | 469 | .26 | 518 | .33
2097 | 900 | 368 | .15 | 426 | .23 | 477 | .29 | 525 | .36 | 574 | .44
2330 | 1000 | 377 | .18 | 435 | .27 | 485 | .33 | 531 | .39 | 578 | .48 | 623 | .53
2563 | 1100 | 391 | .23 | 445 | .32 | 493 | .38 | 539 | .42 | 583 | .53 | 629 | .59
2796 | 1200 | 403 | .27 | 457 | .38 | 502 | .44 | 548 | .50 | 592 | .57 | 636 | .65 | 685 | .74
3029 | 1300 | 417 | .32 | 469 | .42 | 514 | .50 | 557 | .56 | 600 | .63 | 643 | .71 | 690 | .81 | 767 | 1.05
3262 | 1400 | 431 | .38 | 482 | .50 | 525 | .56 | 569 | .63 | 609 | .71 | 651 | .78 | 696 | .89 | 770 | 1.14
3495 | 1500 | 445 | .45 | 494 | .57 | 538 | .65 | 580 | .71 | 618 | .80 | 659 | .87 | 702 | .98 | 775 | 1.23
3728 | 1600 | 462 | .53 | 509 | .65 | 549 | .74 | 592 | .80 | 629 | .89 | 669 | .96 | 710 | 1.08 | 780 | 1.32
3961 | 1700 | 477 | .60 | 523 | .74 | 563 | .83 | 603 | .89 | 639 | .98 | 678 | 1.07 | 717 | 1.19 | 786 | 1.44
4194 | 1800 | 493 | .69 | 538 | .83 | 576 | .93 | 614 | .99 | 650 | 1.08 | 689 | 1.19 | 725 | 1.31 | 792 | 1.55
4427 | 1900 | 510 | .78 | 554 | .93 | 590 | 1.02 | 627 | 1.10 | 663 | 1.20 | 699 | 1.31 | 734 | 1.43 | 800 | 1.68
4660 | 2000 | 529 | .90 | 571 | 1.02 | 605 | 1.14 | 641 | 1.20 | 675 | 1.31 | 712 | 1.43 | 743 | 1.56 | 807 | 1.83
4893 | 2100 | 547 | 1.02 | 587 | 1.14 | 621 | 1.26 | 656 | 1.32 | 688 | 1.44 | 723 | 1.58 | 755 | 1.71 | 815 | 1.98
5126 | 2200 | 565 | 1.16 | 605 | 1.28 | 637 | 1.40 | 671 | 1.47 | 702 | 1.59 | 736 | 1.73 | 766 | 1.85 | 827 | 2.15
5359 | 2300 | 586 | 1.61 | 623 | 1.44 | 654 | 1.58 | 686 | 1.65 | 716 | 1.77 | 751 | 1.89 | 779 | 2.04 | 837 | 2.33
5592 | 2400 | 605 | 1.43 | 641 | 1.56 | 671 | 1.70 | 702 | 1.79 | 731 | 1.91 | 765 | 2.04 | 792 | 2.19 | 850 | 2.51
5825 | 2500 | 626 | 1.59 | 660 | 1.73 | 688 | 1.86 | 719 | 1.95 | 747 | 2.09 | 779 | 2.22 | 805 | 2.37 | 862 | 2.72
6058 | 2600 | 647 | 1.77 | 680 | 1.91 | 706 | 2.06 | 736 | 2.15 | 763 | 2.28 | 794 | 2.42 | 821 | 2.59 | 877 | 2.93
6291 | 2700 | 667 | 1.94 | 699 | 2.09 | 724 | 2.24 | 753 | 2.34 | 779 | 2.48 | 810 | 2.63 | 836 | 2.81 | 889 | 3.14
6524 | 2800 | 688 | 2.13 | 719 | 2.30 | 743 | 2.43 | 770 | 2.54 | 796 | 2.69 | 826 | 2.84 | 850 | 3.04 | 905 | 3.38
6757 | 2900 | 708 | 2.36 | 739 | 2.49 | 761 | 2.65 | 787 | 2.75 | 812 | 2.92 | 842 | 3.08 | 865 | 3.29 | 918 | 3.62
6990 | 3000 | 730 | 2.60 | 758 | 2.75 | 780 | 2.90 | 805 | 3.01 | 830 | 3.16 | 859 | 3.37 | 882 | 3.56 | 934 | 3.91
7223 | 3100 | 752 | 2.83 | 777 | 2.98 | 800 | 3.13 | 825 | 3.26 | 848 | 3.41 | 875 | 3.64 | 898 | 3.83 | 948 | 4.18
7456 | 3200 | 774 | 3.11 | 798 | 3.26 | 819 | 3.40 | 843 | 3.55 | 866 | 4.45 | 893 | 3.94 | 915 | 4.13 | 964 | 4.48
7689 | 3300 | 795 | 3.38 | 819 | 3.52 | 839 | 3.67 | 862 | 3.82 | 885 | 4.75 | 911 | 4.22 | 932 | 4.42 | 980 | 4.78
7922 | 3400 | 817 | 3.61 | 840 | 3.80 | 859 | 3.97 | 881 | 4.12 | 903 | 5.04 | 929 | 4.54 | 950 | 4.73 | 997 | 5.08
8155 | 3500 | 837 | 4.01 | 860 | 4.13 | 878 | 4.28 | 900 | 4.45 | 922 | 5.38 | 946 | 4.87 | 968 | 5.07 | 1013 | 5.41
8388 | 3600 | 861 | 4.34 | 882 | 4.48 | 900 | 4.63 | 921 | 4.81 | 941 | 5.74 | 965 | 5.23 | 988 | 5.41 | 1030 | 5.77
8621 | 3700 | 884 | 4.70 | 903 | 4.85 | 921 | 5.00 | 940 | 5.17 | 960 | 6.12 | 984 | 5.61 | 1007 | 5.77 | 1047 | 6.15
8854 | 3800 | 906 | 5.11 | 925 | 5.25 | 941 | 5.41 | 960 | 5.59 | 980 | 6.52 | 1003 | 5.98 | 1024 | 6.16 | 1065 | 6.55
9087 | 3900 | 928 | 5.52 | 945 | 5.65 | 961 | 5.80 | 980 | 5.98 | 999 | 6.93 | 1022 | 6.36 | 1042 | 6.55 | 1083 | 6.97
9320 | 4000 | 950 | 5.98 | 966 | 6.12 | 981 | 6.27 | 1000 | 6.45 | 1019 | 7.36 | 1039 | 6.81 | 1060 | 7.02 | 1099 | 7.44
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
3495 | 1500 | 837 | 1.55
3728 | 1600 | 843 | 1.65 | 900 | 1.89
3961 | 1700 | 850 | 1.77 | 905 | 2.01 | 967 | 2.28
4194 | 1800 | 856 | 1.89 | 910 | 2.15 | 968 | 2.39 | 1021 | 2.69
4427 | 1900 | 864 | 2.04 | 917 | 2.28 | 970 | 2.51 | 1022 | 2.86 | 1088 | 3.17
4660 | 2000 | 870 | 2.18 | 923 | 2.42 | 974 | 2.65 | 1025 | 2.99 | 1090 | 3.32
4893 | 2100 | 878 | 2.33 | 931 | 2.59 | 979 | 2.80 | 1029 | 3.16 | 1094 | 3.49 | 1184 | 4.24
5126 | 2200 | 888 | 2.49 | 940 | 2.75 | 987 | 2.98 | 1037 | 3.34 | 1099 | 3.67 | 1187 | 4.42
5359 | 2300 | 897 | 2.69 | 949 | 2.96 | 996 | 3.19 | 1045 | 3.56 | 1104 | 3.89 | 1193 | 4.66 | 1284 | 5.41
5592 | 2400 | 908 | 2.86 | 958 | 3.13 | 1005 | 3.35 | 1054 | 3.73 | 1109 | 4.07 | 1199 | 4.84 | 1285 | 5.59 | 1361 | 6.36
5825 | 2500 | 919 | 3.05 | 968 | 3.34 | 1015 | 3.56 | 1064 | 3.95 | 1116 | 4.28 | 1203 | 5.07 | 1286 | 5.80 | 1364 | 6.58
6058 | 2600 | 931 | 3.26 | 979 | 3.56 | 1025 | 3.80 | 1073 | 4.18 | 1123 | 4.54 | 1211 | 5.32 | 1289 | 6.04 | 1368 | 6.85
6291 | 2700 | 941 | 3.49 | 990 | 3.79 | 1036 | 4.04 | 1083 | 4.42 | 1131 | 4.76 | 1217 | 5.56 | 1293 | 6.30 | 1373 | 7.09
6524 | 2800 | 954 | 3.71 | 1002 | 4.03 | 1047 | 4.30 | 1095 | 4.69 | 1140 | 5.04 | 1226 | 5.83 | 1300 | 6.57 | 1378 | 7.36
6757 | 2900 | 966 | 3.95 | 1014 | 4.28 | 1058 | 4.55 | 1105 | 4.96 | 1148 | 5.32 | 1234 | 6.13 | 1306 | 6.84 | 1384 | 7.65
6990 | 3000 | 980 | 4.22 | 1027 | 4.58 | 1071 | 4.88 | 1116 | 5.29 | 1159 | 5.64 | 1243 | 6.46 | 1315 | 7.18 | 1391 | 8.00
7223 | 3100 | 995 | 4.48 | 1040 | 4.87 | 1083 | 5.19 | 1128 | 5.61 | 1170 | 5.95 | 1252 | 6.79 | 1324 | 7.52 | 1398 | 8.34
7456 | 3200 | 1009 | 4.78 | 1054 | 5.20 | 1097 | 5.52 | 1141 | 5.94 | 1181 | 6.34 | 1261 | 7.15 | 1332 | 7.92 | 1406 | 8.69
7689 | 3300 | 1024 | 5.08 | 1068 | 5.53 | 1110 | 5.85 | 1154 | 6.31 | 1191 | 6.66 | 1271 | 7.52 | 1341 | 8.30 | 1414 | 9.06
7922 | 3400 | 1039 | 5.41 | 1083 | 5.86 | 1123 | 6.22 | 1167 | 6.67 | 1204 | 7.05 | 1283 | 7.89 | 1351 | 8.72 | 1423 | 9.47
8155 | 3500 | 1054 | 5.76 | 1098 | 6.24 | 1139 | 6.63 | 1181 | 7.09 | 1217 | 7.44 | 1293 | 8.31 | 1362 | 9.18 | 1433 | 9.95
8388 | 3600 | 1070 | 6.15 | 1114 | 6.64 | 1154 | 7.06 | 1194 | 7.53 | 1230 | 7.91 | 1306 | 8.76 | 1374 | 9.66 | 1442 | 19.43
5621 | 3700 | 1087 | 6.52 | 1129 | 7.03 | 1169 | 7.48 | 1209 | 7.97 | 1245 | 8.34 | 1319 | 9.21 | 1386 | 10.18 | 1453 | 10.93
8854 | 3800 | 1104 | 6.96 | 1145 | 7.47 | 1185 | 7.97 | 1224 | 8.45 | 1259 | 8.82 | 1332 | 9.74 | 1398 | 10.73 | 1464 | 11.47
9087 | 3900 | 1120 | 7.36 | 1161 | 7.91 | 1200 | 8.43 | 1238 | 8.90 | 1273 | 9.29 | 1344 | 10.22 | 1410 | 11.24 | 1474 | 11.98
9320 | 4000 | 1136 | 7.83 | 1176 | 8.40 | 1216 | 8.93 | 1252 | 9.39 | 1287 | 9.80 | 1357 | 10.73 | 1422 | 11.80 | 1467 | 12.60