## Sheet1
TD - 4
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INTAKE AREA = 3.348 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 16½" OUTLET AREA = 2.82 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 4.32 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
2256 | 800 | 324 | .15 | 378 | .24 | 426 | .31 | 470 | .40
2538 | 900 | 334 | .18 | 387 | .27 | 433 | .35 | 476 | .44 | 521 | .53
2820 | 1000 | 343 | .22 | 395 | .33 | 441 | .40 | 482 | .47 | 525 | .58 | 565 | .64
3102 | 1100 | 355 | .27 | 404 | .38 | 448 | .45 | 490 | .51 | 530 | .64 | 571 | .71
3384 | 1200 | 366 | .33 | 415 | .45 | 456 | .53 | 498 | .60 | 538 | .69 | 577 | .78 | 622 | .89
3666 | 1300 | 379 | .38 | 426 | .51 | 467 | .60 | 506 | .67 | 545 | .76 | 584 | .85 | 627 | .98 | 697 | 1.27
3948 | 1400 | 391 | .45 | 438 | .60 | 477 | .67 | 516 | .76 | 553 | .85 | 591 | .95 | 632 | 1.07 | 700 | 1.38
4230 | 1500 | 404 | .55 | 449 | .69 | 488 | .78 | 527 | .85 | 562 | .96 | 599 | 1.06 | 637 | 1.18 | 703 | 1.49
4512 | 1600 | 419 | .64 | 462 | .78 | 499 | .89 | 537 | .96 | 571 | 1.07 | 608 | 1.16 | 645 | 1.31 | 709 | 1.60
4794 | 1700 | 433 | .73 | 475 | .89 | 511 | 1.00 | 548 | 1.07 | 580 | 1.18 | 616 | 1.29 | 651 | 1.44 | 14 | 1.75
5076 | 1800 | 447 | .84 | 488 | 1.00 | 523 | 1.13 | 558 | 1.20 | 591 | 1.31 | 626 | 1.44 | 658 | 1.58 | 719 | 1.87
5358 | 1900 | 463 | .95 | 503 | 1.13 | 536 | 1.24 | 570 | 1.33 | 602 | 1.46 | 635 | 1.58 | 666 | 1.73 | 726 | 2.04
5640 | 2000 | 480 | 1.09 | 519 | 1.24 | 550 | 1.38 | 582 | 1.46 | 613 | 1.58 | 646 | 1.73 | 675 | 1.89 | 733 | 2.22
5922 | 2100 | 496 | 1.24 | 533 | 1.38 | 564 | 1.53 | 596 | 1.60 | 625 | 1.75 | 657 | 1.91 | 686 | 2.07 | 741 | 2.40
6204 | 2200 | 513 | 1.40 | 549 | 1.55 | 59 | 1.69 | 609 | 1.78 | 637 | 1.93 | 669 | 2.09 | 696 | 2.24 | 751 | 2.60
6436 | 2300 | 532 | 1.58 | 565 | 1.75 | 594 | 1.91 | 623 | 2.00 | 650 | 2.15 | 682 | 2.29 | 707 | 2.47 | 761 | 2.82
6768 | 2400 | 550 | 1.73 | 582 | 1.89 | 609 | 2.06 | 637 | 2.16 | 664 | 2.31 | 695 | 2.47 | 719 | 2.66 | 772 | 3.04
7050 | 2500 | 568 | 1.93 | 600 | 2.09 | 625 | 2.26 | 653 | 2.36 | 678 | 2.53 | 708 | 2.69 | 731 | 2.87 | 783 | 3.29
7332 | 2600 | 588 | 2.15 | 617 | 2.31 | 641 | 2.49 | 669 | 2.60 | 693 | 2.76 | 721 | 2.93 | 746 | 3.13 | 796 | 3.55
7614 | 2700 | 606 | 2.35 | 634 | 2.53 | 657 | 2.71 | 684 | 2.84 | 707 | 3.00 | 735 | 3.18 | 759 | 3.40 | 807 | 3.80
7896 | 2800 | 625 | 2.58 | 653 | 2.78 | 675 | 2.95 | 700 | 3.07 | 723 | 3.26 | 750 | 3.44 | 772 | 3.67 | 822 | 4.09
8178 | 2900 | 643 | 2.86 | 671 | 3.02 | 692 | 3.20 | 715 | 3.33 | 738 | 3.53 | 764 | 3.73 | 786 | 3.98 | 834 | 4.38
8460 | 3000 | 663 | 3.15 | 689 | 3.33 | 709 | 3.51 | 731 | 3.64 | 754 | 3.82 | 780 | 4.07 | 801 | 4.31 | 848 | 4.73
8742 | 3100 | 683 | 3.42 | 706 | 3.60 | 726 | 3.78 | 749 | 3.95 | 770 | 4.13 | 795 | 4.40 | 815 | 4.64 | 861 | 5.06
9024 | 3200 | 703 | 3.77 | 725 | 3.95 | 743 | 4.11 | 766 | 4.29 | 787 | 5.38 | 811 | 4.77 | 831 | 5.00 | 876 | 5.42
9306 | 3300 | 722 | 4.09 | 744 | 4.26 | 762 | 4.44 | 783 | 4.62 | 804 | 5.75 | 827 | 5.11 | 847 | 5.35 | 890 | 5.78
9588 | 3400 | 742 | 4.37 | 763 | 4.60 | 780 | 4.80 | 800 | 4.98 | 820 | 6.09 | 844 | 5.49 | 863 | 5.73 | 905 | 6.15
9870 | 3500 | 761 | 4.86 | 781 | 5.00 | 798 | 5.18 | 818 | 5.38 | 837 | 6.51 | 859 | 5.89 | 879 | 6.13 | 920 | 6.55
10152 | 3600 | 782 | 5.26 | 801 | 5.42 | 818 | 5.60 | 836 | 5.82 | 855 | 6.95 | 876 | 6.33 | 897 | 6.55 | 936 | 6.98
10434 | 3700 | 803 | 5.69 | 820 | 5.88 | 836 | 6.06 | 853 | 6.26 | 872 | 7.40 | 893 | 6.78 | 914 | 6.98 | 951 | 7.44
10716 | 3800 | 823 | 6.18 | 840 | 6.35 | 855 | 6.55 | 872 | 6.77 | 890 | 7.89 | 911 | 7.24 | 930 | 7.46 | 967 | 7.93
10998 | 3900 | 843 | 6.68 | 858 | 6.84 | 873 | 7.02 | 890 | 7.24 | 907 | 8.39 | 928 | 7.69 | 946 | 7.93 | 983 | 8.44
11280 | 4000 | 863 | 7.24 | 877 | 7.40 | 891 | 7.59 | 908 | 7.80 | 925 | 8.91 | 944 | 8.24 | 963 | 8.49 | 998 | 9.00
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
4230 | 1500 | 761 | 1.87
4512 | 1600 | 76 | 2.00 | 818 | 2.29
4794 | 1700 | 772 | 1.15 | 822 | 2.44 | 879 | 2.76
5076 | 1800 | 778 | 2.29 | 827 | 2.60 | 880 | 2.89 | 928 | 3.26
5358 | 1900 | 784 | 2.47 | 833 | 2.76 | 881 | 3.04 | 929 | 3.46 | 988 | 3.84
5640 | 2000 | 790 | 2.64 | 838 | 2.93 | 885 | 3.20 | 930 | 3.62 | 990 | 4.02
5922 | 2100 | 798 | 2.82 | 846 | 3.13 | 889 | 3.38 | 935 | 3.82 | 994 | 4.22 | 1075 | 5.13
6204 | 2200 | 807 | 3.02 | 853 | 3.33 | 896 | 3.60 | 942 | 4.04 | 998 | 4.44 | 1078 | 5.35
6486 | 2300 | 815 | 3.26 | 861 | 3.58 | 904 | 3.86 | 949 | 4.31 | 1002 | 4.71 | 1083 | 5.64 | 1166 | 6.55
6768 | 2400 | 824 | 3.46 | 870 | 3.78 | 913 | 4.06 | 957 | 4.51 | 1008 | 4.93 | 1089 | 5.86 | 1167 | 6.77 | 1236 | 7.69
7050 | 2500 | 835 | 3.69 | 879 | 4.04 | 922 | 4.31 | 966 | 4.78 | 1014 | 5.18 | 1093 | 6.13 | 1168 | 7.02 | 1239 | 7.97
7332 | 2600 | 845 | 3.95 | 889 | 4.31 | 931 | 4.60 | 974 | 5.06 | 1020 | 5.49 | 1100 | 6.44 | 1171 | 7.31 | 1243 | 8.29
7614 | 2700 | 855 | 4.22 | 899 | 4.58 | 941 | 4.89 | 983 | 5.35 | 1027 | 5.77 | 1106 | 6.73 | 1175 | 7.62 | 1247 | 8.59
7896 | 2800 | 867 | 4.49 | 910 | 4.87 | 951 | 5.20 | 994 | 5.68 | 1035 | 6.09 | 1113 | 7.06 | 1181 | 7.95 | 1252 | 8.91
8178 | 2900 | 877 | 4.78 | 921 | 5.18 | 961 | 5.51 | 1004 | 6.00 | 1043 | 6.44 | 1120 | 7.42 | 1186 | 8.28 | 1257 | 9.26
8460 | 3000 | 890 | 5.11 | 933 | 5.55 | 973 | 5.91 | 1014 | 6.40 | 1052 | 6.82 | 1129 | 7.82 | 1194 | 8.69 | 1263 | 9.08
8742 | 3100 | 904 | 5.42 | 945 | 5.89 | 984 | 6.28 | 1025 | 6.78 | 1063 | 7.20 | 1137 | 8.22 | 1202 | 9.10 | 1270 | 10.10
9024 | 3200 | 916 | 5.78 | 957 | 6.29 | 997 | 6.68 | 1037 | 7.19 | 1072 | 7.68 | 1146 | 8.66 | 1209 | 9.59 | 1277 | 1051
9306 | 3300 | 930 | 6.15 | 970 | 6.69 | 1008 | 7.08 | 1048 | 7.64 | 1082 | 8.06 | 1155 | 9.10 | 1218 | 10.04 | 1284 | 1097
9588 | 3400 | 944 | 6.55 | 983 | 7.09 | 1020 | 7.53 | 1060 | 8.08 | 1094 | 8.53 | 1165 | 9.55 | 1227 | 10.55 | 1293 | 11.46
9870 | 3500 | 957 | 6.97 | 997 | 7.55 | 1034 | 8.02 | 1072 | 8.59 | 1105 | 9.00 | 1175 | 10.06 | 1237 | 11.11 | 1301 | 12.04
10152 | 3600 | 972 | 7.44 | 1011 | 8.04 | 1048 | 8.55 | 1085 | 9.11 | 1117 | 9.57 | 1186 | 10.62 | 1248 | 11.70 | 1310 | 12.62
10434 | 3700 | 988 | 7.89 | 1025 | 8.51 | 1062 | 9.06 | 1098 | 9.64 | 1131 | 10.10 | 1198 | 11.15 | 1259 | 12.31 | 1319 | 13.22
10716 | 3800 | 1002 | 8.42 | 1040 | 9.04 | 1076 | 9.64 | 1112 | 10.22 | 1143 | 10.68 | 1209 | 11.79 | 1270 | 12.99 | 1330 | 13.88
10998 | 3900 | 1017 | 8.91 | 1054 | 9.57 | 1090 | 10.20 | 1124 | 10.77 | 1156 | 11.24 | 1221 | 12.37 | 1281 | 13.61 | 1339 | 14.50
11280 | 4000 | 1032 | 9.48 | 1068 | 10.17 | 1104 | 10.80 | 1137 | 11.37 | 1169 | 11.86 | 1232 | 12.99 | 1292 | 14.28 | 1350 | 15.24