## Sheet1
TD - 5
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INTAKE AREA = 4.050 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 18¼" OUTLET AREA = 3.418 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 4.78 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
2731 | 800 | 286 | .20 | 343 | .30
3073 | 900 | 292 | .24 | 350 | .34 | 402 | .46
3414 | 1000 | 300 | .29 | 351 | .37 | 403 | .50 | 450 | .64
3755 | 1100 | 311 | .33 | 357 | .43 | 404 | .55 | 451 | .69 | 495 | .84
4097 | 1200 | 322 | .40 | 366 | .51 | 408 | .61 | 452 | .74 | 496 | .90 | 535 | 1.07
4438 | 1300 | 336 | .47 | 376 | .58 | 415 | .69 | 453 | .81 | 497 | .97 | 536 | 1.14 | 571 | 1.32
4780 | 1400 | 352 | .57 | 386 | .66 | 424 | .79 | 460 | .91 | 498 | 1.05 | 537 | 1.22 | 573 | 1.40 | 633 | 1.78
5121 | 1500 | 368 | .67 | 399 | .76 | 433 | .89 | 468 | 1.03 | 501 | 1.15 | 538 | 1.31 | 574 | 1.49 | 635 | 1.89
5462 | 1600 | 385 | .79 | 413 | .88 | 444 | .99 | 477 | 1.15 | 509 | 1.29 | 540 | 1.42 | 575 | 1.59 | 636 | 1.99
5804 | 1700 | 402 | .93 | 429 | 1.02 | 456 | 1.12 | 487 | 1.27 | 517 | 1.44 | 547 | 1.57 | 577 | 1.72 | 638 | 2.11
6145 | 1800 | 420 | 1.08 | 445 | 1.18 | 470 | 1.28 | 498 | 1.40 | 527 | 1.58 | 556 | 1.75 | 583 | 1.88 | 640 | 2.24
6487 | 1900 | 437 | 1.25 | 462 | 1.35 | 485 | 1.45 | 510 | 1.57 | 537 | 1.72 | 565 | 1.92 | 592 | 2.09 | 645 | 2.40
6828 | 2000 | 455 | 1.43 | 479 | 1.54 | 501 | 1.65 | 524 | 1.76 | 549 | 1.90 | 575 | 2.08 | 601 | 2.28 | 651 | 2.61
7169 | 2100 | 473 | 1.63 | 496 | 1.75 | 517 | 1.86 | 539 | 1.97 | 561 | 2.10 | 586 | 2.26 | 611 | 2.47 | 660 | 2.86
7511 | 2200 | 491 | 1.85 | 513 | 1.97 | 534 | 2.09 | 554 | 2.21 | 575 | 2.34 | 597 | 2.48 | 621 | 2.67 | 668 | 3.11
7852 | 2300 | 509 | 2.08 | 531 | 2.22 | 551 | 2.34 | 571 | 2.47 | 590 | 2.60 | 610 | 2.73 | 632 | 2.90 | 678 | 3.34
8194 | 2400 | 527 | 2.34 | 549 | 2.49 | 568 | 2.62 | 587 | 2.75 | 606 | 2.88 | 625 | 3.01 | 645 | 3.16 | 688 | 3.57
8535 | 2500 | 546 | 2.62 | 567 | 2.78 | 585 | 2.91 | 604 | 3.05 | 622 | 3.18 | 640 | 3.32 | 658 | 3.47 | 699 | 3.84
8876 | 2600 | 563 | 2.61 | 585 | 3.08 | 603 | 3.23 | 621 | 3.37 | 638 | 3.51 | 655 | 3.65 | 673 | 3.80 | 710 | 4.14
9218 | 2700 | 582 | 3.24 | 602 | 3.41 | 621 | 3.57 | 638 | 3.72 | 655 | 3.87 | 672 | 4.01 | 688 | 4.16 | 723 | 4.48
9559 | 2800 | 600 | 3.58 | 620 | 3.77 | 638 | 3.93 | 655 | 4.09 | 672 | 4.24 | 688 | 4.39 | 704 | 4.55 | 737 | 4.86
9901 | 2900 | 619 | 3.95 | 639 | 4.15 | 657 | 4.33 | 673 | 4.48 | 689 | 4.64 | 705 | 4.80 | 720 | 4.96 | 751 | 5.28
10242 | 3000 | 637 | 4.35 | 657 | 4.55 | 674 | 4.73 | 691 | 4.91 | 707 | 5.08 | 7231 | 5.23 | 737 | 5.40 | 767 | 5.72
10583 | 3100 | 655 | 4.75 | 675 | 4.98 | 692 | 5.17 | 709 | 5.36 | 724 | 5.53 | 739 | 5.69 | 753 | 5.86 | 782 | 6.20
10925 | 3200 | 674 | 5.20 | 693 | 5.44 | 710 | 5.64 | 726 | 5.83 | 742 | 6.01 | 756 | 6.19 | 770 | 6.36 | 798 | 6.71
11266 | 3300 | 693 | 5.67 | 712 | 5.92 | 728 | 6.12 | 744 | 6.33 | 759 | 6.52 | 773 | 6.70 | 787 | 6.88 | 815 | 7.24
11608 | 3400 | 711 | 6.16 | 730 | 6.43 | 746 | 6.64 | 762 | 6.87 | 777 | 7.07 | 791 | 7.25 | 805 | 7.44 | 831 | 7.81
11949 | 3500 | 731 | 6.71 | 749 | 6.97 | 765 | 7.20 | 780 | 7.42 | 795 | 7.64 | 809 | 7.83 | 822 | 8.02 | 848 | 8.40
12290 | 3600 |  |  | 767 | 7.54 | 783 | 7.78 | 798 | 8.01 | 813 | 8.24 | 826 | 8.44 | 840 | 8.64 | 865 | 9.03
12632 | 3700 |  |  | 786 | 8.16 | 801 | 8.39 | 816 | 8.63 | 831 | 8.87 | 844 | 9.08 | 857 | 9.29 | 882 | 9.69
12973 | 3800 |  |  | 804 | 8.77 | 820 | 9.03 | 834 | 9.28 | 848 | 9.52 | 862 | 9.76 | 875 | 9.97 | 900 | 10.39
13315 | 3900 |  |  | 822 | 9.44 | 838 | 9.70 | 852 | 9.97 | 867 | 10.23 | 880 | 10.46 | 893 | 10.69 | 917 | 11.12
13656 | 4000 |  |  | 842 | 10.15 | 857 | 10.43 | 871 | 10.69 | 884 | 10.94 | 898 | 11.20 | 910 | 11.43 | 934 | 11.88
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
5462 | 1600 | 694 | 2.43
5804 | 1700 | 698 | 2.55 | 761 | 3.02
6145 | 1800 | 700 | 2.68 | 763 | 3.16
6487 | 1900 | 701 | 2.83 | 754 | 3.31 | 802 | 3.82
6828 | 2000 | 703 | 2.99 | 756 | 3.47 | 804 | 3.99 | 852 | 4.53
7169 | 2100 | 707 | 3.20 | 757 | 3.65 | 806 | 4.17 | 853 | 4.72 | 899 | 5.29
7511 | 2200 | 714 | 3.45 | 760 | 3.86 | 808 | 4.37 | 855 | 4.92 | 901 | 5.50
7852 | 2300 | 722 | 3.76 | 766 | 4.11 | 810 | 4.58 | 857 | 5.14 | 902 | 5.72
8194 | 2400 | 731 | 4.05 | 773 | 4.43 | 815 | 4.85 | 859 | 5.37 | 903 | 5.96 | 987 | 7.21
8535 | 2500 | 741 | 4.34 | 782 | 4.79 | 822 | 5.17 | 862 | 5.65 | 905 | 6.21 | 988 | 7.47
8876 | 2600 | 751 | 4.61 | 791 | 5.13 | 830 | 5.55 | 868 | 5.97 | 907 | 6.50 | 989 | 7.74 | 1065 | 9.10
9218 | 2700 | 761 | 4.92 | 800 | 5.46 | 838 | 5.96 | 875 | 6.36 | 912 | 6.84 | 991 | 8.04 | 1066 | 9.41 | 1137 | 10.85
9559 | 2800 | 773 | 5.26 | 810 | 5.79 | 847 | 6.35 | 883 | 6.82 | 919 | 7.24 | 993 | 8.37 | 1067 | 9.73 | 1138 | 11.20
9901 | 2900 | 784 | 5.65 | 821 | 6.14 | 857 | 6.72 | 892 | 7.27 | 927 | 7.72 | 996 | 8.75 | 1069 | 10.08 | 1139 | 11.55
10242 | 3000 | 798 | 6.08 | 832 | 6.53 | 867 | 7.09 | 901 | 7.71 | 935 | 8.24 | 1002 | 9.18 | 1071 | 10.45 | 1141 | 11.91
10583 | 3100 | 812 | 6.55 | 843 | 6.96 | 877 | 7.49 | 911 | 8.12 | 944 | 8.73 | 1009 | 9.70 | 1074 | 10.87 | 1143 | 12.31
10925 | 3200 | 826 | 7.06 | 856 | 7.45 | 888 | 7.94 | 921 | 8.54 | 954 | 9.21 | 1017 | 10.30 | 1080 | 11.36 | 1145 | 12.73
11266 | 3300 | 842 | 7.60 | 870 | 7.98 | 900 | 8.43 | 932 | 9.00 | 964 | 9.66 | 1026 | 10.91 | 1086 | 11.91 | 1148 | 13.21
11608 | 3400 | 858 | 8.18 | 884 | 8.56 | 912 | 8.98 | 943 | 9.50 | 974 | 10.14 | 1035 | 11.50 | 1094 | 12.56 | 1153 | 13.75
11949 | 3500 | 874 | 8.78 | 899 | 9.17 | 926 | 9.58 | 954 | 10.06 | 985 | 10.66 | 1044 | 12.08 | 1102 | 13.30 | 1159 | 14.36
12290 | 3600 | 890 | 9.42 | 915 | 9.81 | 940 | 10.22 | 967 | 10.68 | 996 | 11.23 | 1054 | 12.61 | 1111 | 13.99 | 1167 | 12.08
12632 | 3700 | 907 | 10.09 | 931 | 10.50 | 955 | 10.90 | 980 | 11.35 | 1007 | 11.85 | 1064 | 13.18 | 1120 | 14.68 | 1175 | 15.89
12973 | 3800 | 923 | 10.80 | 947 | 11.21 | 970 | 11.62 | 994 | 12.06 | 1020 | 12.54 | 1075 | 13.79 | 1130 | 15.34 | 1184 | 16.71
13315 | 3900 | 940 | 11.54 | 963 | 11.96 | 986 | 12.39 | 1009 | 12.82 | 1033 | 13.29 | 1086 | 14.45 | 1140 | 15.97 | 1192 | 17.51
13656 | 4000 | 957 | 12.31 | 980 | 12.75 | 1002 | 13.18 | 1024 | 13.62 | 1048 | 14.08 | 1097 | 15.18 | 1150 | 16.64 | 1202 | 18.27