## Sheet1
TD - 6
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INTAKE AREA = 4.880 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 20" OUTLET AREA = 4.140 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 5.23 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
3312 | 800 | 261 | .24 | 318 | .36
3726 | 900 | 266 | .29 | 320 | .41 | 367 | .55
4140 | 1000 | 274 | .35 | 322 | .44 | 368 | .60 | 411 | .77
4554 | 1100 | 284 | .40 | 326 | 52 | 370 | .66 | 412 | .83 | 452 | 1.01
4968 | 1200 | 294 | .48 | 334 | .61 | 372 | .73 | 414 | .89 | 453 | 1.08 | 488 | 1.28
5382 | 1300 | 307 | .56 | 343 | .70 | 379 | .83 | 416 | .97 | 454 | 1.16 | 489 | 1.37 | 519 | 1.58
5796 | 1400 | 321 | .68 | 352 | .79 | 387 | .95 | 420 | 1.09 | 457 | 1.26 | 491 | 1.46 | 520 | 1.68 | 573 | 2.14
6210 | 1500 | 336 | .80 | 364 | .91 | 395 | 1.07 | 427 | 1.24 | 461 | 1.38 | 493 | 1.57 | 522 | 1.79 | 579 | 2.27
6624 | 1600 | 351 | .95 | 377 | 1.06 | 405 | 1.19 | 435 | 1.38 | 464 | 1.55 | 495 | 1.70 | 524 | 1.91 | 580 | 2.39
7038 | 1700 | 367 | 1.12 | 391 | 1.22 | 416 | 1.34 | 444 | 1.52 | 472 | 1.73 | 499 | 1.88 | 527 | 2.06 | 583 | 2.53
7452 | 1800 | 383 | 1.30 | 406 | 1.42 | 429 | 1.54 | 454 | 1.68 | 481 | 1.90 | 507 | 2.10 | 532 | 2.26 | 586 | 2.69
7866 | 1900 | 399 | 1.50 | 422 | 1.62 | 443 | 1.74 | 465 | 1.88 | 490 | 2.06 | 516 | 2.30 | 540 | 2.51 | 589 | 2.88
8280 | 2000 | 415 | 1.72 | 437 | 1.85 | 457 | 1.98 | 478 | 2.11 | 501 | 2.28 | 525 | 2.50 | 548 | 2.74 | 594 | 3.13
8694 | 2100 | 432 | 1.96 | 453 | 2.10 | 472 | 2.23 | 492 | 2.36 | 512 | 2.52 | 535 | 2.71 | 558 | 2.96 | 602 | 3.43
9108 | 2200 | 448 | 2.22 | 468 | 2.36 | 487 | 2.51 | 506 | 2.65 | 525 | 2.81 | 545 | 2.98 | 567 | 3.20 | 610 | 3.73
9522 | 2300 | 464 | 2.50 | 485 | 2.66 | 503 | 2.81 | 521 | 2.96 | 538 | 3.12 | 557 | 3.28 | 577 | 3.48 | 619 | 4.01
9936 | 2400 | 481 | 2.81 | 501 | 2.99 | 518 | 3.14 | 536 | 3.30 | 553 | 3.46 | 570 | 3.61 | 589 | 3.79 | 628 | 4.28
10350 | 2500 | 498 | 3.14 | 517 | 3.34 | 534 | 3.49 | 551 | 3.66 | 568 | 3.82 | 584 | 3.98 | 600 | 4.16 | 638 | 4.61
10764 | 2600 | 514 | 3.49 | 534 | 3.70 | 550 | 3.88 | 567 | 4.04 | 582 | 4.21 | 598 | 4.38 | 614 | 4.56 | 648 | 4.97
11178 | 2700 | 531 | 3.89 | 549 | 4.09 | 567 | 4.28 | 582 | 4.46 | 598 | 4.64 | 613 | 4.81 | 628 | 4.99 | 660 | 5.38
11592 | 2800 | 548 | 4.30 | 566 | 4.52 | 582 | 4.72 | 598 | 4.91 | 613 | 5.09 | 628 | 5.27 | 642 | 5.46 | 673 | 5.83
12006 | 2900 | 565 | 4.74 | 583 | 4.98 | 600 | 5.20 | 614 | 5.38 | 629 | 5.57 | 643 | 5.76 | 657 | 5.95 | 685 | 6.34
12420 | 3000 | 581 | 5.22 | 600 | 5.46 | 615 | 5.68 | 631 | 5.89 | 645 | 6.10 | 658 | 6.28 | 673 | 6.48 | 700 | 6.86
12834 | 3100 | 598 | 5.70 | 616 | 5.98 | 631 | 6.20 | 647 | 6.43 | 661 | 6.64 | 674 | 6.83 | 687 | 7.03 | 714 | 7.44
13248 | 3200 | 615 | 6.24 | 632 | 6.53 | 648 | 6.77 | 662 | 7.00 | 677 | 7.21 | 690 | 7.43 | 703 | 7.63 | 728 | 8.05
13662 | 3300 | 632 | 6.80 | 650 | 7.10 | 664 | 7.34 | 679 | 7.60 | 693 | 7.82 | 705 | 8.04 | 718 | 8.26 | 744 | 8.69
14076 | 3400 | 649 | 7.39 | 666 | 7.72 | 681 | 7.97 | 695 | 8.24 | 709 | 8.48 | 722 | 8.70 | 735 | 8.93 | 758 | 9.37
14490 | 3500 | 667 | 8.05 | 683 | 8.36 | 698 | 8.64 | 712 | 8.90 | 725 | 9.17 | 738 | 9.40 | 750 | 9.62 | 774 | 10.08
14904 | 3600 |  |  | 700 | 9.05 | 714 | 9.34 | 728 | 9.61 | 742 | 9.89 | 754 | 10.13 | 767 | 10.37 | 789 | 10.84
15318 | 3700 |  |  | 717 | 9.79 | 731 | 10.07 | 745 | 10.36 | 758 | 10.64 | 770 | 10.90 | 782 | 11.15 | 805 | 11.63
15732 | 3800 |  |  | 734 | 10.52 | 748 | 10.84 | 761 | 11.14 | 774 | 11.42 | 787 | 11.71 | 798 | 11.96 | 821 | 12.47
16146 | 3900 |  |  | 750 | 11.33 | 765 | 11.64 | 777 | 11.96 | 791 | 12.28 | 803 | 12.55 | 815 | 12.83 | 837 | 13.34
16560 | 4000 |  |  | 768 | 12.18 | 782 | 12.52 | 795 | 12.83 | 807 | 13.13 | 819 | 13.44 | 830 | 13.72 | 852 | 14.26
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
6210 | 1500
6624 | 1600 | 635 | 2.92
7038 | 1700 | 637 | 3.06
7452 | 1800 | 638 | 3.22 | 687 | 3.79
7866 | 1900 | 640 | 3.40 | 688 | 3.97 | 735 | 4.58
8280 | 2000 | 641 | 3.59 | 690 | 4.16 | 736 | 4.79 | 777 | 5.44
8694 | 2100 | 646 | 3.84 | 693 | 4.38 | 738 | 5.00 | 778 | 5.66 | 819 | 6.35
9108 | 2200 | 652 | 4.14 | 695 | 4.63 | 740 | 5.24 | 780 | 5.90 | 820 | 6.60
9522 | 2300 | 659 | 4.51 | 699 | 4.93 | 742 | 5.50 | 782 | 6.17 | 822 | 6.86
9936 | 2400 | 667 | 4.86 | 705 | 5.32 | 745 | 5.82 | 785 | 6.44 | 824 | 7.15 | 900 | 8.65
10350 | 2500 | 676 | 5.21 | 714 | 5.75 | 750 | 6.20 | 788 | 6.78 | 827 | 7.45 | 901 | 8.96
10764 | 2600 | 685 | 5.53 | 722 | 6.16 | 757 | 6.66 | 792 | 7.16 | 829 | 7.80 | 902 | 9.29 | 972 | 10.92
11178 | 2700 | 694 | 5.90 | 730 | 6.55 | 765 | 7.15 | 798 | 7.63 | 833 | 8.21 | 904 | 9.65 | 973 | 11.29 | 1037 | 13.02
11592 | 2800 | 705 | 6.31 | 739 | 6.95 | 773 | 7.62 | 806 | 8.18 | 839 | 8.69 | 907 | 10.04 | 975 | 11.68 | 1038 | 13.44
12006 | 2900 | 715 | 6.78 | 749 | 7.37 | 782 | 8.06 | 814 | 8.72 | 846 | 9.26 | 911 | 10.50 | 976 | 12.10 | 1039 | 13.86
12420 | 3000 | 728 | 7.30 | 759 | 7.84 | 791 | 8.51 | 822 | 9.25 | 853 | 9.89 | 914 | 11.02 | 978 | 12.54 | 1041 | 14.29
12834 | 3100 | 741 | 7.86 | 769 | 8.35 | 800 | 8.99 | 831 | 9.74 | 861 | 10.48 | 921 | 11.64 | 982 | 13.04 | 1043 | 14.77
13248 | 3200 | 754 | 8.47 | 781 | 8.94 | 810 | 9.53 | 840 | 10.25 | 871 | 11.05 | 928 | 12.36 | 986 | 13.63 | 1046 | 15.28
13662 | 3300 | 768 | 9.12 | 794 | 9.58 | 821 | 10.12 | 850 | 10.80 | 880 | 11.59 | 936 | 13.09 | 991 | 14.29 | 1048 | 15.85
14076 | 3400 | 783 | 9.82 | 807 | 10.27 | 832 | 11.87 | 860 | 11.40 | 889 | 12.17 | 944 | 13.80 | 998 | 15.07 | 1052 | 16.50
14490 | 3500 | 798 | 10.54 | 820 | 11.00 | 845 | 11.50 | 871 | 12.07 | 899 | 12.79 | 953 | 14.50 | 1006 | 15.96 | 1058 | 17.23
14904 | 3600 | 812 | 11.30 | 835 | 11.77 | 858 | 12.26 | 882 | 12.82 | 909 | 13.48 | 962 | 15.13 | 1014 | 16.79 | 1065 | 18.10
15318 | 3700 | 828 | 12.11 | 850 | 12.60 | 871 | 13.08 | 894 | 13.62 | 919 | 14.22 | 971 | 15.82 | 1022 | 17.62 | 1072 | 19.07
15732 | 3800 | 842 | 12.96 | 864 | 13.45 | 885 | 13.94 | 97 | 14.47 | 931 | 15.05 | 981 | 16.55 | 1031 | 18.41 | 1080 | 20.05
16146 | 3900 | 858 | 13.85 | 879 | 14.35 | 900 | 14.87 | 921 | 15.38 | 943 | 15.95 | 991 | 17.34 | 1040 | 19.16 | 1088 | 21.01
16560 | 4000 | 873 | 14.72 | 794 | 15.30 | 914 | 15.82 | 934 | 16.34 | 956 | 16.90 | 1001 | 18.22 | 1049 | 19.97 | 1097 | 21.92