## Sheet1
TD - 8
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INTAKE AREA = 7.280 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 24½" OUTLET AREA = 6.210 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 6.41 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
4968 | 800 | 213 | .36 | 260 | .54
5589 | 900 | 218 | .43 | 261 | .61 | 299 | .83
6210 | 1000 | 223 | .52 | 263 | .67 | 300 | .90 | 335 | 1.15
6831 | 1100 | 232 | .59 | 266 | .77 | 302 | .99 | 337 | 1.24 | 368 | 1.51
7452 | 1200 | 240 | .72 | 273 | .92 | 304 | 1.10 | 338 | 1.33 | 369 | 1.62 | 398 | 1.93
8073 | 1300 | 250 | .85 | 280 | 1.04 | 309 | 1.24 | 340 | 1.46 | 371 | 1.75 | 399 | 2.05 | 424 | 2.38
8694 | 1400 | 262 | 1.03 | 288 | 1.19 | 316 | 1.42 | 343 | 1.64 | 373 | 1.89 | 401 | 2.20 | 425 | 2.52 | 472 | 3.20
9315 | 1500 | 274 | 1.21 | 297 | 1.37 | 323 | 1.60 | 349 | 1.85 | 376 | 2.07 | 402 | 2.36 | 426 | 2.68 | 473 | 3.40
9936 | 1600 | 284 | 1.42 | 308 | 1.58 | 331 | 1.78 | 355 | 2.07 | 379 | 2.32 | 404 | 2.56 | 428 | 2.86 | 474 | 3.58
10557 | 1700 | 299 | 1.67 | 320 | 1.84 | 340 | 2.02 | 363 | 2.29 | 385 | 2.59 | 407 | 2.83 | 430 | 3.10 | 476 | 3.80
11178 | 1800 | 313 | 1.94 | 331 | 2.12 | 350 | 2.30 | 371 | 2.52 | 393 | 2.84 | 414 | 3.15 | 434 | 3.38 | 478 | 4.03
11799 | 1900 | 326 | 2.25 | 344 | 2.43 | 361 | 2.61 | 380 | 2.83 | 400 | 3.10 | 421 | 3.46 | 441 | 3.76 | 480 | 4.32
12420 | 2000 | 339 | 2.57 | 357 | 2.77 | 373 | 2.97 | 390 | 3.17 | 409 | 3.42 | 428 | 3.74 | 448 | 4.10 | 485 | 4.70
13041 | 2100 | 352 | 2.93 | 369 | 3.15 | 385 | 3.35 | 402 | 3.55 | 418 | 3.78 | 437 | 4.07 | 455 | 4.45 | 492 | 5.15
13662 | 2200 | 366 | 3.33 | 382 | 3.55 | 398 | 3.76 | 413 | 3.98 | 428 | 4.21 | 445 | 4.46 | 463 | 4.81 | 498 | 5.60
14283 | 2300 | 379 | 3.74 | 396 | 4.00 | 410 | 4.21 | 425 | 4.45 | 439 | 4.68 | 454 | 4.91 | 471 | 5.22 | 505 | 6.01
14904 | 2400 | 393 | 4.21 | 409 | 4.48 | 423 | 4.72 | 437 | 4.95 | 451 | 5.18 | 466 | 5.42 | 480 | 5.69 | 512 | 6.43
15525 | 2500 | 407 | 4.72 | 422 | 5.00 | 436 | 5.24 | 450 | 5.49 | 463 | 5.72 | 477 | 5.98 | 490 | 6.25 | 521 | 6.91
16146 | 2600 | 419 | 5.24 | 436 | 5.54 | 449 | 5.81 | 463 | 6.07 | 475 | 6.32 | 488 | 6.57 | 501 | 6.84 | 529 | 7.45
16767 | 2700 | 434 | 5.83 | 448 | 6.14 | 463 | 6.43 | 475 | 6.70 | 488 | 6.97 | 501 | 7.22 | 512 | 7.49 | 539 | 8.06
17388 | 2800 | 447 | 6.44 | 462 | 6.79 | 475 | 7.07 | 488 | 7.36 | 501 | 7.63 | 512 | 7.90 | 524 | 8.19 | 549 | 8.75
18009 | 2900 | 461 | 7.11 | 476 | 7.47 | 489 | 7.79 | 501 | 8.06 | 513 | 8.35 | 525 | 8.64 | 536 | 8.93 | 559 | 9.50
18630 | 3000 | 475 | 7.83 | 489 | 8.19 | 502 | 8.51 | 515 | 8.84 | 527 | 9.14 | 537 | 9.41 | 549 | 9.72 | 571 | 10.30
19251 | 3100 | 488 | 8.55 | 503 | 8.96 | 515 | 9.31 | 528 | 9.65 | 539 | 9.95 | 550 | 10.24 | 561 | 10.55 | 583 | 11.16
19872 | 3200 | 502 | 9.36 | 516 | 9.79 | 529 | 10.15 | 541 | 10.49 | 553 | 10.82 | 563 | 11.14 | 574 | 11.45 | 594 | 12.08
20493 | 3300 | 516 | 10.21 | 530 | 10.66 | 542 | 11.02 | 554 | 11.39 | 565 | 11.74 | 576 | 12.06 | 586 | 12.38 | 607 | 13.03
21114 | 3400 | 530 | 11.09 | 544 | 11.57 | 556 | 11.95 | 568 | 12.37 | 579 | 12.73 | 589 | 13.05 | 600 | 13.39 | 619 | 14.06
21735 | 3500 | 545 | 12.08 | 558 | 12.55 | 670 | 12.96 | 581 | 13.36 | 592 | 13.75 | 603 | 14.09 | 612 | 14.44 | 632 | 15.12
22356 | 3600 |  |  | 571 | 13.57 | 583 | 14.00 | 594 | 14.42 | 606 | 14.83 | 615 | 15.19 | 626 | 15.55 | 644 | 16.25
22977 | 3700 |  |  | 585 | 14.69 | 597 | 15.10 | 608 | 15.53 | 619 | 15.97 | 629 | 16.34 | 638 | 16.72 | 657 | 17.44
23598 | 3800 |  |  | 599 | 15.79 | 611 | 16.25 | 621 | 16.70 | 632 | 17.14 | 642 | 17.57 | 652 | 17.95 | 670 | 18.70
24219 | 3900 |  |  | 612 | 16.99 | 624 | 17.46 | 635 | 17.95 | 646 | 18.41 | 656 | 18.83 | 665 | 19.24 | 683 | 20.01
24840 | 4000 |  |  | 627 | 18.27 | 638 | 18.77 | 649 | 19.24 | 658 | 19.69 | 669 | 20.16 | 678 | 20.57 | 696 | 21.38
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
9315 | 1500
9936 | 1600 | 518 | 4.37
10557 | 1700 | 520 | 4.59
11178 | 1800 | 521 | 4.82 | 561 | 5.69
11799 | 1900 | 522 | 5.09 | 562 | 5.96 | 600 | 6.88
12420 | 2000 | 524 | 5.38 | 563 | 6.25 | 601 | 7.18 | 634 | 8.15
13041 | 2100 | 527 | 5.76 | 565 | 6.57 | 603 | 7.51 | 635 | 8.50 | 669 | 9.52
13662 | 2200 | 532 | 6.21 | 568 | 6.95 | 604 | 7.87 | 637 | 8.86 | 670 | 9.90
14283 | 2300 | 538 | 6.77 | 571 | 7.40 | 606 | 8.24 | 638 | 9.25 | 671 | 10.30
14904 | 2400 | 545 | 7.29 | 576 | 7.97 | 608 | 8.73 | 641 | 9.67 | 673 | 10.73 | 734 | 12.98
1525 | 2500 | 552 | 7.81 | 583 | 8.62 | 612 | 9.31 | 644 | 10.17 | 675 | 11.18 | 735 | 13.45
16146 | 2600 | 559 | 8.30 | 589 | 9.23 | 618 | 9.99 | 647 | 10.75 | 677 | 11.70 | 737 | 13.93 | 793 | 16.38
16767 | 2700 | 567 | 8.86 | 596 | 9.83 | 624 | 10.73 | 652 | 11.45 | 680 | 12.31 | 738 | 14.47 | 794 | 16.94 | 847 | 19.53
17388 | 2800 | 576 | 9.47 | 603 | 10.42 | 631 | 11.43 | 658 | 12.28 | 685 | 13.03 | 740 | 15.07 | 796 | 17.51 | 848 | 20.16
18009 | 2900 | 584 | 10.17 | 612 | 11.05 | 638 | 12.10 | 664 | 13.09 | 691 | 13.90 | 743 | 15.75 | 797 | 18.14 | 849 | 20.79
18630 | 3000 | 594 | 10.94 | 620 | 11.75 | 646 | 12.76 | 671 | 13.88 | 696 | 14.83 | 746 | 16.52 | 799 | 18.81 | 850 | 21.44
19251 | 3100 | 605 | 11.79 | 628 | 12.53 | 653 | 13.48 | 679 | 14.62 | 703 | 15.71 | 752 | 17.46 | 802 | 19.57 | 851 | 22.16
19872 | 3200 | 615 | 12.71 | 638 | 13.41 | 661 | 14.29 | 686 | 15.37 | 711 | 16.58 | 758 | 18.54 | 804 | 20.45 | 854 | 22.91
20493 | 3300 | 627 | 13.68 | 648 | 14.36 | 670 | 15.17 | 694 | 16.20 | 718 | 17.39 | 764 | 19.64 | 809 | 21.44 | 856 | 23.78
21114 | 3400 | 639 | 14.72 | 658 | 15.41 | 679 | 16.16 | 702 | 17.10 | 726 | 18.25 | 771 | 20.70 | 815 | 22.61 | 859 | 24.75
21735 | 3500 | 651 | 15.80 | 670 | 16.51 | 690 | 17.24 | 711 | 18.11 | 734 | 19.19 | 778 | 21.74 | 821 | 23.94 | 863 | 25.85
22356 | 3600 | 663 | 16.96 | 682 | 17.66 | 700 | 18.40 | 720 | 19.22 | 742 | 20.21 | 785 | 22.70 | 828 | 25.18 | 869 | 27.14
22977 | 3700 | 676 | 18.16 | 694 | 18.90 | 711 | 19.62 | 730 | 20.43 | 750 | 21.33 | 793 | 23.72 | 834 | 26.42 | 875 | 28.60
23598 | 3800 | 688 | 19.44 | 705 | 20.18 | 723 | 20.92 | 740 | 21.71 | 760 | 22.57 | 801 | 24.82 | 842 | 27.61 | 882 | 30.08
24219 | 3900 | 700 | 20.77 | 717 | 21.53 | 734 | 22.30 | 752 | 23.08 | 769 | 23.92 | 809 | 26.01 | 849 | 28.75 | 888 | 31.52
24840 | 4000 | 713 | 22.16 | 730 | 22.95 | 746 | 23.72 | 763 | 24.52 | 781 | 25.34 | 817 | 27.32 | 857 | 29.95 | 895 | 32.89