## Sheet1
TS - 1
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INTAKE AREA = .922 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 12¼" OUTLET AREA = .855 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 3.21 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
684 | 800 | 435 | .06 | 535 | .09 | 608 | .11
770 | 900 | 436 | .07 | 538 | .10 | 615 | .13
855 | 1000 | 473 | .09 | 547 | .11 | 619 | .14 | 694 | .18
941 | 1100 | 490 | .10 | 559 | .13 | 627 | .16 | 691 | .20 | 759 | .24
1026 | 1200 | 508 | .12 | 575 | .15 | 637 | .19 | 698 | .22 | 757 | .26 | 819 | .31
1112 | 1300 | 528 | .14 | 592 | .17 | 650 | .21 | 708 | .25 | 763 | .29 | 818 | .33 | 874 | .38
1197 | 1400 | 548 | .16 | 610 | .20 | 666 | .24 | 719 | .28 | 773 | .32 | 824 | .36 | 875 | .40
1283 | 1500 | 569 | .19 | 629 | .23 | 684 | .27 | 734 | .31 | 783 | .35 | 834 | .40 | 881 | .44 | 976 | .54
1368 | 1600 | 590 | .22 | 648 | .26 | 701 | .30 | 751 | .34 | 797 | .39 | 844 | .43 | 891 | .48 | 980 | .58
1454 | 1700 | 611 | .25 | 668 | .30 | 720 | .34 | 769 | .38 | 814 | .43 | 857 | .48 | 901 | .53 | 987 | .63
1539 | 1800 | 633 | .29 | 689 | .34 | 739 | .38 | 786 | .43 | 831 | .47 | 873 | .52 | 913 | .57 | 997 | .68
1625 | 1900 | 656 | .33 | 710 | .38 | 759 | .43 | 805 | .47 | 849 | .52 | 890 | .57 | 929 | .63 | 1007 | .74
1710 | 2000 | 678 | .37 | 732 | .42 | 779 | .47 | 824 | .52 | 866 | .57 | 907 | .63 | 946 | .68 | 1019 | .79
1796 | 2100 | 701 | .42 | 753 | .47 | 800 | .53 | 844 | .58 | 885 | .63 | 925 | .69 | 963 | .74 | 1035 | .86
1881 | 2200 | 724 | .47 | 775 | .53 | 821 | .59 | 864 | .64 | 904 | .70 | 943 | .75 | 981 | .81 | 1052 | .93
1967 | 2300 | 749 | .53 | 797 | .59 | 843 | .65 | 885 | .71 | 824 | .76 | 962 | .82 | 999 | .88 | 1069 | 1.00
2052 | 2400 | 773 | .59 | 820 | .65 | 864 | .71 | 906 | .78 | 944 | .83 | 981 | .89 | 1017 | .95 | 1086 | 1.08
2138 | 2500 | 797 | .65 | 843 | .72 | 886 | .78 | 827 | .85 | 965 | .91 | 1001 | .97 | 1037 | 1.04 | 1104 | 1.16
2223 | 2600 | 822 | .73 | 865 | .79 | 908 | .86 | 949 | .93 | 986 | .99 | 1022 | 1.06 | 1056 | 1.12 | 1122 | 1.25
2309 | 2700 | 847 | .80 | 889 | .87 | 930 | .94 | 970 | 1.01 | 1007 | 1.08 | 1042 | 1.15 | 1076 | 1.22 | 1141 | 1.35
2394 | 2800 | 872 | .89 | 913 | .95 | 952 | 1.02 | 992 | 1.10 | 1028 | 1.17 | 1063 | 1.24 | 1096 | 1.31 | 1160 | 1.45
2480 | 2900 | 899 | .98 | 937 | 1.04 | 976 | 1.12 | 1015 | 1.20 | 1050 | 1.27 | 1084 | 1.35 | 1117 | 1.42 | 1180 | 1.56
2565 | 3000 | 925 | 1.08 | 961 | 1.14 | 998 | 1.21 | 1036 | 1.29 | 1072 | 1.37 | 1106 | 1.45 | 1138 | 1.53 | 1199 | 1.68
2651 | 3100 | 951 | 1.18 | 986 | 1.24 | 1022 | 1.32 | 1059 | 1.40 | 1094 | 1.48 | 1127 | 1.56 | 1159 | 1.64 | 1220 | 1.80
2736 | 3200 | 978 | 1.29 | 1011 | 1.35 | 1046 | 1.43 | 1082 | 1.51 | 1116 | 1.60 | 1149 | 1.68 | 1180 | 1.76 | 1241 | 1.93
2822 | 3300 | 1004 | 1.41 | 1036 | 1.47 | 1070 | 1.54 | 1105 | 1.63 | 1138 | 1.72 | 1171 | 1.80 | 1202 | 1.89 | 1261 | 2.06
2907 | 3400 | 1031 | 1.54 | 1061 | 1.59 | 1094 | 1.67 | 1128 | 1.75 | 1160 | 1.84 | 1193 | 1.94 | 1223 | 2.02 | 1282 | 2.20
2993 | 3500 | 1058 | 1.67 | 1088 | 1.73 | 1119 | 1.80 | 1152 | 1.89 | 1184 | 1.98 | 1215 | 2.07 | 1245 | 2.16 | 1304 | 2.35
3078 | 3600 | 1087 | 1.82 | 1114 | 1.87 | 1144 | 1.94 | 1176 | 2.03 | 1206 | 2.12 | 1237 | 2.22 | 1267 | 2.31 | 1325 | 2.50
3164 | 3700 |  |  | 1141 | 2.02 | 1169 | 2.09 | 1200 | 2.18 | 1229 | 2.27 | 1260 | 2.37 | 1290 | 2.47 | 1347 | 2.66
3249 | 3800 |  |  | 1166 | 2.18 | 1193 | 2.24 | 1224 | 2.33 | 1253 | 2.42 | 1283 | 2.53 | 1312 | 2.63 | 1368 | 2.83
3335 | 3900 |  |  | 1193 | 2.34 | 1219 | 2.41 | 1249 | 2.50 | 1277 | 2.59 | 1306 | 2.69 | 1334 | 2.79 | 1389 | 3.00
3420 | 4000 |  |  | 1219 | 2.52 | 1245 | 2.58 | 1273 | 2.67 | 1301 | 2.76 | 1329 | 2.86 | 1357 | 2.97 | 1412 | 3.18
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
1368 | 1600 | 1070 | .69
1454 | 1700 | 1071 | .74 | 1158 | .86
1539 | 1800 | 1077 | .79 | 1155 | .91 | 1239 | 1.05
1625 | 1900 | 1085 | .85 | 1160 | .97 | 1235 | 1.09 | 1316 | 1.25
1710 | 2000 | 1095 | .91 | 1167 | 1.03 | 1238 | 1.16 | 1310 | 1.30 | 1388 | 1.46
1796 | 2100 | 1106 | .98 | 1177 | 1.10 | 1245 | 1.23 | 1312 | 1.36 | 1380 | 1.51
1881 | 2200 | 1117 | 1.05 | 1187 | 1.18 | 1254 | 1.31 | 1318 | 1.44 | 1383 | 1.59 | 1518 | 1.93
1967 | 2300 | 1133 | 1.13 | 1198 | 1.26 | 1263 | 1.40 | 1326 | 1.53 | 1388 | 1.67 | 1512 | 1.99
2052 | 2400 | 1150 | 1.21 | 1211 | 1.34 | 1274 | 1.48 | 1336 | 1.63 | 1396 | 1.77 | 1514 | 2.08 | 1638 | 2.44
2138 | 2500 | 1167 | 1.30 | 1227 | 1.44 | 1285 | 1.58 | 1346 | 1.72 | 1405 | 1.87 | 1519 | 2.18 | 1634 | 2.52
2223 | 2600 | 1184 | 1.39 | 1244 | 1.53 | 1299 | 1.68 | 1357 | 1.83 | 1415 | 1.98 | 1527 | 2.29 | 1636 | 2.62 | 1748 | 3.01
2309 | 2700 | 1202 | 1.49 | 1261 | 1.63 | 1316 | 1.78 | 1369 | 1.94 | 1426 | 2.09 | 1536 | 2.41 | 1641 | 2.75 | 1747 | 3.11
2394 | 2800 | 1220 | 1.59 | 1278 | 1.74 | 1333 | 1.89 | 1385 | 2.05 | 1437 | 2.21 | 1545 | 2.54 | 1648 | 2.88 | 1750 | 3.23
2480 | 2900 | 1238 | 1.71 | 1296 | 1.86 | 1350 | 2.01 | 1402 | 2.17 | 1452 | 2.34 | 1556 | 2.67 | 1657 | 3.02 | 1755 | 3.38
2565 | 3000 | 1257 | 1.83 | 1313 | 1.98 | 1367 | 2.14 | 1419 | 2.30 | 1468 | 2.47 | 1567 | 2.81 | 1667 | 3.16 | 1763 | 3.53
2651 | 3100 | 1277 | 1.95 | 1336 | 2.11 | 1385 | 2.27 | 1436 | 2.43 | 1485 | 2.61 | 1579 | 2.96 | 1677 | 3.32 | 1772 | 3.69
2736 | 3200 | 1296 | 2.08 | 1350 | 2.24 | 1403 | 2.41 | 1453 | 2.57 | 1502 | 2.75 | 1594 | 3.11 | 1688 | 3.48 | 1781 | 3.85
2822 | 3300 | 1316 | 2.22 | 1370 | 2.39 | 1421 | 2.55 | 1471 | 2.72 | 1519 | 2.90 | 1611 | 3.27 | 1699 | 3.64 | 1791 | 4.03
2907 | 3400 | 1337 | 2.37 | 1389 | 2.54 | 1440 | 2.71 | 1489 | 2.88 | 1537 | 3.06 | 1627 | 3.43 | 1713 | 3.81 | 1802 | 4.21
2993 | 3500 | 1358 | 2.52 | 1409 | 2.70 | 1459 | 2.87 | 1507 | 3.05 | 1555 | 3.23 | 1645 | 3.60 | 1729 | 4.00 | 1813 | 4.40
3078 | 3600 | 1378 | 2.68 | 1429 | 2.86 | 1478 | 3.04 | 1526 | 3.22 | 1572 | 3.40 | 1662 | 3.78 | 1746 | 4.18 | 1826 | 4.59
3164 | 3700 | 1399 | 2.85 | 1450 | 3.04 | 1498 | 3.22 | 1545 | 3.40 | 1591 | 3.59 | 1679 | 3.97 | 1763 | 4.38 | 1841 | 4.80
3249 | 3800 | 1420 | 3.02 | 1470 | 3.22 | 1518 | 3.40 | 1564 | 3.59 | 1609 | 3.78 | 1697 | 4.17 | 1780 | 4.58 | 1858 | 5.01
3335 | 3900 | 1441 | 3.20 | 1491 | 3.40 | 1538 | 3.60 | 1584 | 3.79 | 1628 | 3.99 | 1715 | 4.38 | 1797 | 4.79 | 1875 | 5.23
3420 | 4000 | 1463 | 3.39 | 1512 | 3.60 | 1559 | 3.80 | 1604 | 4.00 | 1648 | 4.20 | 1733 | 4.60 | 1814 | 5.02 | 1892 | 5.45