## Sheet1
TS - 15
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INLET AREA = 14.42 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 49" OUTLET AREA = 13.900 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 12.85 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
11119 | 800 | 103 | .77 | 128 | 1.13
12509 | 900 | 105 | .94 | 126 | 1.25
13899 | 1000 | 108 | 1.14 | 126 | 1.45 | 146 | 1.86
15289 | 1100 | 110 | 1.34 | 129 | 1.72 | 145 | 2.08 | 163 | 2.55
16679 | 1200 | 113 | 1.56 | 132 | 2.02 | 147 | 2.39 | 162 | 2.8 | 179 | 3.34 | 196 | 3.98
18069 | 1300 | 115 | 1.82 | 134 | 2.32 | 150 | 2.77 | 163 | 3.16 | 178 | 3.63 | 193 | 4.22 | 209 | 4.9
19459 | 1400 | 119 | 2.1 | 136 | 2.63 | 153 | 3.16 | 166 | 3.61 | 179 | 4.04 | 192 | 4.56 | 206 | 5.2 | 236 | 6.71
20849 | 1500 | 123 | 2.42 | 139 | 2.98 | 155 | 3.56 | 169 | 4.1 | 181 | 4.55 | 193 | 5.03 | 206 | 5.59 | 232 | 7.01
22239 | 1600 | 126 | 2.78 | 142 | 3.37 | 157 | 3.98 | 172 | 4.59 | 184 | 5.14 | 195 | 5.6 | 206 | 6.12 | 230 | 7.42
23629 | 1700 | 130 | 3.18 | 145 | 3.80 | 159 | 4.44 | 174 | 5.1 | 187 | 5.73 | 198 | 6.28 | 208 | 6.77 | 230 | 7.95
25019 | 1800 | 134 | 3.64 | 148 | 4.27 | 162 | 4.93 | 176 | 5.63 | 189 | 6.32 | 201 | 6.97 | 211 | 7.53 | 231 | 8.64
26409 | 1900 | 136 | 4.14 | 152 | 4.78 | 165 | 5.48 | 178 | 6.2 | 191 | 6.94 | 203 | 7.66 | 214 | 8.32 | 232 | 9.46
27799 | 2000 | 142 | 4.69 | 156 | 5.34 | 169 | 6.07 | 181 | 6.8 | 193 | 7.59 | 205 | 8.36 | 217 | 9.11 | 236 | 10.41
29189 | 2100 | 147 | 5.31 | 160 | 5.97 | 172 | 6.71 | 184 | 7.4 | 196 | 8.28 | 208 | 9.1 | 219 | 9.9 | 239 | 11.39
30579 | 2200 | 152 | 6.00 | 164 | 6.65 | 176 | 7.4 | 187 | 8.21 | 199 | 9.03 | 210 | 9.87 | 221 | 10.74 | 241 | 12.37
31969 | 2300 | 157 | 6.75 | 168 | 7.39 | 180 | 8.15 | 191 | 8.98 | 202 | 9.84 | 212 | 10.7 | 223 | 11.6 | 244 | 13.36
33359 | 2400 | 162 | 7.55 | 172 | 8.19 | 1836 | 8.97 | 194 | 9.82 | 205 | 10.7 | 215 | 11.6 | 226 | 12.51 | 246 | 14.37
34749 | 2500 | 167 | 8.43 | 177 | 9.08 | 187 | 9.86 | 198 | 10.71 | 208 | 11.62 | 218 | 12.55 | 228 | 13.49 | 248 | 15.43
36139 | 2600 | 172 | 9.37 | 181 | 10.04 | 191 | 10.82 | 202 | 11.67 | 212 | 12.61 | 222 | 13.56 | 231 | 14.54 | 250 | 16.52
37529 | 2700 | 177 | 10.38 | 186 | 11.08 | 196 | 11.84 | 206 | 12.72 | 216 | 13.65 | 225 | 14.64 | 234 | 15.65 | 253 | 17.68
38979 | 2800 | 183 | 11.47 | 191 | 12.20 | 200 | 12.94 | 210 | 13.84 | 219 | 14.77 | 229 | 15.8 | 238 | 16.82 | 255 | 18.91
40309 | 2900 | 188 | 12.64 | 196 | 13.38 | 205 | 14.15 | 214 | 15.03 | 223 | 15.98 | 232 | 17 | 241 | 18.06 | 258 | 20.22
41699 | 3000 | 193 | 13.89 | 201 | 14.65 | 209 | 15.43 | 218 | 16.3 | 227 | 17.27 | 236 | 18.28 | 245 | 19.38 | 261 | 21.6
43089 | 3100 | 199 | 15.21 | 207 | 16.00 | 214 | 16.8 | 222 | 17.65 | 231 | 18.65 | 240 | 19.67 | 248 | 20.76 | 265 | 23.05
44479 | 3200 | 204 | 16.63 | 212 | 17.44 | 219 | 18.27 | 227 | 19.12 | 235 | 20.1 | 244 | 21.14 | 252 | 22.23 | 268 | 24.57
45869 | 3300 | 210 | 18.13 | 217 | 18.96 | 224 | 19.82 | 232 | 20.68 | 239 | 21.64 | 248 | 22.71 | 256 | 23.8 | 272 | 26.18
47259 | 3400 | 215 | 19.72 | 222 | 20.59 | 229 | 21.46 | 236 | 22.33 | 244 | 23.28 | 252 | 24.36 | 260 | 25.47 | 275 | 27.87
48649 | 3500 | 221 | 21.42 | 229 | 22.30 | 234 | 23.19 | 241 | 24.09 | 248 | 25.03 | 256 | 26.1 | 264 | 27.25 | 279 | 29.63
50039 | 3600 |  |  | 233 | 24.11 | 240 | 25.02 | 246 | 25.95 | 253 | 26.89 | 260 | 27.94 | 268 | 29.09 | 283 | 31.5
51429 | 3700 |  |  | 238 | 26.01 | 245 | 26.94 | 251 | 27.9 | 258 | 28.85 | 265 | 29.88 | 272 | 31.04 | 287 | 33.47
52819 | 3800 |  |  | 244 | 28.02 | 250 | 28.97 | 256 | 29.96 | 263 | 30.94 | 269 | 31.96 | 276 | 33.09 | 290 | 35.57
54209 | 3900 |  |  | 249 | 30.13 | 255 | 31.12 | 261 | 32.12 | 268 | 33.12 | 274 | 34.14 | 280 | 35.26 | 294 | 37.79
55599 | 4000 |  |  | 255 | 32.36 | 261 | 33.37 | 267 | 34.38 | 273 | 35.43 | 279 | 36.44 | 285 | 37.55 | 298 | 40.07
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
22239 | 1600 | 256 | 9.03
23629 | 1700 | 253 | 9.47 | 277 | 11.27
25019 | 1800 | 252 | 10.03 | 274 | 11.74
26409 | 1900 | 252 | 10.74 | 273 | 12.33 | 294 | 14.20
27799 | 2000 | 253 | 11.61 | 272 | 13.07 | 292 | 14.84 | 312 | 16.85
209189 | 2100 | 255 | 12.63 | 273 | 14.00 | 291 | 15.61 | 310 | 17.54 | 329 | 19.67
30579 | 2200 | 258 | 13.80 | 274 | 15.09 | 291 | 16.60 | 309 | 18.38 | 327 | 20.42 | 364 | 25.12
31969 | 2300 | 261 | 14.97 | 277 | 16.34 | 292 | 17.76 | 309 | 19.41 | 326 | 21.34 | 361 | 25.86
33359 | 2400 | 264 | 16.15 | 280 | 17.70 | 294 | 19.10 | 309 | 20.65 | 325 | 22.44 | 358 | 26.75
34749 | 2500 | 267 | 17.33 | 283 | 19.08 | 297 | 20.60 | 311 | 22.08 | 326 | 23.76 | 357 | 27.81 | 389 | 32.74
36139 | 2600 | 269 | 18.53 | 285 | 20.45 | 300 | 22.17 | 313 | 23.68 | 327 | 25.27 | 357 | 29.08 | 387 | 33.79 | 418 | 39.19
37529 | 2700 | 271 | 19.80 | 288 | 21.83 | 303 | 23.74 | 317 | 25.43 | 329 | 26.98 | 357 | 30.59 | 386 | 35.04 | 415 | 40.31
38919 | 2800 | 273 | 21.08 | 290 | 23.23 | 306 | 25.32 | 320 | 27.21 | 332 | 28.89 | 358 | 32.32 | 385 | 36.50 | 413 | 41.57
40309 | 2900 | 275 | 22.43 | 292 | 24.70 | 308 | 26.89 | 323 | 28.96 | 336 | 30.85 | 359 | 34.26 | 385 | 38.23 | 412 | 43.03
41699 | 3000 | 278 | 23.85 | 294 | 26.19 | 310 | 28.49 | 325 | 30.76 | 338 | 32.81 | 362 | 36.41 | 386 | 40.21 | 412 | 44.73
43089 | 3100 | 281 | 25.36 | 297 | 27.75 | 312 | 30.17 | 327 | 32.51 | 341 | 34.77 | 365 | 38.74 | 388 | 42.40 | 412 | 46.70
44479 | 3200 | 284 | 26.96 | 299 | 29.37 | 315 | 31.87 | 330 | 34.33 | 344 | 36.75 | 368 | 41.12 | 390 | 44.83 | 413 | 48.96
45869 | 3300 | 287 | 28.63 | 302 | 31.10 | 317 | 33.85 | 332 | 36.24 | 346 | 38.72 | 371 | 43.44 | 393 | 47.49 | 414 | 51.43
47259 | 3400 | 290 | 30.37 | 305 | 32.92 | 319 | 35.49 | 334 | 38.15 | 348 | 40.77 | 374 | 45.81 | 396 | 50.23 | 416 | 54.18
48649 | 3500 | 294 | 32.20 | 308 | 34.61 | 322 | 37.43 | 336 | 40.14 | 350 | 42.89 | 376 | 48.18 | 399 | 53.00 | 419 | 57.16
50039 | 3600 | 297 | 34.12 | 311 | 36.79 | 325 | 39.48 | 339 | 42.22 | 352 | 45.03 | 379 | 50.54 | 402 | 55.73 | 422 | 60.28
51429 | 3700 | 301 | 36.12 | 314 | 38.85 | 328 | 41.61 | 341 | 44.39 | 355 | 47.26 | 381 | 52.98 | 405 | 58.50 | 426 | 63.47
52819 | 3800 | 304 | 38.21 | 318 | 41.01 | 331 | 43.84 | 344 | 46.67 | 357 | 49.57 | 383 | 55.52 | 407 | 61.25 | 428 | 66.56
54209 | 3900 | 308 | 40.41 | 321 | 43.26 | 334 | 46.14 | 347 | 49.06 | 360 | 51.99 | 385 | 55.06 | 409 | 64.01 | 431 | 69.70
55599 | 4000 | 312 | 42.72 | 325 | 45.60 | 338 | 48.55 | 350 | 51.54 | 363 | 54.52 | 387 | 60.68 | 411 | 66.86 | 434 | 72.90