## Sheet1
TS - 16
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INLET AREA = 17.61 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 54" OUTLET AREA = 16.92 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 14.29 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
13536 | 800 | 93 | .93
15228 | 900 | 95 | 1.13 | 114 | 1.52
16920 | 1000 | 98 | 1.37 | 114 | 1.75 | 132 | 2.25
18612 | 1100 | 100 | 1.61 | 116 | 2.08 | 131 | 2.50 | 148 | 3.09
20304 | 1200 | 102 | 1.88 | 119 | 2.43 | 133 | 2.87 | 147 | 3.38 | 162 | 4.06 | 178 | 4.84
21996 | 1300 | 104 | 2.19 | 121 | 2.78 | 135 | 3.34 | 147 | 3.80 | 161 | 4.40 | 175 | 5.12
23688 | 1400 | 107 | 2.52 | 123 | 3.16 | 138 | 3.80 | 149 | 4.33 | 161 | 4.86 | 174 | 5.52 | 187 | 6.32
25380 | 1500 | 110 | 2.89 | 125 | 3.58 | 140 | 4.29 | 152 | 4.93 | 163 | 5.46 | 174 | 6.05 | 186 | 6.76 | 210 | 8.53
27072 | 1600 | 113 | 3.34 | 128 | 4.04 | 142 | 4.79 | 155 | 5.52 | 166 | 6.16 | 176 | 6.74 | 186 | 7.38 | 209 | 8.99
28764 | 1700 | 116 | 3.80 | 132 | 4.55 | 144 | 5.32 | 157 | 6.12 | 168 | 6.89 | 178 | 7.53 | 188 | 8.15 | 208 | 9.61
30456 | 1800 | 120 | 4.35 | 133 | 5.10 | 146 | 5.92 | 159 | 6.76 | 170 | 7.60 | 181 | 8.37 | 190 | 9.06 | 208 | 10.40
32744 | 1900 | 124 | 4.95 | 137 | 5.72 | 149 | 6.58 | 167 | 7.44 | 172 | 8.35 | 183 | 9.21 | 193 | 10.01 | 210 | 11.38
33840 | 2000 | 128 | 5.59 | 140 | 6.38 | 151 | 7.27 | 163 | 8.17 | 174 | 9.12 | 185 | 10.05 | 195 | 10.96 | 212 | 12.48
35523 | 2100 | 132 | 6.34 | 143 | 7.13 | 155 | 8.04 | 166 | 8.99 | 176 | 9.94 | 187 | 10.93 | 197 | 11.91 | 215 | 13.70
37224 | 2200 | 136 | 7.13 | 147 | 7.95 | 159 | 8.86 | 169 | 9.85 | 179 | 10.85 | 189 | 11.86 | 199 | 12.90 | 217 | 14.87
38916 | 2300 | 141 | 8.02 | 151 | 8.81 | 161 | 9.74 | 172 | 10.76 | 182 | 11.80 | 191 | 12.86 | 201 | 13.94 | 219 | 16.06
40608 | 2400 | 145 | 8.99 | 155 | 9.79 | 165 | 10.71 | 175 | 11.75 | 184 | 12.83 | 194 | 13.92 | 203 | 15.02 | 221 | 17.27
42300 | 2500 | 149 | 10.03 | 159 | 10.82 | 168 | 11.77 | 178 | 12.81 | 188 | 13.94 | 196 | 15.06 | 206 | 16.19 | 223 | 18.55
43992 | 2600 | 154 | 11.15 | 163 | 11.95 | 172 | 12.92 | 182 | 13.96 | 190 | 15.11 | 199 | 16.26 | 208 | 17.45 | 225 | 19.86
45684 | 2700 | 159 | 12.35 | 167 | 13.19 | 176 | 14.14 | 185 | 15.20 | 194 | 15.35 | 203 | 17.54 | 211 | 18.78 | 227 | 21.25
47376 | 2800 | 163 | 13.65 | 172 | 14.51 | 180 | 15.44 | 188 | 16.52 | 197 | 17.67 | 206 | 18.91 | 214 | 20.17 | 230 | 22.71
49068 | 2900 | 168 | 15.02 | 176 | 15.93 | 184 | 16.85 | 192 | 17.94 | 200 | 19.11 | 209 | 20.34 | 217 | 21.65 | 233 | 24.28
50760 | 3000 | 174 | 16.54 | 180 | 17.45 | 188 | 18.38 | 196 | 19.46 | 204 | 20.63 | 212 | 21.89 | 220 | 23.22 | 235 | 25.91
52452 | 3100 | 178 | 18.09 | 185 | 19.04 | 192 | 20.01 | 200 | 21.07 | 208 | 22.27 | 215 | 23.52 | 223 | 24.85 | 238 | 27.63
54144 | 3200 | 183 | 19.77 | 190 | 20.74 | 196 | 21.76 | 203 | 22.80 | 211 | 24.01 | 219 | 25.27 | 227 | 26.59 | 241 | 29.44
55836 | 3300 | 188 | 21.56 | 194 | 22.55 | 201 | 23.59 | 208 | 24.63 | 215 | 25.82 | 223 | 27.15 | 230 | 28.45 | 244 | 31.37
57528 | 3400 | 193 | 23.44 | 199 | 24.47 | 205 | 25.53 | 212 | 26.59 | 219 | 27.77 | 226 | 29.09 | 233 | 30.44 | 248 | 33.38
59220 | 3500 | 198 | 25.45 | 204 | 26.51 | 210 | 27.59 | 216 | 28.69 | 223 | 29.84 | 230 | 31.15 | 237 | 32.54 | 251 | 35.47
60912 | 3600 |  |  | 209 | 28.65 | 215 | 29.75 | 221 | 30.90 | 227 | 32.05 | 233 | 33.33 | 240 | 34.75 | 254 | 37.68
62604 | 3700 |  |  | 213 | 30.92 | 219 | 32.05 | 225 | 33.22 | 231 | 34.39 | 238 | 35.63 | 244 | 37.07 | 258 | 40.02
64296 | 3800 |  |  | 219 | 33.31 | 224 | 34.46 | 229 | 35.65 | 235 | 36.84 | 242 | 38.08 | 248 | 39.49 | 261 | 42.50
65988 | 3900 |  |  | 223 | 35.81 | 229 | 37.00 | 234 | 38.21 | 240 | 39.43 | 246 | 40.69 | 252 | 42.08 | 264 | 45.13
67680 | 4000 |  |  | 228 | 38.43 | 233 | 39.67 | 239 | 40.91 | 244 | 42.17 | 250 | 43.43 | 256 | 44.77 | 268 | 47.87
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
28764 | 1700 | 229 | 11.51 | 251 | 13.71
30456 | 1800 | 228 | 12.15 | 243 | 14.27
32748 | 1900 | 227 | 12.97 | 246 | 14.95 | 266 | 17.25
33840 | 2000 | 228 | 13.98 | 246 | 15.79 | 264 | 18.00
35532 | 2100 | 230 | 15.18 | 246 | 16.88 | 263 | 18.91 | 281 | 21.29
37224 | 2200 | 233 | 16.57 | 247 | 18.16 | 263 | 20.03 | 279 | 22.27 | 296 | 24.81
38916 | 2300 | 235 | 18.00 | 249 | 19.61 | 264 | 21.40 | 279 | 23.46 | 295 | 25.84
40608 | 2400 | 238 | 1942 | 252 | 21.25 | 265 | 22.95 | 279 | 24.89 | 294 | 27.13 | 324 | 32.49
42300 | 2500 | 240 | 20.85 | 255 | 22.93 | 268 | 24.72 | 281 | 26.55 | 294 | 28.65 | 323 | 33.71
43992 | 2600 | 242 | 22.29 | 257 | 24.58 | 270 | 26.62 | 283 | 28.43 | 295 | 30.44 | 322 | 35.14 | 350 | 41.04
45684 | 2700 | 244 | 23.79 | 260 | 26.26 | 273 | 28.52 | 285 | 30.53 | 297 | 32.43 | 322 | 36.89 | 349 | 42.48 | 376 | 48.99
47376 | 2800 | 246 | 25.34 | 262 | 27.94 | 276 | 30.44 | 288 | 32.69 | 299 | 34.68 | 323 | 38.94 | 348 | 44.16 | 374 | 50.45
49068 | 2900 | 248 | 26.95 | 264 | 29.69 | 278 | 32.34 | 291 | 34.81 | 302 | 37.04 | 324 | 41.20 | 348 | 46.14 | 373 | 52.13
50760 | 3000 | 250 | 28.65 | 265 | 31.50 | 280 | 34.26 | 293 | 36.98 | 305 | 39.43 | 326 | 43.71 | 349 | 48.46 | 372 | 54.07
52452 | 3100 | 253 | 30.44 | 267 | 33.35 | 282 | 36.27 | 295 | 39.12 | 307 | 41.79 | 329 | 46.50 | 350 | 51.03 | 372 | 56.37
54144 | 3200 | 256 | 32.36 | 270 | 35.30 | 284 | 38.32 | 297 | 41.28 | 309 | 44.22 | 332 | 49.35 | 351 | 53.87 | 373 | 59.02
55836 | 3300 | 258 | 34.35 | 272 | 37.33 | 285 | 40.44 | 299 | 43.56 | 312 | 46.59 | 334 | 52.22 | 354 | 57.01 | 374 | 61.91
57528 | 3400 | 261 | 36.42 | 275 | 39.49 | 288 | 42.65 | 301 | 45.88 | 314 | 49.02 | 337 | 55.07 | 357 | 60.30 | 375 | 65.12
59220 | 3500 | 264 | 38.59 | 277 | 41.77 | 290 | 44.95 | 303 | 48.24 | 316 | 51.58 | 339 | 57.96 | 360 | 63.68 | 377 | 68.61
60912 | 3600 | 267 | 40.89 | 280 | 44.13 | 293 | 47.38 | 305 | 50.74 | 318 | 54.14 | 341 | 60.79 | 362 | 66.97 | 381 | 72.38
62604 | 3700 | 270 | 43.27 | 283 | 46.59 | 295 | 49.94 | 307 | 53.30 | 320 | 56.79 | 343 | 63.70 | 365 | 70.31 | 384 | 76.18
64296 | 3800 | 274 | 45.75 | 286 | 49.15 | 298 | 52.59 | 309 | 56.02 | 322 | 59.55 | 345 | 66.73 | 367 | 73.69 | 386 | 80.01
65988 | 3900 | 277 | 48.35 | 289 | 51.82 | 301 | 55.33 | 312 | 58.87 | 324 | 62.45 | 347 | 69.82 | 369 | 77.00 | 388 | 83.78
67680 | 4000 | 281 | 51.09 | 292 | 54.63 | 303 | 58.20 | 315 | 61.83 | 326 | 65.45 | 349 | 72.96 | 371 | 80.40 | 391 | 87.63