## Sheet1
TS - 17
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INLET AREA = 21.55 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 60" OUTLET AREA = 20.70 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 15.71 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
16560 | 800 | 84 | 1.13
18630 | 900 | 86 | 1.38 | 103 | 1.86
20700 | 1000 | 88 | 1.68 | 103 | 2.13 | 119 | 2.76
22770 | 1100 | 90 | 1.97 | 105 | 2.54 | 119 | 3.05 | 134 | 3.78
24840 | 1200 | 92 | 2.30 | 108 | 2.97 | 120 | 3.51 | 133 | 4.13 | 146 | 4.97 | 161 | 5.92
26910 | 1300 | 94 | 2.68 | 109 | 3.40 | 122 | 4.08 | 133 | 4.65 | 145 | 5.38 | 158 | 6.27
28980 | 1400 | 97 | 3.08 | 111 | 3.86 | 125 | 4.65 | 135 | 5.30 | 146 | 5.95 | 157 | 6.76 | 169 | 7.23
31050 | 1500 | 99 | 3.54 | 113 | 4.38 | 127 | 5.24 | 137 | 6.03 | 147 | 6.67 | 158 | 7.40 | 168 | 8.27 | 190 | 10.43
33120 | 1600 | 102 | 4.08 | 116 | 4.95 | 128 | 5.86 | 140 | 6.76 | 150 | 7.54 | 159 | 8.24 | 169 | 9.03 | 189 | 11.00
35190 | 1700 | 105 | 4.65 | 118 | 5.57 | 130 | 6.51 | 142 | 7.49 | 152 | 8.43 | 161 | 9.22 | 170 | 9.97 | 188 | 11.76
37260 | 1800 | 108 | 5.32 | 120 | 6.24 | 132 | 7.24 | 144 | 8.27 | 154 | 9.30 | 163 | 10.24 | 172 | 11.08 | 188 | 12.73
39330 | 1900 | 112 | 6.05 | 123 | 7.00 | 134 | 8.05 | 145 | 9.11 | 156 | 10.21 | 165 | 11.27 | 175 | 12.24 | 190 | 13.92
41400 | 2000 | 116 | 6.84 | 127 | 7.81 | 137 | 8.89 | 147 | 10.00 | 158 | 11.16 | 167 | 12.30 | 176 | 13.40 | 192 | 15.27
43470 | 2100 | 119 | 7.76 | 130 | 8.73 | 140 | 9.84 | 150 | 11.00 | 159 | 12.16 | 169 | 13.38 | 178 | 14.57 | 195 | 16.75
45540 | 2200 | 123 | 8.73 | 133 | 9.73 | 143 | 10.84 | 153 | 12.05 | 162 | 13.27 | 171 | 14.51 | 180 | 15.78 | 196 | 18.19
47610 | 2300 | 127 | 9.81 | 136 | 10.78 | 146 | 11.92 | 155 | 13.16 | 164 | 14.43 | 173 | 15.73 | 182 | 17.05 | 198 | 19.65
49680 | 2400 | 131 | 11.00 | 140 | 11.97 | 149 | 13.11 | 158 | 14.38 | 167 | 15.70 | 175 | 17.02 | 184 | 18.38 | 200 | 21.13
51750 | 2500 | 135 | 12.27 | 144 | 13.24 | 152 | 14.40 | 161 | 15.67 | 170 | 17.05 | 178 | 18.43 | 186 | 19.81 | 202 | 22.70
53820 | 2600 | 139 | 13.65 | 147 | 14.62 | 156 | 15.81 | 164 | 17.08 | 172 | 18.48 | 180 | 19.89 | 188 | 21.35 | 204 | 24.29
55890 | 2700 | 144 | 15.11 | 152 | 16.13 | 159 | 17.30 | 167 | 18.59 | 175 | 20.00 | 183 | 21.46 | 191 | 22.97 | 206 | 26.00
57960 | 2800 | 148 | 16.70 | 155 | 17.75 | 162 | 18.89 | 170 | 20.21 | 178 | 21.62 | 186 | 23.13 | 193 | 24.67 | 208 | 27.78
60030 | 2900 | 152 | 18.38 | 159 | 19.48 | 166 | 20.62 | 173 | 21.94 | 181 | 23.38 | 189 | 24.89 | 196 | 26.48 | 210 | 29.70
32100 | 3000 | 157 | 20.24 | 163 | 21.35 | 170 | 22.48 | 177 | 23.81 | 184 | 25.24 | 192 | 26.78 | 199 | 28.40 | 213 | 31.70
34170 | 3100 | 161 | 22.13 | 167 | 23.29 | 174 | 24.48 | 181 | 25.78 | 188 | 27.24 | 195 | 28.78 | 202 | 30.40 | 215 | 33.81
66240 | 3200 | 165 | 24.19 | 172 | 25.38 | 178 | 26.62 | 184 | 27.89 | 191 | 29.37 | 198 | 30.91 | 205 | 32.54 | 218 | 36.02
68310 | 3300 | 170 | 26.37 | 176 | 27.59 | 182 | 28.86 | 188 | 30.13 | 194 | 31.59 | 201 | 33.21 | 208 | 34.81 | 221 | 38.37
70380 | 3400 | 175 | 28.67 | 180 | 29.94 | 186 | 31.24 | 192 | 32.54 | 198 | 33.97 | 204 | 35.59 | 211 | 37.24 | 224 | 40.83
72450 | 3500 | 179 | 31.13 | 184 | 32.43 | 190 | 33.75 | 195 | 35.10 | 201 | 36.51 | 208 | 38.10 | 214 | 39.81 | 227 | 43.40
74520 | 3600 |  |  | 189 | 35.05 | 194 | 36.40 | 200 | 37.81 | 205 | 39.21 | 211 | 40.78 | 217 | 42.51 | 230 | 46.10
76590 | 3700 |  |  | 193 | 37.83 | 198 | 39.21 | 204 | 40.64 | 209 | 42.08 | 215 | 43.59 | 221 | 45.35 | 233 | 48.97
78660 | 3800 |  |  | 198 | 40.75 | 203 | 42.16 | 207 | 43.62 | 213 | 45.08 | 218 | 46.59 | 224 | 48.32 | 236 | 51.99
80730 | 3900 |  |  | 202 | 43.81 | 207 | 45.26 | 212 | 46.75 | 217 | 48.24 | 222 | 49.78 | 228 | 51.48 | 239 | 55.21
82800 | 4000 |  |  | 206 | 47.02 | 211 | 48.53 | 216 | 50.05 | 221 | 51.59 | 226 | 53.13 | 231 | 54.78 | 242 | 58.56
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
35190 | 1700 | 207 | 14.08 | 227 | 16.78
37260 | 1800 | 206 | 14.86 | 224 | 17.46
39330 | 1900 | 206 | 15.86 | 223 | 18.29 | 240 | 21.11
41400 | 2000 | 206 | 17.11 | 223 | 19.32 | 238 | 22.02
43470 | 2100 | 208 | 18.57 | 223 | 20.65 | 238 | 23.13 | 254 | 26.05
45540 | 2200 | 210 | 20.27 | 223 | 22.21 | 238 | 24.51 | 252 | 27.24 | 268 | 30.35
47610 | 2300 | 213 | 22.02 | 225 | 24.00 | 238 | 26.19 | 252 | 28.70 | 266 | 31.62
49680 | 2400 | 215 | 23.75 | 228 | 26.00 | 240 | 28.08 | 2522 | 30.46 | 266 | 33.18 | 293 | 39.75
51750 | 2500 | 217 | 25.51 | 231 | 28.05 | 242 | 30.24 | 254 | 32.48 | 266 | 35.05 | 292 | 41.24
53820 | 2600 | 219 | 27.27 | 232 | 30.08 | 245 | 32.56 | 255 | 34.78 | 267 | 37.27 | 291 | 42.99 | 316 | 50.21
55890 | 2700 | 221 | 29.10 | 235 | 32.13 | 247 | 34.89 | 258 | 37.35 | 268 | 39.67 | 291 | 45.13 | 315 | 51.97 | 340 | 59.94
57960 | 2800 | 223 | 31.00 | 237 | 34.18 | 249 | 37.24 | 260 | 39.99 | 271 | 42.43 | 292 | 47.64 | 315 | 54.02 | 338 | 61.72
60030 | 2900 | 224 | 32.97 | 238 | 36.32 | 251 | 39.56 | 263 | 42.59 | 273 | 45.32 | 293 | 50.40 | 315 | 56.45 | 337 | 63.78
62100 | 3000 | 226 | 35.05 | 240 | 38.54 | 253 | 41.91 | 265 | 45.24 | 276 | 48.24 | 295 | 53.48 | 315 | 59.29 | 336 | 66.15
64170 | 3100 | 229 | 37.24 | 242 | 40.81 | 255 | 44.34 | 267 | 47.86 | 278 | 51.13 | 297 | 56.88 | 316 | 62.42 | 336 | 68.96
66240 | 3200 | 231 | 39.59 | 244 | 43.18 | 257 | 46.88 | 269 | 50.51 | 280 | 54.10 | 300 | 60.37 | 318 | 65.91 | 337 | 72.21
68310 | 3300 | 234 | 42.02 | 246 | 45.67 | 258 | 49.48 | 270 | 53.29 | 282 | 56.99 | 302 | 63.88 | 320 | 69.75 | 338 | 75.75
70380 | 3400 | 236 | 44.56 | 248 | 48.32 | 260 | 52.18 | 272 | 56.13 | 283 | 59.97 | 305 | 67.37 | 322 | 73.77 | 339 | 79.67
72450 | 3500 | 239 | 47.21 | 251 | 51.10 | 262 | 54.99 | 274 | 59.02 | 285 | 63.10 | 307 | 70.91 | 325 | 77.91 | 341 | 83.93
74520 | 3600 | 242 | 50.02 | 253 | 53.99 | 265 | 57.97 | 276 | 62.07 | 287 | 66.23 | 308 | 74.37 | 327 | 81.94 | 344 | 88.56
76590 | 3700 | 245 | 52.94 | 255 | 56.99 | 267 | 61.10 | 278 | 65.21 | 289 | 69.48 | 310 | 77.94 | 330 | 86.02 | 347 | 93.20
78660 | 3800 | 248 | 55.97 | 259 | 60.13 | 269 | 64.34 | 280 | 68.53 | 291 | 72.86 | 312 | 81.64 | 332 | 90.15 | 349 | 97.88
80730 | 3900 | 251 | 59.15 | 262 | 63.40 | 272 | 67.69 | 282 | 72.02 | 293 | 76.40 | 314 | 85.42 | 333 | 94.20 | 351 | 102.50
82800 | 4000 | 254 | 62.51 | 264 | 66.83 | 274 | 71.21 | 285 | 75.63 | 295 | 80.07 | 316 | 89.26 | 335 | 98.37 | 353 | 107.20