## Sheet1
TS - 2
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INTAKE AREA = 1.122 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 13½" OUTLET AREA = 1.049 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 3.54 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
839 | 800 | 407 | .07 | 490 | .11
944 | 900 | 419 | .09 | 493 | .12 | 566 | .16
1049 | 1000 | 435 | .11 | 500 | .14 | 567 | .18 | 633 | .22
1154 | 1100 | 451 | .13 | 513 | .16 | 573 | .20 | 634 | .25 | 693 | .30
1259 | 1200 | 468 | .15 | 528 | .19 | 583 | .23 | 638 | .27 | 694 | .32 | 749 | .38
1364 | 1300 | 486 | .18 | 545 | .22 | 597 | .26 | 647 | .31 | 698 | .35 | 750 | .41 | 800 | .47
1469 | 1400 | 505 | .21 | 561 | .25 | 612 | .29 | 659 | .34 | 706 | .39 | 754 | .44 | 802 | .50 | 894 | .63
1574 | 1500 | 524 | .24 | 579 | .29 | 629 | .33 | 674 | .38 | 718 | .44 | 762 | .49 | 806 | .54 | 895 | .67
1678 | 1600 | 544 | .28 | 597 | .33 | 645 | .38 | 690 | .43 | 732 | .48 | 773 | 54 | 814 | .60 | 898 | .72
1783 | 1700 | 565 | .32 | 616 | .37 | 663 | .42 | 706 | .48 | 748 | .53 | 787 | .59 | 825 | .65 | 903 | .77
1888 | 1800 | 586 | .36 | 635 | .42 | 681 | .48 | 723 | .53 | 764 | .59 | 802 | .65 | 838 | .71 | 911 | .84
1993 | 1900 | 607 | .42 | 655 | .47 | 699 | .53 | 741 | .59 | 780 | .65 | 818 | .71 | 853 | .78 | 922 | .91
2098 | 2000 | 628 | .47 | 675 | .53 | 718 | .60 | 758 | .66 | 797 | .72 | 834 | .78 | 869 | .85 | 969 | .98
2203 | 2100 | 650 | .53 | 696 | .60 | 737 | .66 | 777 | .73 | 815 | .79 | 851 | .86 | 885 | .93 | 951 | 1.06
2308 | 2200 | 672 | .60 | 717 | .67 | 757 | .73 | 796 | .80 | 833 | .87 | 868 | .94 | 902 | 1.01 | 966 | 1.15
2413 | 2300 | 695 | .67 | 738 | .74 | 778 | .81 | 815 | .88 | 851 | .96 | 886 | 1.03 | 919 | 1.10 | 982 | 1.25
2518 | 2400 | 718 | .75 | 759 | .82 | 798 | .90 | 835 | .97 | 870 | 1.05 | 904 | 1.12 | 936 | 1.19 | 999 | 1.35
2623 | 2500 | 741 | .84 | 780 | .91 | 819 | .99 | 855 | 1.06 | 889 | 1.14 | 922 | 1.22 | 954 | 1.30 | 1015 | 1.45
2727 | 2600 | 764 | .93 | 802 | 1.01 | 840 | 1.08 | 875 | 1.16 | 909 | 1.25 | 941 | 1.33 | 972 | 1.41 | 1032 | 1.57
2832 | 2700 | 788 | 1.03 | 825 | 1.11 | 861 | 1.19 | 895 | 1.27 | 928 | 1.36 | 960 | 1.44 | 991 | 1.52 | 1050 | 1.69
2937 | 2800 | 811 | 1.14 | 848 | 1.21 | 882 | 1.30 | 916 | 1.39 | 949 | 1.47 | 980 | 1.56 | 1010 | 1.65 | 1068 | 1.82
3042 | 2900 | 835 | 1.25 | 871 | 1.34 | 904 | 1.42 | 937 | 1.51 | 969 | 1.60 | 1000 | 1.69 | 1029 | 1.78 | 1086 | 1.96
3147 | 3000 | 860 | 1.38 | 893 | 1.46 | 926 | 1.55 | 958 | 1.64 | 990 | 1.73 | 1020 | 1.82 | 1049 | 1.91 | 1105 | 2.10
3252 | 3100 | 884 | 1.51 | 916 | 1.59 | 948 | 1.68 | 980 | 1.77 | 1011 | 1.87 | 1040 | 1.96 | 1069 | 2.06 | 1123 | 2.25
3357 | 3200 | 909 | 1.66 | 940 | 1.73 | 971 | 1.82 | 1001 | 1.92 | 1032 | 2.02 | 1061 | 2.12 | 1089 | 2.21 | 1143 | 2.41
3462 | 3300 | 934 | 1.81 | 964 | 1.89 | 994 | 1.97 | 1023 | 2.07 | 1053 | 2.18 | 1082 | 2.27 | 1109 | 2.38 | 1162 | 2.58
3567 | 3400 | 959 | 1.97 | 987 | 2.05 | 1017 | 2.14 | 1045 | 2.24 | 1074 | 2.34 | 1102 | 2.44 | 1130 | 2.55 | 1182 | 2.76
3672 | 3500 | 985 | 2.14 | 1011 | 2.22 | 1040 | 2.31 | 1068 | 2.41 | 1096 | 2.52 | 1124 | 2.62 | 1150 | 2.73 | 1202 | 2.95
3776 | 3600 |  |  | 1035 | 2.39 | 1062 | 2.49 | 1090 | 2.58 | 1117 | 2.70 | 1145 | 2.81 | 1171 | 2.92 | 1222 | 3.14
3881 | 3700 |  |  | 1060 | 2.59 | 1086 | 2.68 | 1113 | 2.77 | 1140 | 2.90 | 1166 | 3.00 | 1192 | 3.12 | 1242 | 3.34
3986 | 3800 |  |  | 1084 | 2.78 | 1110 | 2.89 | 1136 | 2.99 | 1162 | 3.10 | 1188 | 3.21 | 1214 | 3.33 | 1263 | 3.56
4091 | 3900 |  |  | 1109 | 3.00 | 1134 | 3.09 | 1159 | 3.20 | 1185 | 3.30 | 1209 | 3.42 | 1234 | 3.54 | 1283 | 3.78
4196 | 4000 |  |  | 1134 | 3.22 | 1157 | 3.32 | 1181 | 3.42 | 1208 | 3.52 | 1232 | 3.66 | 1257 | 3.78 | 1305 | 4.02
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
1678 | 1600 | 980 | .86
1783 | 1700 | 982 | .91 | 1059 | 1.07
1888 | 1800 | 986 | .97 | 1060 | 1.13 | 1132 | 1.29
1993 | 1900 | 992 | 1.05 | 1063 | 1.20 | 1133 | 1.36 | 1200 | 1.53
2098 | 2000 | 1001 | 1.13 | 1068 | 1.27 | 1135 | 1.44 | 1201 | 1.61 | 1265 | 1.80
2203 | 2100 | 1012 | 1.21 | 1075 | 1.37 | 1139 | 1.52 | 1203 | 1.69 | 1266 | 1.88
2308 | 2200 | 1026 | 1.30 | 1085 | 1.46 | 1146 | 1.62 | 1207 | 1.79 | 1268 | 1.97 | 1386 | 2.37
2413 | 2300 | 1041 | 1.40 | 1097 | 1.56 | 1155 | 1.73 | 1213 | 1.89 | 1271 | 2.07 | 1387 | 2.47
2518 | 2400 | 1056 | 1.50 | 1112 | 1.66 | 1166 | 1.84 | 1221 | 2.01 | 1277 | 2.19 | 1388 | 2.58 | 1497 | 3.01
2623 | 2500 | 1073 | 1.62 | 1127 | 1.78 | 1179 | 1.95 | 1231 | 2.14 | 1284 | 2.32 | 1392 | 2.70 | 1498 | 3.13 | 1600 | 3.60
2727 | 2600 | 1089 | 1.73 | 1142 | 1.90 | 1194 | 2.08 | 1243 | 2.26 | 1294 | 2.45 | 1397 | 2.83 | 1500 | 3.26 | 1601 | 3.72
2832 | 2700 | 1105 | 1.86 | 1158 | 2.03 | 1209 | 2.21 | 1258 | 2.39 | 1305 | 2.59 | 1404 | 2.99 | 1503 | 3.40 | 1602 | 3.87
2937 | 2800 | 1122 | 1.99 | 1175 | 2.17 | 1225 | 2.35 | 1272 | 2.54 | 1319 | 2.74 | 1412 | 3.15 | 1508 | 3.55 | 1604 | 4.02
3042 | 2900 | 1140 | 2.13 | 1191 | 2.32 | 1241 | 2.51 | 1288 | 2.70 | 1334 | 2.89 | 1423 | 3.31 | 1515 | 3.73 | 1607 | 4.17
2147 | 3000 | 1157 | 2.29 | 1208 | 2.47 | 1257 | 2.66 | 1304 | 2.86 | 1349 | 3.06 | 1435 | 3.48 | 1523 | 3.92 | 1613 | 4.35
3252 | 3100 | 175 | 2.44 | 1225 | 2.64 | 1274 | 2.83 | 1320 | 3.03 | 1364 | 3.23 | 1449 | 3.66 | 1534 | 4.11 | 1619 | 4.56
3357 | 3200 | 1194 | 2.61 | 1243 | 2.81 | 1291 | 3.01 | 1336 | 3.21 | 1380 | 3.42 | 1464 | 3.84 | 1545 | 4.31 | 1628 | 4.77
3462 | 3300 | 1212 | 2.79 | 1261 | 2.99 | 1308 | 3.19 | 1353 | 3.40 | 1397 | 3.62 | 1479 | 4.05 | 1559 | 4.51 | 1638 | 4.99
3567 | 3400 | 1231 | 2.97 | 1279 | 3.18 | 1325 | 3.39 | 1370 | 3.60 | 1413 | 3.82 | 1495 | 4.26 | 1573 | 4.72 | 1649 | 5.22
3672 | 3500 | 1250 | 3.16 | 1298 | 3.38 | 1343 | 3.60 | 1387 | 3.81 | 1430 | 4.03 | 1511 | 4.49 | 1588 | 4.95 | 1662 | 5.44
3776 | 3600 | 1270 | 3.36 | 1316 | 3.58 | 1361 | 3.81 | 1404 | 4.03 | 1446 | 4.25 | 1527 | 4.72 | 1604 | 5.19 | 1677 | 5.68
3881 | 3700 | 1289 | 3.57 | 1335 | 3.80 | 1379 | 4.03 | 1422 | 4.26 | 1464 | 4.49 | 1544 | 4.96 | 1619 | 5.44 | 1692 | 5.93
3686 | 3800 | 1309 | 3.79 | 1354 | 4.03 | 1398 | 4.27 | 1440 | 4.50 | 1481 | 4.73 | 1560 | 5.21 | 1635 | 5.71 | 1707 | 6.20
4091 | 3900 | 1329 | 4.02 | 1374 | 4.27 | 1417 | 4.51 | 1458 | 4.75 | 1499 | 4.99 | 1577 | 5.47 | 1652 | 5.98 | 1722 | 6.49
4196 | 4000 | 1349 | 4.26 | 1393 | 4.51 | 1436 | 4.76 | 1477 | 5.01 | 1517 | 5.25 | 1594 | 5.75 | 1668 | 6.26 | 1738 | 6.78