## Sheet1
TS - 3
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INTAKE AREA = 1.386 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 15" OUTLET AREA = 1.280 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 3.93 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
1024 | 800 | 366 | .09 | 441 | .13
1152 | 900 | 376 | .11 | 443 | .15 | 510 | .20
1280 | 1000 | 389 | .13 | 449 | .17 | 510 | .22 | 570 | .27
1408 | 1100 | 404 | .15 | 460 | .20 | 515 | .25 | 570 | .30 | 624 | .36
1536 | 1200 | 419 | .18 | 474 | .23 | 523 | .28 | 574 | .33 | 625 | .39 | 674 | .46
1664 | 1300 | 435 | .21 | 488 | .26 | 535 | .31 | 581 | .37 | 628 | .43 | 675 | .50 | 720 | .57
1792 | 1400 | 452 | .25 | 503 | .30 | 549 | 36 | 591 | .41 | 634 | .48 | 678 | .54 | 721 | .61 | 805 | .77
1920 | 1500 | 469 | .29 | 518 | .34 | 563 | .40 | 604 | .46 | 644 | .53 | 684 | .59 | 725 | .66 | 806 | .82
2048 | 1600 | 486 | .33 | 534 | .39 | 578 | .45 | 618 | .52 | 656 | .58 | 693 | .65 | 731 | .72 | 808 | .88
2176 | 1700 | 504 | .38 | 551 | .45 | 593 | .51 | 633 | .58 | 670 | .64 | 705 | .71 | 740 | .79 | 812 | .94
2304 | 1800 | 523 | .44 | 568 | .51 | 609 | .57 | 648 | .64 | 684 | .71 | 719 | .79 | 752 | .86 | 818 | 1.02
2432 | 1900 | 542 | .50 | 585 | .57 | 626 | .64 | 663 | .71 | 699 | .79 | 733 | .86 | 765 | .94 | 827 | 1.11
2560 | 2000 | 561 | .57 | 603 | .64 | 642 | .72 | 679 | .79 | 714 | .87 | 747 | .95 | 779 | 1.02 | 839 | 1.19
2688 | 2100 | 580 | .64 | 621 | .72 | 659 | .80 | 695 | .88 | 729 | .95 | 762 | 1.03 | 793 | 1.12 | 852 | 1.29
2816 | 2200 | 600 | .72 | 640 | .80 | 677 | .88 | 712 | .97 | 754 | 1.05 | 777 | 1.13 | 808 | 1.22 | 866 | 1.39
2944 | 2300 | 620 | .80 | 658 | .89 | 695 | .98 | 729 | 1.06 | 761 | 1.15 | 793 | 1.24 | 823 | 1.32 | 880 | 1.51
3072 | 2400 | 640 | .90 | 677 | .99 | 713 | 1.08 | 746 | 1.17 | 778 | 1.26 | 809 | 1.35 | 838 | 1.44 | 895 | 1.63
3200 | 2500 | 660 | 1.00 | 697 | 1.09 | 731 | 1.19 | 764 | 1.28 | 795 | 1.37 | 825 | 1.47 | 854 | 1.56 | 909 | 1.75
3328 | 2600 | 681 | 1.11 | 716 | 1.21 | 750 | 1.30 | 782 | 1.40 | 812 | 1.50 | 842 | 1.60 | 870 | 1.69 | 924 | 1.89
3456 | 2700 | 702 | 1.23 | 736 | 1.33 | 769 | 1.43 | 800 | 1.53 | 830 | 1.63 | 859 | 1.73 | 887 | 1.84 | 940 | 2.04
3584 | 2800 | 723 | 1.36 | 756 | 1.45 | 788 | 1.56 | 818 | 1.66 | 848 | 1.77 | 876 | 1.88 | 903 | 1.98 | 956 | 2.19
3712 | 2900 | 744 | 1.50 | 776 | 1.56 | 807 | 1.70 | 837 | 1.81 | 866 | 1.92 | 894 | 2.03 | 920 | 2.14 | 972 | 2.36
3840 | 3000 | 766 | 1.65 | 796 | 1.75 | 826 | 1.85 | 856 | 1.96 | 884 | 2.07 | 911 | 2.19 | 938 | 2.30 | 988 | 2.53
3968 | 3100 | 788 | 1.80 | 817 | 1.90 | 846 | 2.02 | 875 | 2.13 | 930 | 2.24 | 929 | 2.36 | 955 | 2.48 | 1005 | 2.71
4096 | 3200 | 809 | 1.97 | 838 | 2.07 | 866 | 2.18 | 894 | 2.30 | 921 | 2.42 | 948 | 2.54 | 973 | 2.66 | 1022 | 2.91
4224 | 3300 | 832 | 2.15 | 859 | 2.26 | 887 | 2.36 | 913 | 2.48 | 940 | 2.61 | 966 | 2.73 | 991 | 2.86 | 1039 | 3.11
4352 | 3400 | 854 | 2.35 | 880 | 2.45 | 907 | 2.56 | 933 | 2.68 | 959 | 2.80 | 985 | 2.93 | 1009 | 3.06 | 1056 | 3.32
4480 | 3500 | 876 | 2.55 | 901 | 2.65 | 927 | 2.76 | 952 | 2.89 | 978 | 3.02 | 1003 | 3.14 | 1027 | 3.27 | 1074 | 3.54
4608 | 3600 |  |  | 922 | 2.86 | 947 | 2.98 | 973 | 3.10 | 997 | 3.23 | 1022 | 3.37 | 1046 | 3.50 | 1092 | 3.77
4736 | 3700 |  |  | 944 | 3.09 | 968 | 3.20 | 993 | 3.31 | 1016 | 3.46 | 1041 | 3.60 | 1065 | 3.74 | 1110 | 4.02
4864 | 3800 |  |  | 966 | 3.33 | 990 | 3.45 | 1014 | 3.58 | 1037 | 3.71 | 1061 | 3.85 | 1084 | 3.99 | 1128 | 4.27
4992 | 3900 |  |  | 988 | 3.58 | 1011 | 3.70 | 1033 | 3.83 | 1057 | 3.96 | 1079 | 4.10 | 1102 | 4.25 | 1147 | 4.54
5120 | 4000 |  |  | 1010 | 3.85 | 1032 | 3.96 | 1054 | 4.09 | 1077 | 4.21 | 1099 | 4.38 | 1122 | 4.52 | 1165 | 4.82
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
2048 | 1600 | 882 | 1.05
2176 | 1700 | 883 | 1.11 | 952 | 1.30
2304 | 1800 | 886 | 1.19 | 953 | 1.38 | 1018 | 1.58
2432 | 1900 | 891 | 1.27 | 956 | 1.46 | 1019 | 1.66 | 1080 | 1.88
2560 | 2000 | 899 | 1.37 | 960 | 1.55 | 1021 | 1.75 | 1081 | 1.97 | 1138 | 2.19
2688 | 2100 | 908 | 1.47 | 966 | 1.66 | 1024 | 1.85 | 1082 | 2.07 | 1139 | 2.29
2816 | 2200 | 920 | 1.58 | 974 | 1.77 | 1030 | 1.97 | 1085 | 2.17 | 1140 | 2.40 | 1248 | 2.90
2944 | 2300 | 933 | 1.69 | 985 | 1.89 | 1037 | 2.10 | 1090 | 2.30 | 1143 | 2.52 | 1248 | 3.01
3072 | 2400 | 947 | 1.82 | 997 | 2.02 | 1046 | 2.23 | 1097 | 2.44 | 1147 | 2.66 | 1249 | 3.15 | 1348 | 3.68
3200 | 2500 | 961 | 1.95 | 1010 | 2.15 | 1057 | 2.37 | 1105 | 2.59 | 1154 | 2.82 | 1252 | 3.29 | 1348 | 3.82
3328 | 2600 | 976 | 2.09 | 1024 | 2.30 | 1070 | 2.51 | 1115 | 2.75 | 1162 | 2.98 | 1256 | 3.44 | 1349 | 3.98 | 1440 | 4.55
3456 | 2700 | 990 | 2.24 | 1038 | 2.46 | 1084 | 2.68 | 1128 | 2.90 | 1171 | 3.15 | 1261 | 3.63 | 1352 | 4.14 | 1441 | 4.72
3584 | 2800 | 1005 | 2.41 | 1052 | 2.63 | 1097 | 2.85 | 1141 | 3.07 | 1183 | 3.32 | 1269 | 3.82 | 1356 | 4.32 | 1443 | 4.90
3712 | 2900 | 1021 | 2.58 | 1067 | 2.80 | 1112 | 3.03 | 1154 | 3.26 | 1196 | 3.50 | 1277 | 4.02 | 1361 | 4.53 | 1446 | 5.09
3840 | 3000 | 1036 | 2.76 | 1082 | 2.98 | 1126 | 3.22 | 1168 | 3.46 | 1209 | 3.70 | 1288 | 4.22 | 1368 | 4.76 | 1450 | 5.30
3968 | 3100 | 1052 | 2.95 | 1097 | 3.18 | 1141 | 3.42 | 1183 | 3.67 | 1223 | 3.91 | 1300 | 4.43 | 1377 | 4.99 | 1455 | 5.54
4096 | 3200 | 1068 | 3.15 | 1113 | 3.39 | 1156 | 3.63 | 1197 | 3.88 | 1237 | 4.14 | 1313 | 4.65 | 1387 | 5.23 | 1462 | 5.79
4224 | 3300 | 1085 | 3.36 | 1128 | 3.60 | 1171 | 3.85 | 1212 | 4.11 | 1251 | 4.37 | 1326 | 4.90 | 1398 | 5.47 | 1470 | 6.06
4352 | 3400 | 1101 | 3.58 | 1144 | 3.83 | 1186 | 4.09 | 1227 | 4.35 | 1266 | 4.61 | 1340 | 5.16 | 1411 | 5.72 | 1480 | 6.33
4480 | 3500 | 1118 | 3.81 | 1161 | 4.07 | 1202 | 4.33 | 1242 | 4.60 | 1281 | 4.87 | 1354 | 5.42 | 1424 | 5.99 | 1491 | 6.60
4608 | 3600 | 1136 | 4.05 | 1177 | 4.32 | 1218 | 4.59 | 1257 | 4.86 | 1296 | 5.13 | 1369 | 5.71 | 1437 | 6.28 | 1504 | 6.88
4736 | 3700 | 1153 | 4.30 | 1194 | 4.58 | 1234 | 4.86 | 1273 | 5.14 | 1311 | 5.41 | 1383 | 5.99 | 1451 | 6.58 | 1517 | 7.18
4864 | 3800 | 1171 | 4.56 | 1211 | 4.85 | 1251 | 5.14 | 1289 | 5.42 | 1326 | 5.71 | 1398 | 6.29 | 1465 | 6.90 | 1530 | 7.51
4992 | 3900 | 1188 | 4.84 | 1229 | 5.13 | 1267 | 5.43 | 1305 | 5.72 | 1342 | 6.02 | 1413 | 6.61 | 1480 | 7.23 | 1544 | 7.85
5120 | 4000 | 1206 | 5.13 | 1246 | 5.43 | 1284 | 5.73 | 1321 | 6.03 | 1358 | 6.33 | 1428 | 6.94 | 1494 | 7.56 | 1558 | 8.20