## Sheet1
TS - 7
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INTAKE AREA = 3.020 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 22¼" OUTLET AREA = 2.827 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 5.83 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
2262 | 800 | 233 | .16
2544 | 900 | 238 | .19 | 283 | .26
2827 | 1000 | 246 | .23 | 286 | .30 | 327 | .39
3110 | 1100 | 254 | .27 | 292 | .35 | 328 | .43
3392 | 1200 | 264 | .33 | 299 | .40 | 332 | .49 | 366 | .58 | 401 | .70
3675 | 1300 | 274 | .38 | 307 | .47 | 339 | .56 | 370 | .65 | 400 | .76 | 433 | .88
3958 | 1400 | 284 | .45 | 316 | .54 | 346 | .63 | 375 | .73 | 404 | .83 | 432 | .95 | 462 | 1.08
4241 | 1500 | 295 | .53 | 326 | .62 | 355 | .72 | 382 | .82 | 409 | .92 | 435 | 1.04 | 462 | 1.16
4523 | 1600 | 305 | .61 | 336 | .71 | 364 | .82 | 390 | .92 | 416 | 1.03 | 440 | 1.14 | 465 | 1.26 | 516 | 1.54
4806 | 1700 | 317 | .70 | 346 | .81 | 373 | .93 | 399 | 1.04 | 423 | 1.15 | 447 | 1.26 | 470 | 1.38 | 518 | 1.65
5089 | 1800 | 328 | .80 | 357 | .92 | 383 | 1.04 | 408 | 1.16 | 431 | 1.28 | 454 | 1.39 | 477 | 1.52 | 521 | 1.78
5371 | 1900 | 340 | .91 | 367 | 1.04 | 393 | 1.17 | 417 | 1.29 | 440 | 1.42 | 462 | 1.54 | 484 | 1.66 | 526 | 1.93
5654 | 2000 | 353 | 1.04 | 379 | 1.17 | 404 | 1.30 | 427 | 1.44 | 449 | 1.57 | 471 | 1.70 | 492 | 1.83 | 532 | 2.10
5937 | 2100 | 365 | 1.17 | 390 | 1.31 | 414 | 1.45 | 437 | 1.59 | 459 | 1.73 | 480 | 1.87 | 500 | 2.00 | 539 | 2.28
6219 | 2200 | 378 | 1.32 | 402 | 1.47 | 425 | 1.61 | 448 | 1.76 | 469 | 1.90 | 489 | 2.05 | 509 | 2.19 | 547 | 2.48
6502 | 2300 | 392 | 1.49 | 414 | 1.63 | 436 | 1.79 | 458 | 1.94 | 479 | 2.09 | 499 | 2.24 | 518 | 2.39 | 555 | 2.69
6785 | 2400 | 405 | 1.68 | 426 | 1.81 | 448 | 1.97 | 469 | 2.13 | 489 | 2.29 | 509 | 2.45 | 528 | 2.61 | 564 | 2.92
7068 | 2500 | 419 | 1.86 | 438 | 2.01 | 459 | 2.17 | 479 | 2.33 | 500 | 2.51 | 519 | 2.67 | 537 | 2.84 | 573 | 3.16
7350 | 2600 | 433 | 2.07 | 451 | 2.22 | 471 | 2.39 | 491 | 2.56 | 510 | 2.73 | 529 | 2.91 | 547 | 3.08 | 582 | 3.42
7633 | 2700 | 447 | 2.30 | 464 | 2.45 | 483 | 2.62 | 502 | 2.80 | 520 | 2.97 | 540 | 3.16 | 558 | 3.34 | 591 | 3.69
7916 | 2800 | 461 | 2.54 | 477 | 2.69 | 495 | 2.87 | 514 | 3.05 | 532 | 3.24 | 550 | 3.42 | 568 | 3.61 | 601 | 3.98
8198 | 2900 | 475 | 2.80 | 491 | 2.95 | 508 | 3.13 | 526 | 3.32 | 544 | 3.51 | 561 | 3.70 | 578 | 3.90 | 611 | 4.28
8481 | 3000 | 489 | 3.07 | 505 | 3.24 | 520 | 3.41 | 538 | 3.60 | 555 | 3.80 | 572 | 4.00 | 589 | 4.20 | 621 | 4.60
8764 | 3100 | 503 | 3.38 | 519 | 3.54 | 534 | 3.71 | 550 | 3.91 | 567 | 4.11 | 583 | 4.32 | 599 | 4.52 | 632 | 4.94
9046 | 3200 | 517 | 3.69 | 532 | 3.86 | 547 | 4.04 | 562 | 4.23 | 579 | 4.44 | 595 | 4.65 | 611 | 4.86 | 642 | 5.29
9329 | 3300 | 532 | 4.03 | 546 | 4.19 | 560 | 4.38 | 575 | 4.57 | 591 | 4.78 | 606 | 5.00 | 622 | 5.22 | 653 | 5.66
9612 | 3400 | 546 | 4.38 | 560 | 4.56 | 574 | 4.74 | 588 | 4.93 | 603 | 5.15 | 618 | 5.38 | 634 | 5.60 | 664 | 6.06
9895 | 3500 | 561 | 4.76 | 574 | 4.94 | 588 | 5.13 | 601 | 5.32 | 615 | 5.54 | 630 | 5.77 | 645 | 6.00 | 673 | 6.45
10177 | 3600 | 575 | 5.16 | 588 | 5.34 | 602 | 5.53 | 615 | 5.73 | 628 | 5.94 | 642 | 6.18 | 657 | 6.42 | 685 | 6.90
10460 | 3700 | 591 | 5.59 | 602 | 5.76 | 615 | 5.96 | 628 | 6.16 | 641 | 6.37 | 655 | 6.61 | 669 | 6.86 | 679 | 7.35
10743 | 3800 | 605 | 6.03 | 617 | 6.22 | 629 | 6.41 | 642 | 6.62 | 654 | 6.84 | 667 | 7.07 | 681 | 7.32 | 708 | 7.82
11025 | 3900 | 620 | 6.50 | 631 | 6.68 | 643 | 6.89 | 655 | 7.10 | 667 | 7.32 | 680 | 7.54 | 693 | 7.80 | 720 | 8.31
11308 | 4000 | 634 | 6.99 | 646 | 7.19 | 657 | 7.38 | 669 | 7.61 | 680 | 7.82 | 692 | 8.05 | 705 | 8.31 | 732 | 8.84
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
4806 | 1700 | 566 | 1.97
5089 | 1800 | 566 | 2.09 | 612 | 2.44
5371 | 1900 | 568 | 2.23 | 611 | 2.57 | 655 | 2.95
5654 | 2000 | 572 | 2.39 | 612 | 2.72 | 653 | 3.09 | 696 | 3.50
5937 | 2100 | 577 | 2.57 | 615 | 2.89 | 654 | 3.25 | 693 | 3.65 | 734 | 4.09
5219 | 2200 | 583 | 2.77 | 619 | 3.09 | 656 | 3.44 | 693 | 3.83 | 731 | 4.25
5402 | 2300 | 590 | 3.00 | 625 | 3.31 | 660 | 3.66 | 695 | 4.03 | 731 | 4.45 | 804 | 5.37
5785 | 2400 | 598 | 3.23 | 632 | 3.56 | 665 | 3.89 | 698 | 4.26 | 732 | 4.67 | 801 | 5.57
7068 | 2500 | 606 | 3.49 | 639 | 3.82 | 671 | 4.16 | 703 | 4.52 | 735 | 4.91 | 800 | 5.80 | 867 | 6.80
7350 | 2600 | 615 | 3.46 | 647 | 4.10 | 678 | 4.44 | 708 | 4.81 | 739 | 5.19 | 801 | 6.05 | 865 | 7.04 | 931 | 8.13
7633 | 2700 | 624 | 4.04 | 655 | 4.40 | 685 | 4.75 | 715 | 5.11 | 744 | 5.50 | 804 | 6.34 | 864 | 7.30 | 926 | 8.38
7916 | 2800 | 633 | 4.34 | 663 | 4.71 | 693 | 5.08 | 722 | 5.45 | 750 | 5.83 | 807 | 6.66 | 865 | 7.60 | 924 | 8.66
8198 | 2900 | 642 | 4.66 | 672 | 5.04 | 701 | 5.42 | 729 | 5.80 | 757 | 6.19 | 812 | 7.01 | 868 | 7.94 | 924 | 8.97
8481 | 3000 | 652 | 5.00 | 681 | 5.39 | 710 | 5.78 | 737 | 6.17 | 764 | 6.56 | 818 | 7.39 | 871 | 8.30 | 925 | 9.31
8764 | 3100 | 662 | 5.35 | 691 | 5.75 | 719 | 6.16 | 746 | 6.56 | 772 | 6.97 | 824 | 7.80 | 875 | 8.70 | 927 | 9.70
9046 | 3200 | 672 | 5.71 | 700 | 6.13 | 728 | 6.55 | 754 | 6.97 | 780 | 7.39 | 831 | 8.23 | 881 | 9.13 | 931 | 10.10
9329 | 3300 | 682 | 6.10 | 710 | 6.54 | 737 | 6.97 | 763 | 7.40 | 789 | 7.83 | 838 | 8.69 | 887 | 9.59 | 935 | 10.56
9612 | 3400 | 693 | 6.51 | 720 | 6.95 | 747 | 7..40 | 772 | 7.84 | 798 | 8.29 | 846 | 9.18 | 894 | 10.09 | 940 | 11.05
9895 | 3500 | 703 | 6.93 | 730 | 7.39 | 756 | 7.86 | 782 | 8.31 | 806 | 8.77 | 854 | 9.69 | 901 | 10.61 | 947 | 11.57
10177 | 3600 | 714 | 7.38 | 741 | 7.86 | 766 | 8.33 | 791 | 8.80 | 816 | 9.27 | 863 | 10.21 | 908 | 11.15 | 953 | 12.12
10460 | 3700 | 724 | 7.84 | 751 | 8.33 | 776 | 8.82 | 801 | 9.31 | 825 | 9.79 | 872 | 10.76 | 916 | 11.73 | 960 | 12.71
10743 | 3800 | 734 | 8.32 | 764 | 8.83 | 787 | 9.34 | 811 | 9.84 | 835 | 10.34 | 880 | 11.33 | 924 | 12.33 | 967 | 13.32
11025 | 3900 | 745 | 8.82 | 772 | 9.35 | 797 | 9.88 | 821 | 10.38 | 844 | 10.91 | 889 | 11.92 | 933 | 12.94 | 975 | 13.96
11308 | 4000 | 757 | 9.37 | 783 | 9.90 | 807 | 10.44 | 831 | 10.96 | 854 | 11.49 | 899 | 12.54 | 942 | 13.58 | 983 | 14.63