## Sheet1
TS - 8
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INTAKE AREA = 3.640 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 24½" OUTLET AREA = 3.460 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 6.41 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
2768 | 800 | 212 | .19
3114 | 900 | 217 | .23 | 257 | .32
3460 | 1000 | 224 | .28 | 260 | .37 | 297 | .47
3806 | 1100 | 232 | .34 | 265 | .43 | 298 | .53 | 332 | .65
4152 | 1200 | 240 | .40 | 272 | .50 | 302 | .60 | 332 | .72 | 363 | .85
4498 | 1300 | 250 | .48 | 280 | .58 | 308 | .68 | 336 | .80 | 364 | .93 | 393 | 1.08
4844 | 1400 | 259 | .56 | 288 | .67 | 315 | .78 | 341 | .90 | 367 | 1.02 | 393 | 1.16 | 419 | 1.32
5190 | 1500 | 269 | .65 | 297 | .77 | 323 | .89 | 348 | 1.01 | 372 | 1.14 | 396 | 1.27 | 420 | 1.43
5536 | 1600 | 279 | .75 | 306 | .88 | 332 | 1.01 | 355 | 1.14 | 378 | 1.27 | 401 | 1.40 | 423 | 1.55 | 469 | 1.89
5882 | 1700 | 289 | .87 | 316 | 1.01 | 340 | 1.14 | 363 | 1.28 | 385 | 1.41 | 407 | 1.55 | 428 | 1.70 | 470 | 2.03
6228 | 1800 | 300 | .99 | 325 | 1.14 | 349 | 1.29 | 372 | 1.43 | 393 | 1.57 | 413 | 1.72 | 434 | 1.87 | 474 | 2.19
6574 | 1900 | 311 | 1.13 | 335 | 1.28 | 359 | 1.44 | 380 | 1.60 | 401 | 1.75 | 421 | 1.90 | 440 | 2.05 | 478 | 2.37
6920 | 2000 | 322 | 1.29 | 346 | 1.45 | 368 | 1.61 | 389 | 1.77 | 409 | 1.93 | 429 | 2.09 | 448 | 2.26 | 484 | 2.58
7266 | 2100 | 334 | 1.46 | 356 | 1.63 | 378 | 1.80 | 399 | 1.97 | 418 | 2.14 | 437 | 2.30 | 455 | 2.47 | 490 | 2.81
7612 | 2200 | 346 | 1.64 | 367 | 1.82 | 387 | 1.99 | 408 | 2.18 | 427 | 2.35 | 446 | 2.53 | 464 | 2.71 | 498 | 3.06
7958 | 2300 | 358 | 1.85 | 378 | 2.02 | 398 | 2.21 | 418 | 2.40 | 437 | 2.59 | 455 | 2.77 | 472 | 2.95 | 505 | 3.32
8604 | 2400 | 371 | 2.07 | 389 | 2.25 | 409 | 2.44 | 428 | 2.64 | 446 | 2.83 | 464 | 3.03 | 481 | 3.22 | 513 | 3.60
8650 | 2500 | 383 | 2.31 | 400 | 2.49 | 419 | 2.69 | 437 | 2.89 | 456 | 3.10 | 473 | 3.30 | 490 | 3.50 | 522 | 3.90
8996 | 2600 | 396 | 2.58 | 412 | 2.75 | 430 | 2.96 | 448 | 3.17 | 466 | 3.38 | 483 | 3.59 | 499 | 3.80 | 530 | 4.22
9342 | 2700 | 408 | 2.85 | 424 | 3.04 | 441 | 3.24 | 458 | 3.46 | 475 | 3.67 | 492 | 3.90 | 509 | 4.13 | 539 | 4.56
9688 | 2800 | 421 | 3.16 | 436 | 3.34 | 452 | 3.55 | 469 | 3.78 | 486 | 4.01 | 502 | 4.23 | 518 | 4.46 | 548 | 4.91
10034 | 2900 | 435 | 3.48 | 449 | 3.67 | 464 | 3.88 | 480 | 4.11 | 496 | 4.35 | 511 | 4.57 | 528 | 4.82 | 557 | 5.29
10380 | 3000 | 447 | 3.82 | 461 | 4.02 | 475 | 4.23 | 491 | 4.47 | 507 | 4.71 | 522 | 4.96 | 537 | 5.20 | 567 | 5.69
10726 | 3100 | 461 | 4.20 | 474 | 4.40 | 488 | 4.61 | 502 | 4.84 | 518 | 5.10 | 533 | 5.35 | 546 | 5.59 | 576 | 6.11
11072 | 3200 | 474 | 4.59 | 487 | 4.80 | 500 | 5.01 | 514 | 5.24 | 528 | 5.50 | 543 | 5.76 | 558 | 6.02 | 586 | 6.54
11418 | 3300 | 487 | 5.01 | 499 | 5.21 | 512 | 5.43 | 525 | 5.67 | 539 | 5.93 | 554 | 6.20 | 568 | 6.47 | 595 | 7.01
11764 | 3400 | 500 | 5.46 | 512 | 5.66 | 525 | 5.89 | 537 | 6.12 | 551 | 6.39 | 565 | 6.66 | 578 | 6.94 | 605 | 7.49
12110 | 3500 | 513 | 5.92 | 525 | 6.14 | 537 | 6.37 | 549 | 6.61 | 562 | 6.87 | 575 | 7.15 | 589 | 7.43 | 614 | 7.98
12456 | 3600 | 527 | 6.42 | 538 | 6.64 | 550 | 6.87 | 562 | 7.11 | 574 | 7.37 | 587 | 7.66 | 600 | 7.95 | 626 | 8.54
12802 | 3700 | 541 | 6.95 | 551 | 7.17 | 563 | 7.41 | 574 | 7.65 | 586 | 7.91 | 598 | 8.20 | 611 | 8.50 | 636 | 9.10
13148 | 3800 | 554 | 7.50 | 564 | 7.73 | 575 | 7.96 | 587 | 8.23 | 598 | 8.49 | 609 | 8.77 | 622 | 9.07 | 647 | 9.69
13494 | 3900 | 567 | 8.09 | 578 | 8.31 | 588 | 8.56 | 599 | 8.82 | 610 | 9.09 | 621 | 9.36 | 633 | 9.67 | 657 | 10.30
13840 | 4000 | 581 | 8.7 | 591 | 8.95 | 601 | 9.18 | 612 | 9.44 | 622 | 9.71 | 633 | 9.99 | 645 | 10.31 | 668 | 10.95
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
5536 | 1600 | 517 | 2.29
5882 | 1700 | 514 | 2.41 | 559 | 2.85
6228 | 1800 | 514 | 2.56 | 556 | 2.99
6574 | 1900 | 516 | 2.73 | 555 | 3.15 | 595 | 3.61
6920 | 2000 | 520 | 2.4 | 556 | 3.34 | 593 | 3.78 | 631 | 4.27
7266 | 2100 | 525 | 3.16 | 559 | 3.55 | 594 | 3.99 | 629 | 4.47 | 665 | 4.99
7612 | 2200 | 531 | 3.42 | 563 | 3.80 | 596 | 4.22 | 629 | 4.69 | 663 | 5.20
7958 | 2300 | 537 | 3.69 | 569 | 4.08 | 600 | 4.49 | 631 | 4.95 | 663 | 5.45 | 729 | 6.56
8304 | 2400 | 545 | 3.99 | 575 | 4.38 | 605 | 4.79 | 635 | 5.24 | 665 | 5.72 | 727 | 6.81
8650 | 2500 | 552 | 4.30 | 581 | 4.70 | 610 | 5.12 | 639 | 5.56 | 668 | 6.03 | 727 | 7.10 | 787 | 8.31
8996 | 2600 | 560 | 4.64 | 589 | 5.05 | 617 | 5.47 | 644 | 5.92 | 672 | 6.38 | 728 | 7.42 | 785 | 8.61
9342 | 2700 | 568 | 4.99 | 596 | 5.42 | 624 | 5.85 | 650 | 6.30 | 677 | 6.46 | 730 | 7.78 | 785 | 8.95 | 841 | 10.24
9688 | 2800 | 577 | 5.36 | 604 | 5.81 | 631 | 6.26 | 657 | 6.71 | 683 | 7.18 | 734 | 8.18 | 786 | 9.32 | 839 | 10.59
10034 | 2900 | 585 | 5.76 | 612 | 6.22 | 639 | 6.68 | 664 | 7.15 | 689 | 7.62 | 738 | 8.61 | 788 | 9.74 | 839 | 10.99
10380 | 3000 | 594 | 6.17 | 621 | 6.65 | 647 | 7.13 | 671 | 7.61 | 696 | 8.09 | 744 | 9.10 | 792 | 10.19 | 840 | 11.41
10726 | 3100 | 603 | 6.60 | 629 | 7.10 | 655 | 7.60 | 679 | 8.09 | 703 | 8.59 | 750 | 9.60 | 796 | 10.69 | 843 | 11.89
11072 | 3200 | 613 | 7.06 | 638 | 7.58 | 663 | 8.09 | 687 | 8.60 | 711 | 9.11 | 756 | 10.14 | 801 | 11.23 | 846 | 12.41
11418 | 3300 | 622 | 7.54 | 647 | 8.07 | 642 | 8.60 | 695 | 9.13 | 718 | 9.66 | 763 | 10.71 | 807 | 11.81 | 850 | 12.98
11764 | 3400 | 632 | 8.05 | 657 | 8.59 | 680 | 9.14 | 704 | 9.68 | 727 | 10.23 | 770 | 11.32 | 813 | 12.42 | 855 | 13.59
12110 | 3500 | 641 | 8.57 | 666 | 9.14 | 690 | 9.70 | 712 | 10.26 | 735 | 10.82 | 778 | 11.95 | 820 | 13.07 | 861 | 14.24
12456 | 3600 | 651 | 9.12 | 675 | 9.71 | 699 | 10.29 | 721 | 10.87 | 743 | 11.44 | 786 | 12.59 | 827 | 13.75 | 867 | 14.93
12802 | 3700 | 661 | 9.71 | 685 | 10.31 | 708 | 10.90 | 730 | 11.50 | 752 | 12.09 | 794 | 13.28 | 834 | 14.46 | 874 | 15.65
13148 | 3800 | 670 | 10.28 | 694 | 10.93 | 717 | 11.55 | 739 | 12.15 | 761 | 12.77 | 802 | 13.95 | 842 | 15.20 | 880 | 16.41
13494 | 3900 | 681 | 10.94 | 704 | 11.57 | 727 | 12.21 | 748 | 12.84 | 770 | 13.47 | 810 | 14.71 | 850 | 15.96 | 888 | 17.21
13840 | 4000 | 691 | 11.60 | 714 | 12.25 | 736 | 12.90 | 758 | 13.55 | 779 | 14.19 | 819 | 15.48 | 858 | 16.76 | 895 | 18.04