## Sheet1
TS - 9
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INTAKE AREA =4.350 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 27" OUTLET AREA = 4.193 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 7.075 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
3350 | 800 | 192 | .22
3768 | 900 | 197 | .26 | 234 | .37
4187 | 1000 | 202 | .32 | 236 | .42 | 271 | .55
4606 | 1100 | 209 | .38 | 241 | .49 | 271 | .61 | 304 | .75
5024 | 1200 | 217 | .45 | 246 | .56 | 274 | .68 | 302 | .82 | 333 | .99
5443 | 1300 | 225 | .54 | 252 | .65 | 279 | .78 | 305 | .91 | 331 | 1.06 | 359 | 1.24
5862 | 1400 | 234 | .63 | 260 | .76 | 285 | .88 | 310 | 1.02 | 333 | 1.17 | 357 | 1.34 | 384 | 1.53
6281 | 1500 | 243 | .74 | 268 | .87 | 291 | 1.01 | 315 | 1.15 | 338 | 1.30 | 360 | 1.46 | 382 | 1.64 | 433 | 2.08
6699 | 1600 | 252 | .85 | 276 | 1.00 | 298 | 1.14 | 321 | 1.29 | 343 | 1.44 | 364 | 1.60 | 384 | 1.78 | 428 | 2.18
7118 | 1700 | 261 | .98 | 285 | 1.14 | 306 | 1.29 | 327 | 1.44 | 348 | 1.60 | 368 | 1.76 | 388 | 1.94 | 427 | 2.33
7537 | 1800 | 270 | 1.12 | 294 | 1.29 | 315 | 1.46 | 334 | 1.61 | 354 | 1.77 | 374 | 1.94 | 393 | 2.11 | 430 | 2.50
7955 | 1900 | 280 | 1.28 | 303 | 1.46 | 324 | 1.64 | 343 | 1.80 | 361 | 1.98 | 380 | 2.14 | 398 | 2.32 | 434 | 2.71
8374 | 2000 | 289 | 1.45 | 312 | 1.64 | 332 | 1.83 | 351 | 2.01 | 369 | 2.18 | 386 | 2.36 | 404 | 2.55 | 439 | 2.93
8793 | 2100 | 299 | 1.64 | 321 | 1.84 | 341 | 2.04 | 360 | 2.23 | 377 | 2.41 | 394 | 2.60 | 411 | 2.79 | 444 | 3.20
9211 | 2200 | 309 | 1.84 | 331 | 2.05 | 350 | 2.26 | 368 | 2.46 | 385 | 2.66 | 401 | 2.85 | 417 | 3.05 | 450 | 3.45
9630 | 2300 | 319 | 2.06 | 340 | 2.28 | 359 | 2.50 | 377 | 2.72 | 394 | 2.93 | 410 | 3.13 | 425 | 3.33 | 456 | 3.75
10049 | 2400 | 329 | 2.30 | 350 | 2.53 | 369 | 2.76 | 386 | 2.99 | 403 | 3.21 | 418 | 3.43 | 433 | 3.64 | 462 | 4.07
10468 | 2500 | 339 | 2.56 | 360 | 2.80 | 378 | 3.04 | 395 | 3.28 | 412 | 3.51 | 427 | 3.74 | 442 | 3.96 | 470 | 4.40
10886 | 2600 | 350 | 2.84 | 369 | 3.09 | 387 | 3.34 | 404 | 3.59 | 420 | 3.83 | 436 | 4.07 | 450 | 4.30 | 477 | 4.76
11305 | 2700 | 360 | 3.15 | 379 | 3.40 | 397 | 3.66 | 414 | 3.92 | 429 | 4.17 | 444 | 4.43 | 459 | 4.67 | 486 | 5.15
11724 | 2800 | 371 | 3.48 | 389 | 3.73 | 407 | 4.00 | 423 | 4.27 | 439 | 4.53 | 453 | 4.80 | 467 | 5.05 | 494 | 5.56
12142 | 2900 | 381 | 3.83 | 399 | 4.08 | 416 | 4.37 | 432 | 4.64 | 448 | 4.92 | 462 | 5.19 | 476 | 5.46 | 503 | 5.98
12561 | 3000 | 392 | 4.21 | 409 | 4.46 | 426 | 4.75 | 442 | 5.04 | 457 | 5.32 | 472 | 5.61 | 485 | 5.89 | 511 | 6.44
12950 | 3100 | 403 | 4.62 | 420 | 4.87 | 436 | 5.16 | 452 | 5.46 | 466 | 5.75 | 481 | 6.05 | 494 | 6.34 | 520 | 6.91
13398 | 3200 | 414 | 5.05 | 430 | 5.30 | 446 | 5.59 | 461 | 5.90 | 476 | 6.21 | 490 | 6.51 | 503 | 6.82 | 529 | 7.42
13817 | 3300 | 425 | 5.52 | 440 | 5.75 | 456 | 6.05 | 471 | 6.37 | 486 | 6.69 | 499 | 7.01 | 513 | 7.32 | 538 | 7.94
14236 | 3400 |  |  | 451 | 6.24 | 466 | 6.54 | 481 | 6.87 | 495 | 7.20 | 509 | 7.52 | 522 | 7.84 | 547 | 8.49
14655 | 3500 |  |  | 462 | 6.76 | 476 | 7.06 | 491 | 7.39 | 505 | 7.73 | 518 | 8.07 | 531 | 8.40 | 556 | 9.06
15073 | 3600 |  |  | 472 | 7.31 | 486 | 7.60 | 500 | 7.94 | 514 | 8.29 | 528 | 8.64 | 541 | 8.98 | 565 | 9.66
15492 | 3700 |  |  | 483 | 7.89 | 497 | 8.18 | 511 | 8.52 | 524 | 8.88 | 537 | 9.23 | 550 | 9.59 | 574 | 10.30
15911 | 3800 |  |  | 494 | 8.51 | 507 | 8.78 | 521 | 9.13 | 534 | 9.50 | 547 | 9.87 | 560 | 10.24 | 583 | 10.95
16329 | 3900 |  |  | 505 | 9.16 | 518 | 9.43 | 531 | 9.78 | 544 | 10.14 | 557 | 10.52 | 569 | 10.90 | 593 | 11.65
16748 | 4000 |  |  | 516 | 9.84 | 529 | 10.11 | 541 | 10.45 | 554 | 10.83 | 567 | 11.21 | 579 | 11.60 | 602 | 12.37
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
7118 | 1700 | 471 | 2.79
7537 | 1800 | 468 | 2.94 | 510 | 3.47
7955 | 1900 | 469 | 3.14 | 506 | 3.62
8374 | 2000 | 472 | 3.36 | 506 | 3.83 | 542 | 4.36
8793 | 2100 | 476 | 3.61 | 508 | 4.07 | 540 | 4.58 | 575 | 5.16
9211 | 2200 | 481 | 3.88 | 511 | 4.35 | 542 | 4.85 | 573 | 5.39 | 607 | 6.02
9630 | 2300 | 487 | 4.18 | 516 | 4.65 | 545 | 5.15 | 574 | 5.68 | 604 | 6.25
10049 | 2400 | 492 | 4.51 | 521 | 4.97 | 549 | 5.48 | 576 | 6.00 | 604 | 6.56 | 666 | 7.88
10468 | 2500 | 498 | 4.85 | 526 | 5.33 | 554 | 5.83 | 580 | 6.36 | 607 | 6.92 | 662 | 8.16
11305 | 2600 | 505 | 5.23 | 532 | 5.71 | 559 | 6.21 | 585 | 6.74 | 610 | 7.31 | 662 | 8.52 | 719 | 9.96
11305 | 2700 | 512 | 5.63 | 538 | 6.12 | 564 | 6.36 | 590 | 7.15 | 614 | 7.72 | 664 | 8.93 | 715 | 10.28 | 773 | 11.92
11724 | 2800 | 519 | 6.05 | 544 | 6.55 | 570 | 7.07 | 595 | 7.60 | 619 | 8.16 | 667 | 9.38 | 715 | 10.70 | 767 | 12.23
12142 | 2900 | 527 | 6.50 | 551 | 7.01 | 576 | 7.54 | 601 | 8.08 | 624 | 8.64 | 671 | 9.86 | 716 | 11.17 | 764 | 12.62
12561 | 3000 | 536 | 6.98 | 559 | 7.50 | 583 | 8.04 | 606 | 8.59 | 630 | 9.16 | 675 | 10.37 | 719 | 11.68 | 764 | 13.10
12980 | 3100 | 544 | 7.47 | 567 | 8.01 | 589 | 8.57 | 613 | 9.13 | 636 | 9.71 | 680 | 10.91 | 723 | 12.24 | 766 | 13.64
13398 | 3200 | 553 | 7.99 | 575 | 8.56 | 597 | 9.12 | 619 | 9.70 | 642 | 10.28 | 685 | 11.50 | 727 | 12.82 | 769 | 14.23
13817 | 3300 | 561 | 8.54 | 583 | 913 | 605 | 9.71 | 626 | 10.30 | 648 | 10.89 | 691 | 12.13 | 732 | 13.44 | 772 | 14.86
14236 | 3400 | 570 | 9.11 | 592 | 9.73 | 613 | 10.33 | 633 | 10.92 | 654 | 11.54 | 696 | 12.79 | 737 | 14.09 | 777 | 15.52
14655 | 3500 | 579 | 9.72 | 601 | 10.35 | 621 | 10.98 | 641 | 11.58 | 662 | 12.21 | 702 | 13.47 | 742 | 14.81 | 781 | 16.22
15073 | 3600 | 588 | 10.34 | 609 | 10.99 | 630 | 11.64 | 650 | 12.28 | 669 | 12.90 | 709 | 14.20 | 748 | 15.56 | 786 | 16.96
15492 | 3700 | 597 | 10.99 | 618 | 11.67 | 638 | 12.34 | 658 | 13.01 | 677 | 13.64 | 715 | 14.97 | 754 | 16.33 | 791 | 17.75
15911 | 3800 | 606 | 11.67 | 627 | 12.38 | 647 | 13.07 | 667 | 13.75 | 685 | 14.43 | 722 | 15.77 | 760 | 17.14 | 797 | 18.59
16329 | 3900 | 615 | 12.38 | 636 | 13.12 | 656 | 13.83 | 675 | 14.53 | 694 | 15.23 | 729 | 16.59 | 766 | 17.99 | 803 | 19.46
16748 | 4000 | 624 | 13.13 | 645 | 13.88 | 665 | 14.62 | 684 | 15.34 | 702 | 16.06 | 737 | 17.45 | 773 | 18.90 | 809 | 20.36