## Sheet1
AIRFOIL BLADE
SIZE D - AF - 24 | [6 empty] | DOUBLE WIDTH |  |  |  |  | MAXIMUM CLASS OPERATING RPM
[7 empty] | DOUBLE INLET |  |  |  |  | FAN TEMPERATURE
Wheel Diameter 24 ½inches 622 mm | [13 empty] | SIZE 24 |  | ₋20˚ to 150˚ F ₋29˚ to 66˚C
Wheel Circumference 6.41 feet 1.954 m | [13 empty] | CLASS I |  | 1660
Inlet Diameter / Area 27 3/16 inches Dia/7.96 sq f.t 691 mm /.7395 m² | [13 empty] | CLASS II |  | 2163
Outlet Size Area 25 11/16*34 3/4 Inches I.D/6.20sq.ft 652*883mm/.5760m² | [13 empty] | CLASS III |  | 2726
Tip Speed 6.41* rpm ft./minute 1.954*RPM m/minute | [13 empty] | CLASS IV |  | N/A
Maximum BHP 3.65*(RPM÷1000)³ BHP 2.722* (RPM ÷1000)³ KW
VOL | OUT | ¼" SP |  | ⅜" SP |  | ½" SP |  | ⅝" SP |  | 3/4" SP |  | ⅞" SP |  | 1" SP |  | 1 ¼" SP |  | 1 ½" SP |  | 1 3/4" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
3720 | 600 | 381 | 0.2 | 434 | 0.29 | 495 | 0.41
4340 | 700 | 411 | 0.25 | 457 | 0.35 | 501 | 0.45 | 554 | 0.58 | 605 | 0.72
4960 | 800 | 442 | 0.31 | 486 | 0.42 | 525 | 0.53 | 563 | 0.64 | 609 | 0.78 | 655 | 0.94 | 698 | 1.1
5580 | 900 | 474 | 0.38 | 516 | 0.5 | 554 | 0.62 | 588 | 0.74 | 622 | 0.87 | 661 | 1.02 | 702 | 1.19 | 781 | 1.55
6200 | 1000 | 509 | 0.45 | 548 | 0.59 | 584 | 0.73 | 617 | 0.86 | 648 | 0.99 | 678 | 1.13 | 710 | 1.28 | 784 | 1.65 | 857 | 2.06
6820 | 1100 | 545 | 0.54 | 580 | 0.69 | 615 | 0.84 | 647 | 0.99 | 678 | 1.14 | 706 | 1.28 | 733 | 1.43 | 792 | 1.77 | 859 | 2.18 | 926 | 2.62
7440 | 1200 | 581 | 0.65 | 615 | 0.8 | 647 | 0.96 | 678 | 1.13 | 708 | 1.3 | 735 | 1.45 | 762 | 1.61 | 812 | 1.94 | 867 | 2.32 | 928 | 2.76
8060 | 1300 | 618 | 0.77 | 651 | 0.93 | 680 | 1.1 | 710 | 1.28 | 738 | 1.46 | 765 | 1.64 | 791 | 1.81 | 840 | 2.15 | 886 | 2.52 | 937 | 2.92
8680 | 1400 | 656 | 0.9 | 687 | 1.08 | 715 | 1.26 | 742 | 1.45 | 770 | 1.63 | 796 | 1.83 | 821 | 2.02 | 869 | 2.39 | 913 | 2.77 | 956 | 3.16
9300 | 1500 | 694 | 1.05 | 723 | 1.24 | 751 | 1.43 | 777 | 1.63 | 802 | 1.83 | 828 | 2.03 | 852 | 2.24 | 898 | 2.65 | 942 | 3.05 | 982 | 3.45
9920 | 1600 | 733 | 1.22 | 760 | 1.42 | 787 | 1.62 | 812 | 1.83 | 836 | 2.04 | 860 | 2.26 | 884 | 2.47 | 929 | 2.92 | 971 | 3.35 | 1011 | 3.77
10540 | 1700 | 772 | 1.41 | 798 | 1.62 | 823 | 1.84 | 848 | 2.05 | 871 | 2.27 | 893 | 2.5 | 915 | 2.73 | 960 | 3.19 | 1001 | 3.67 | 1040 | 4.12
11160 | 1800 | 812 | 1.61 | 836 | 1.84 | 860 | 2.07 | 884 | 2.3 | 906 | 2.53 | 928 | 2.77 | 948 | 3.01 | 991 | 3.49 | 1032 | 3.99 | 1070 | 4.49
11780 | 1900 | 851 | 1.84 | 875 | 2.08 | 897 | 2.32 | 920 | 2.56 | 942 | 2.81 | 963 | 3.05 | 983 | 3.3 | 1023 | 3.81 | 1063 | 4.33 | 1101 | 4.86
12400 | 2000 | 891 | 2.1 | 914 | 2.35 | 935 | 2.6 | 957 | 2.85 | 978 | 3.11 | 999 | 3.36 | 1018 | 3.62 | 1056 | 4.15 | 1095 | 4.69 | 1132 | 5.24
13640 | 2200 | 971 | 2.68 | 992 | 2.95 | 1012 | 3.23 | 1032 | 3.51 | 1052 | 3.78 | 1071 | 4.06 | 1090 | 4.34 | 1126 | 4.91 | 1160 | 5.5 | 1195 | 6.09
14880 | 2400 | 1052 | 3.36 | 1072 | 3.66 | 1090 | 3.96 | 1108 | 4.26 | 1126 | 4.57 | 1144 | 4.87 | 1162 | 5.17 | 1197 | 5.78 | 1229 | 6.41 | 1260 | 7.05
16120 | 2600 | 1133 | 4.16 | 1152 | 4.48 | 1169 | 4.8 | 1186 | 5.13 | 1203 | 5.46 | 1219 | 5.79 | 1236 | 6.12 | 1269 | 6.77 | 1300 | 7.44 | 1330 | 8.12
17360 | 2800 | 1215 | 5.09 | 1232 | 5.43 | 1249 | 5.78 | 1265 | 6.12 | 1280 | 6.48 | 1296 | 6.83 | 1311 | 7.19 | 1342 | 7.89 | 1372 | 8.6 | 1401 | 9.32
18600 | 3000 | 1297 | 6.15 | 1313 | 6.52 | 1329 | 6.88 | 1344 | 7.26 | 1359 | 7.63 | 1373 | 8.01 | 1388 | 8.39 | 1416 | 9.15 | 1445 | 9.9 | 1473 | 10.66
19840 | 3200 | 1379 | 7.36 | 1394 | 7.75 | 1409 | 8.14 | 1424 | 8.53 | 1438 | 8.93 | 1452 | 9.33 | 1465 | 9.73 | 1492 | 10.55 | 1519 | 11.35 | 1546 | 12.15
21080 | 3400 | 1462 | 8.72 | 1476 | 9.13 | 1490 | 9.54 | 1504 | 9.96 | 1517 | 10.38 | 1530 | 10.8 | 1543 | 11.23 | 1569 | 12.09 | 1594 | 12.96 | 1620 | 13.8
22320 | 3600 | 1544 | 10.25 | 1558 | 10.68 | 1571 | 11.12 | 1584 | 11.56 | 1597 | 12 | 1610 | 12.44 | 1622 | 12.89 | 1647 | 13.79 | 1670 | 14.71 | 1694 | 15.62
23560 | 3800 | 1627 | 11.95 | 1640 | 12.4 | 1653 | 12.86 | 1665 | 13.32 | 1677 | 13.79 | 1689 | 14.26 | 1701 | 14.73 | 1725 | 15.67 | 1748 | 16.63 | 1770 | 17.6
VOL | OUT | 2" SP |  | 2 ½" SP |  | 3" SP |  | 3 ½" SP |  | 4" SP |  | 4 ½" SP |  | 5" SP |  | 5 ½" SP |  | 6 " SP |  | 6 ½" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
6820 | 1100 | 983 | 3.04
7440 | 1200 | 990 | 3.24
8060 | 1300 | 993 | 3.4 | 1106 | 4.44
8680 | 1400 | 1002 | 3.59 | 1108 | 4.64 | 1209 | 5.77
9300 | 1500 | 1022 | 3.87 | 1114 | 4.86 | 1213 | 6.02 | 1305 | 7.22
9920 | 1600 | 1049 | 4.2 | 1126 | 5.12 | 1216 | 6.26 | 1309 | 7.52 | 1394 | 8.8
10540 | 1700 | 1078 | 4.57 | 1148 | 5.49 | 1226 | 6.55 | 1312 | 7.8 | 1399 | 9.16 | 1479 | 10.51
11160 | 1800 | 1107 | 4.96 | 1175 | 5.91 | 1243 | 6.93 | 1320 | 8.13 | 1401 | 9.47 | 1483 | 10.91 | 1559 | 12.35
11780 | 1900 | 1137 | 5.38 | 1204 | 6.37 | 1267 | 7.39 | 1333 | 8.51 | 1409 | 9.83 | 1486 | 11.27 | 1563 | 12.79 | 1636 | 14.32
12400 | 2000 | 1167 | 5.8 | 1233 | 6.86 | 1295 | 7.92 | 1355 | 9.02 | 1418 | 10.22 | 1492 | 11.66 | 1566 | 13.18 | 1640 | 14.78 | 1710 | 16.42 | 1771 | 17.89
13640 | 2200 | 1229 | 6.69 | 1293 | 7.92 | 1353 | 9.07 | 1410 | 10.23 | 1463 | 11.41 | 1520 | 12.69 | 1581 | 14.1 | 1648 | 15.69 | 1715 | 17.36 | 1782 | 19.11
14880 | 2400 | 1292 | 7.69 | 1355 | 9 | 1413 | 10.34 | 1468 | 11.59 | 1521 | 12.85 | 1571 | 14.13 | 1620 | 15.45 | 1673 | 16.88 | 1730 | 18.46 | 1792 | 20.2
16120 | 2600 | 1359 | 8.81 | 1418 | 10.2 | 475 | 11.62 | 1528 | 13.08 | 1579 | 14.44 | 1628 | 15.8 | 1675 | 17.17 | 1720 | 18.57 | 1767 | 20.04 | 1815 | 21.58
17360 | 2800 | 1429 | 10.05 | 1482 | 11.53 | 1537 | 13.04 | 1590 | 14.57 | 1639 | 16.14 | 1687 | 17.62 | 1733 | 19.07 | 1777 | 20.55 | 1820 | 22.03 | 1861 | 23.54
18600 | 3000 | 1500 | 11.43 | 1551 | 13 | 1601 | 14.6 | 1652 | 16.21 | 1701 | 17.86 | 1747 | 19.53 | 1792 | 21.15 | 1836 | 22.69 | 1878 | 24.26 | 1918 | 25.84
19840 | 3200 | 1572 | 12.96 | 1622 | 14.61 | 1669 | 16.29 | 1716 | 18 | 1764 | 19.73 | 1809 | 21.48 | 1853 | 23.26 | 1895 | 25.03 | 1936 | 26.67 | 1976 | 28.33
21080 | 3400 | 1645 | 14.65 | 1693 | 16.38 | 1739 | 18.15 | 1782 | 19.95 | 1827 | 21.76 | 1872 | 23.59 | 1915 | 25.45 | 1956 | 27.33 | 1996 | 29.23 | 2035 | 31.01
22320 | 3600 | 1718 | 16.51 | 1765 | 18.33 | 1809 | 20.17 | 1852 | 22.05 | 1893 | 23.96 | 1935 | 25.87 | 1977 | 27.81 | 2018 | 29.77 | 2057 | 31.75 | 2096 | 33.76
23560 | 3800 | 1792 | 18.55 | 1837 | 20.45 | 1881 | 22.38 | 1922 | 24.33 | 1962 | 26.32 | 2000 | 28.34 | 2041 | 30.36 | 2081 | 32.39 | 2120 | 34.45 | 2157 | 36.54
24800 | 4000 | 1868 | 20.77 | 1911 | 22.76 | 1953 | 24.77 | 1993 | 26.81 | 2032 | 28.87 | 2070 | 30.97 | 2106 | 33.09 | 2144 | 35.21 | 2182 | 37.35 | 2219 | 39.51
26040 | 4200 | 1945 | 23.16 | 1985 | 25.27 | 2026 | 27.36 | 2065 | 29.48 | 2103 | 31.63 | 2139 | 33.8 | 2175 | 36 | 2210 | 38.23 | 2246 | 40.45 | 2282 | 42.69
27280 | 4400 | 2022 | 25.75 | 2060 | 27.99 | 2099 | 30.16 | 2137 | 32.36 | 2174 | 34.59 | 2210 | 36.84 | 2245 | 39.12 | 2279 | 41.43 | 2312 | 43.75 | 2346 | 46.08
28520 | 4600 | 2099 | 28.55 | 2136 | 30.88 | 2173 | 33.18 | 2210 | 35.46 | 2246 | 37.77 | 2281 | 40.11 | 2315 | 42.46 | 2348 | 44.85 | 2381 | 47.25 | 2412 | 49.68
29760 | 4800 | 2178 | 31.58 | 2213 | 33.99 | 2248 | 36.42 | 2284 | 38.79 | 2319 | 41.18 | 2353 | 43.60 | 2386 | 46.03 | 2419 | 48.49 | 2450 | 50.98 | 2481 | 53.48
VOL | OUT | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 11" SP |  | 12" SP |  | 13" SP |  | 14" SP |  | 15" SP |  | 16" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
13640 | 2200 | 1847 | 20.89 | 1961 | 24.22
14880 | 2400 | 1852 | 21.99 | 1975 | 25.81 | 2086 | 29.58
16120 | 2600 | 1869 | 23.3 | 1980 | 27.07 | 2095 | 31.16 | 2204 | 35.38 | 2299 | 39.23
17360 | 2800 | 1906 | 25.14 | 1999 | 28.6 | 2104 | 32.64 | 2209 | 36.93 | 2313 | 41.41 | 2409 | 45.85
18600 | 3000 | 1958 | 27.43 | 2038 | 30.77 | 2122 | 34.37 | 2221 | 38.66 | 2317 | 43.12 | 2416 | 47.86 | 2511 | 52.7 | 2597 | 57.29
19840 | 3200 | 2015 | 30 | 2090 | 33.38 | 2164 | 36.92 | 2242 | 40.7 | 2333 | 45.13 | 2423 | 49.77 | 2516 | 54.71 | 2607 | 59.8 | 2695 | 64.98
21080 | 3400 | 2074 | 32.76 | 2147 | 36.29 | 2217 | 39.89 | 2285 | 43.6 | 2360 | 47.59 | 2441 | 52.05 | 2527 | 56.93 | 2612 | 61.96 | 2699 | 67.29
22320 | 3600 | 2133 | 35.72 | 2205 | 39.41 | 2274 | 43.16 | 2340 | 46.95 | 2403 | 50.81 | 2474 | 55.02 | 2545 | 59.42 | 2627 | 64.53 | 2707 | 69.72
23560 | 3800 | 2194 | 38.64 | 2264 | 42.75 | 2332 | 46.65 | 2397 | 50.59 | 2459 | 54.59 | 2519 | 58.63 | 2585 | 62.98 | 2650 | 67.44 | 2725 | 72.57
24800 | 4000 | 2255 | 41.7 | 2325 | 46.12 | 2391 | 50.37 | 2455 | 54.46 | 2517 | 58.61 | 2576 | 62.8 | 2633 | 67.03 | 2693 | 71.48
26040 | 4200 | 2318 | 44.95 | 2386 | 49.53 | 2451 | 54.19 | 2514 | 58.58 | 2575 | 62.87 | 2633 | 67.21 | 2690 | 71.59
27280 | 4400 | 2381 | 48.42 | 2448 | 53.16 | 2512 | 57.97 | 2574 | 62.85 | 2633 | 67.39 | 2691 | 71.88
28520 | 4600 | 2445 | 52.11 | 2511 | 57 | 2574 | 61.97 | 2635 | 67 | 2693 | 72.11
29760 | 4800 | 2511 | 56.01 | 2574 | 61.08 | 2636 | 66.2 | 2696 | 71.39