## Sheet1
AIRFOIL BLADE
SIZE D - AF - 49 | [6 empty] | DOUBLE WIDTH |  |  |  |  | MAXIMUM CLASS OPERATING RPM
[7 empty] | DOUBLE INLET |  |  |  |  | FAN TEMPERATURE
Wheel Diameter 49 inches 1245 mm | [13 empty] | SIZE 49 |  | ₋20˚ to 150˚ F ₋29˚ to 66˚C
Wheel Circumference 12.83 feet 3.911 m | [13 empty] | CLASS I |  | 828
Inlet Diameter / Area 58 ½ inches Dia/30.04 sq f.t 1486 mm /2.791m² | [13 empty] | CLASS II |  | 1079
Outlet Size Area 51 ⅝*69¾ Inches I.D/25.34 sq.ft 1311*1772 mm/2.354 m² | [13 empty] | CLASS III |  | 1359
Tip Speed 12.83* rpm ft./minute 3.911*RPM m/minute | [13 empty] | CLASS IV |  | N/A
Maximum BHP 117.32*(RPM÷1000)³ BHP 87.49* (RPM ÷1000)³ KW
VOL | OUT | ¼" SP |  | ⅜" SP |  | ½" SP |  | ⅝" SP |  | 3/4" SP |  | ⅞" SP |  | 1" SP |  | 1 ¼" SP |  | 1 ½" SP |  | 1 3/4" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
15024 | 600 | 189 | 0.79 | 215 | 1.12
17528 | 700 | 204 | 0.99 | 227 | 1.35 | 249 | 1.74 | 271 | 2.17
20032 | 800 | 219 | 1.19 | 241 | 1.64 | 261 | 2.06 | 280 | 2.5 | 299 | 2.96
22536 | 900 | 235 | 1.45 | 256 | 1.94 | 275 | 2.42 | 293 | 2.9 | 310 | 3.39 | 326 | 3.89 | 343 | 4.45
25040 | 1000 | 252 | 1.75 | 271 | 2.26 | 289 | 2.83 | 307 | 3.36 | 323 | 3.88 | 338 | 4.42 | 353 | 4.98 | 383 | 6.18
27544 | 1100 | 270 | 2.11 | 287 | 2.65 | 304 | 3.24 | 321 | 3.87 | 336 | 4.44 | 351 | 5.02 | 365 | 5.61 | 392 | 6.82 | 420 | 8.16
30048 | 1200 | 288 | 2.52 | 304 | 3.1 | 320 | 3.7 | 336 | 4.37 | 351 | 5.06 | 365 | 5.67 | 379 | 6.3 | 404 | 7.59 | 429 | 8.92 | 454 | 10.38
32552 | 1300 | 306 | 2.99 | 322 | 3.61 | 337 | 4.25 | 351 | 4.92 | 365 | 5.65 | 379 | 6.4 | 393 | 7.07 | 418 | 8.43 | 441 | 9.83 | 464 | 11.28
35056 | 1400 | 325 | 3.5 | 340 | 4.19 | 354 | 4.87 | 367 | 5.56 | 381 | 6.3 | 394 | 7.09 | 407 | 7.9 | 431 | 9.35 | 454 | 10.83 | 476 | 12.34
37560 | 1500 | 344 | 4.08 | 358 | 4.84 | 372 | 5.56 | 384 | 6.29 | 396 | 7.04 | 409 | 7.85 | 422 | 8.69 | 446 | 10.35 | 468 | 11.91 | 489 | 13.49
40064 | 1600 | 363 | 4.74 | 377 | 5.54 | 390 | 6.32 | 402 | 7.09 | 414 | 7.88 | 425 | 8.68 | 437 | 9.55 | 460 | 11.37 | 482 | 13.07 | 503 | 14.74
42568 | 1700 | 382 | 5.46 | 395 | 6.31 | 408 | 7.16 | 420 | 7.97 | 431 | 8.8 | 442 | 9.64 | 452 | 10.49 | 475 | 12.38 | 496 | 14.33 | 516 | 16.07
45072 | 1800 | 401 | 6.27 | 414 | 7.16 | 426 | 8.08 | 438 | 8.94 | 449 | 9.81 | 459 | 10.68 | 469 | 11.58 | 490 | 13.47 | 511 | 15.5 | 531 | 17.51
47576 | 1900 | 421 | 7.16 | 433 | 8.1 | 445 | 9.06 | 456 | 10 | 466 | 10.9 | 477 | 11.82 | 487 | 12.75 | 505 | 14.65 | 526 | 16.75 | 545 | 18.92
50080 | 2000 | 440 | 8.14 | 452 | 9.12 | 463 | 10.12 | 474 | 11.14 | 484 | 12.1 | 494 | 13.06 | 504 | 14.02 | 523 | 16 | 541 | 18.09 | 560 | 20.33
55088 | 2200 | 480 | 10.39 | 491 | 11.46 | 501 | 12.55 | 511 | 13.65 | 521 | 14.77 | 530 | 15.83 | 540 | 16.88 | 557 | 19 | 574 | 21.18 | 590 | 23.44
60096 | 2400 | 519 | 13.04 | 529 | 14.2 | 539 | 15.38 | 549 | 16.57 | 558 | 17.78 | 567 | 19 | 576 | 20.17 | 592 | 22.46 | 608 | 24.78 | 624 | 27.15
65104 | 2600 | 559 | 16.15 | 569 | 17.4 | 578 | 18.66 | 587 | 19.94 | 596 | 21.24 | 604 | 22.55 | 612 | 23.87 | 628 | 26.39 | 644 | 28.87 | 658 | 31.39
70112 | 2800 | 599 | 19.747 | 608 | 21.08 | 617 | 22.43 | 625 | 23.8 | 63.4 | 25.18 | 642 | 26.58 | 650 | 27.99 | 665 | 30.84 | 679 | 33.48 | 694 | 36.16
75120 | 3000 | 640 | 23.86 | 648 | 25.29 | 656 | 26.73 | 664 | 28.19 | 672 | 29.66 | 680 | 31.14 | 687 | 32.63 | 702 | 35.66 | 716 | 38.66 | 729 | 41.49
80128 | 3200 | 680 | 28.53 | 688 | 30.05 | 696 | 31.59 | 703 | 33.13 | 711 | 34.69 | 718 | 36.26 | 725 | 37.84 | 739 | 41.03 | 753 | 44.27 | 766 | 47.42
85136 | 3400 | 721 | 33.81 | 728 | 35.42 | 735 | 37.04 | 743 | 38.67 | 750 | 40.32 | 757 | 41.98 | 763 | 43.64 | 777 | 47.01 | 790 | 50.42 | 802 | 53.88
90144 | 3600 | 761 | 39.71 | 768 | 41.42 | 775 | 43.13 | 782 | 44.85 | 789 | 46.59 | 796 | 48.33 | 802 | 50.09 | 815 | 53.63 | 827 | 57.21 | 839 | 60.83
95152 | 3800 | 802 | 46.3 | 809 | 48.09 | 815 | 49.89 | 822 | 51.7 | 828 | 53.53 | 835 | 55.36 | 841 | 57.2 | 853 | 60.92 | 865 | 64.67 | 877 | 68.47
VOL | OUT | 2" SP |  | 2 ½" SP |  | 3" SP |  | 3 ½" SP |  | 4" SP |  | 4 ½" SP |  | 5" SP |  | 5 ½" SP |  | 6 " SP |  | 6 ½" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
32552 | 1300 | 487 | 12.84
35056 | 1400 | 497 | 13.89 | 541 | 17.31
37560 | 1500 | 509 | 15.12 | 548 | 18.49 | 590 | 22.28
40064 | 1600 | 522 | 16.43 | 559 | 19.93 | 597 | 23.67
42568 | 1700 | 536 | 17.85 | 572 | 21.49 | 606 | 25.24 | 642 | 29.35
45072 | 1800 | 550 | 19.36 | 585 | 23.14 | 619 | 27.05 | 650 | 31.06 | 685 | 35.52
47576 | 1900 | 564 | 20.97 | 599 | 24.92 | 631 | 28.96 | 662 | 33.12 | 692 | 37.42 | 726 | 42.18
50080 | 2000 | 578 | 22.62 | 613 | 26.8 | 644 | 30.99 | 675 | 35.3 | 704 | 39.7 | 733 | 44.3 | 765 | 49.31
55088 | 2200 | 608 | 25.88 | 641 | 30.91 | 672 | 35.42 | 701 | 40.02 | 729 | 44.71 | 756 | 49.5 | 782 | 54.37 | 809 | 59.51 | 838 | 65.02
60096 | 2400 | 638 | 29.55 | 670 | 34.88 | 700 | 40.35 | 729 | 45.26 | 756 | 50.25 | 782 | 55.32 | 807 | 60.49 | 832 | 65.73 | 855 | 71.05 | 880 | 76.66
65104 | 2600 | 673 | 33.95 | 701 | 39.29 | 730 | 45.11 | 757 | 51.05 | 784 | 56.35 | 809 | 61.73 | 833 | 67.18 | 857 | 72.71 | 880 | 78.33 | 903 | 84.01
70112 | 2800 | 707 | 38.87 | 733 | 44.39 | 760 | 50.3 | 787 | 56.57 | 812 | 62.98 | 837 | 68.74 | 861 | 74.5 | 884 | 80.33 | 906 | 86.22 | 927 | 92.19
75120 | 3000 | 743 | 44.36 | 768 | 50.18 | 792 | 56.14 | 817 | 62.58 | 842 | 69.3 | 866 | 76.15 | 889 | 82.46 | 911 | 88.59 | 933 | 94.79 | 954 | 101.05
80128 | 3200 | 778 | 50.45 | 803 | 26.58 | 826 | 62.83 | 848 | 69.21 | 872 | 76.16 | 895 | 83.31 | 918 | 90.59 | 940 | 97.54 | 961 | 104.05 | 982 | 110.62
85136 | 3400 | 814 | 57.18 | 838 | 63.62 | 861 | 70.18 | 882 | 76.85 | 903 | 83.63 | 925 | 91.06 | 947 | 98.64 | 969 | 106.34 | 989 | 114.04 | 1010 | 120.92
90144 | 3600 | 851 | 64.49 | 874 | 71.35 | 896 | 78.21 | 916 | 85.19 | 937 | 92.26 | 956 | 99.44 | 977 | 107.31 | 998 | 115.31 | 1019 | 123.42 | 1038 | 131.64
95152 | 3800 | 888 | 72.3 | 910 | 79.79 | 931 | 86.97 | 951 | 94.25 | 971 | 101.62 | 990 | 109.1 | 1008 | 116.67 | 1029 | 124.94 | 1048 | 133.35 | 1068 | 141.87
100160 | 4000 | 925 | 80.81 | 947 | 88.91 | 967 | 96.48 | 987 | 104.07 | 1006 | 111.75 | 1024 | 119.52 | 1042 | 127.39 | 1059 | 135.34 | 1079 | 143.97 | 1098 | 152.79
105168 | 4200 | 963 | 90.07 | 983 | 98.51 | 1003 | 106.8 | 1022 | 114.69 | 1041 | 122.68 | 1059 | 130.75 | 1076 | 138.92 | 1093 | 147.17 | 1110 | 155.5 | 1128 | 164.43
110176 | 4400 | 1001 | 100.12 | 1021 | 108.9 | 1040 | 117.81 | 1058 | 126.16 | 1076 | 134.45 | 1094 | 142.83 | 1111 | 151.29 | 1128 | 159.84 | 1144 | 168.46 | 1160 | 177.17
115184 | 4600 | 1039 | 111 | 1058 | 120.11 | 1077 | 129.35 | 1095 | 138.5 | 1112 | 147.1 | 1129 | 155.78 | 1146 | 165.55 | 1162 | 173.39 | 1178 | 182.31 | 1194 | 191.32
120192 | 4800 | 1077 | 122.73 | 1096 | 132.19 | 1114 | 141.76 | 1131 | 151.45 | 1148 | 160.67 | 1165 | 169.66 | 1181 | 178.73 | 1197 | 187.87 | 1213 | 197.09 | 1228 | 206.38
125200 | 5000 | 1116 | 135.36 | 1134 | 145.16 | 1151 | 155.07 | 1168 | 165.09 | 1185 | 175.2 | 1201 | 184.49 | 1217 | 193.86 | 1232 | 203.31 | 1248 | 212.83 | 1262 | 222.42
130208 | 5200 | 1154 | 148.92 | 1172 | 159.06 | 1189 | 169.31 | 1205 | 179.66 | 1222 | 190.12 | 1237 | 200.32 | 1253 | 210 | 1268 | 219.74 | 1283 | 229.56 | 1297 | 239.45
VOL | OUT | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 11" SP |  | 12" SP |  | 13" SP |  | 14" SP |  | 15" SP |  | 16" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
60096 | 2400 | 907 | 82.64
65104 | 2600 | 924 | 89.76 | 971 | 102.17 | 1018 | 115.28
70112 | 2800 | 949 | 98.24 | 990 | 110.52 | 1032 | 123.6 | 1077 | 137.6
75120 | 3000 | 974 | 107.37 | 1015 | 120.25 | 1053 | 133.35 | 1091 | 146.94 | 1133 | 161.82 | 1174 | 176.93
80128 | 3200 | 1002 | 117.24 | 1040 | 130.67 | 1078 | 144.36 | 1114 | 158.28 | 1149 | 172.4 | 1188 | 187.94 | 1227 | 203.9
85136 | 3400 | 1029 | 127.85 | 1067 | 141.88 | 1103 | 156.12 | 1139 | 170.62 | 1173 | 185.33 | 1206 | 200.23 | 1241 | 215.98 | 1278 | 232.77 | 1314 | 249.75
90144 | 3600 | 1058 | 139.23 | 1095 | 153.87 | 1131 | 168.71 | 1160 | 183.75 | 1198 | 199.04 | 1231 | 214.53 | 1262 | 230.19 | 1293 | 246.03 | 1328 | 263.55
95152 | 3800 | 1086 | 150.49 | 1123 | 166.68 | 1158 | 182.13 | 1192 | 197.77 | 1224 | 213.59 | 1255 | 229.64 | 1287 | 245.9 | 1317 | 262.33 | 1346 | 278.91
100160 | 4000 | 1116 | 161.71 | 1152 | 179.84 | 1186 | 196.41 | 1219 | 212.66 | 1251 | 229.08 | 1282 | 245.68 | 1312 | 262.47 | 1341 | 279.49
105168 | 4200 | 1146 | 173.65 | 1181 | 192.38 | 1214 | 211.47 | 1247 | 228.45 | 1279 | 245.48 | 1309 | 262.67 | 1338 | 280.02
110176 | 4400 | 1176 | 186.35 | 1211 | 205.68 | 1244 | 225.37 | 1275 | 245.19 | 1306 | 262.83 | 1336 | 280.62
115184 | 4600 | 1209 | 200.39 | 1241 | 219.78 | 1273 | 240.06 | 1304 | 260.68 | 1335 | 281.16
120192 | 4800 | 1243 | 215.75 | 1271 | 234.71 | 1303 | 255.58 | 1334 | 276.79
125200 | 5000 | 1277 | 232.08 | 1305 | 251.62 | 1334 | 271.96