## Sheet1
Single Width Single Inlet
SAF- 16.5 SWSI
WHEEL DIAMETER = 16.5"
Wheel Type = Airfoil | [10 empty] | Class Max . RPM - 2509
TIP SPEED F. P. M . = 4.32 * R.P.M | [10 empty] | Class Max . RPM - 3273
Max BHP =.30 (RPM/1000)³ | [10 empty] | Class Max . RPM - 4124
Inlet Area = 1.67 SQ . FT.
OUTLET AREA = 1.57 SQ. FT
Outlet Velocity (FPM)=CFM/1.57
C.F.M | O.V. | 1.000 SP |  | 1.500 SP |  | 2.000 SP |  | 3.000 SP |  | 4.000 SP |  | 5.000 SP |  | 6.000 SP |  | 8.000 SP |  | 10.000 SP |  | 12.000 SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
1200 | 764 | 1014 | .28
1700 | 1082 | 1108 | .40 | 1274 | .58 | 1434 | .78
2200 | 1401 | 1253 | .59 | 1387 | .80 | 1519 | 1.02 | 1770 | 1.51
2700 | 1719 | 1424 | .84 | 1537 | 1.08 | 1646 | 1.33 | 1862 | 1.88 | 2068 | 2.47 | 2269 | 3.11
3200 | 2038 | 1600 | 1.16 | 1706 | 1.45 | 1801 | 1.73 | 1986 | 2.34 | 2168 | 2.99 | 2345 | 3.67 | 2516 | 4.38 | 2854 | 6.02
3700 | 2356 | 1761 | 1.54 | 1883 | 1.91 | 1972 | 2.24 | 2135 | 2.90 | 2295 | 3.61 | 2452 | 4.35 | 2607 | 5.13 | 2906 | 6.76 | 3198 | 8.59
4200 | 2675 | 1889 | 1.94 | 2055 | 2.45 | 2149 | 2.84 | 2300 | 3.59 | 2443 | 4.35 | 2584 | 5.15 | 2722 | 5.98 | 2996 | 7.75 | 3259 | 9.59 | 3517 | 11.60
4700 | 2993 | 2039 | 2.45 | 2203 | 3.03 | 2323 | 3.54 | 2474 | 4.39 | 2605 | 5.23 | 2733 | 6.09 | 2858 | 6.98 | 3107 | 8.86 | 3350 | 10.80 | 3586 | 12.90
5200 | 3312 | 2213 | 3.11 | 2328 | 3.64 | 2481 | 4.31 | 2651 | 5.33 | 2777 | 6.25 | 2895 | 7.19 | 3010 | 8.14 | 3236 | 10.10 | 3461 | 12.20 | 3680 | 14.40
5700 | 3630 | 2396 | 3.91 | 2479 | 4.41 | 2611 | 5.09 | 2826 | 6.39 | 2953 | 7.42 | 3064 | 8.42 | 3172 | 9.45 | 3381 | 11.60 | 3588 | 13.80 | 3792 | 16.10
6200 | 3949 | 2584 | 4.87 | 2649 | 5.35 | 2744 | 5.97 | 2989 | 7.53 | 3131 | 8.74 | 3241 | 9.84 | 3342 | 10.90 | 3538 | 13.20 | 3729 | 15.50 | 3918 | 17.90
6700 | 4267 | 2774 | 5.97 | 2830 | 6.47 | 2902 | 7.06 | 3129 | 8.70 | 3303 | 10.20 | 3418 | 11.40 | 3518 | 12.60 | 3702 | 15.00 | 3881 | 17.40 | 4057 | 20.00
7200 | 4585 | 2967 | 7.26 | 3016 | 7.78 | 3074 | 8.36 | 3253 | 9.90 | 3464 | 11.70 | 3594 | 13.20 | 3696 | 14.50 | 3873 | 17.00 | 4042 | 19.60
7700 | 4904 | 3161 | 8.74 | 3206 | 9.28 | 3255 | 9.86 | 3392 | 11.30 | 3603 | 13.30 | 3762 | 15.00 | 3872 | 16.50 | 4049 | 19.20
8200 | 5222 | 3353 | 10.40 | 3395 | 10.90 | 3440 | 11.60 | 3552 | 13.00 | 3726 | 14.80 | 3917 | 17.00 | 4043 | 18.70
8700 | 5541 | 3548 | 12.20 | 3588 | 12.90 | 3629 | 13.50 | 3722 | 14.90 | 3860 | 16.60 | 4052 | 18.90
9200 | 5859 | 3746 | 14.40 | 3782 | 15.00 | 3819 | 15.60 | 3901 | 17.00 | 4011 | 18.70
9700 | 6178 | 3943 | 16.70 | 3975 | 17.30 | 4008 | 18.00 | 4087 | 19.50
performance shown is for installation type B : free inlet, ducted outlet power rating (BHP) does not include drive losses . Performance ratings do not inclode the effects ofappur-
tenances in the airstream