## Sheet1
THR - 144 | [13 empty] | inlet diameter : 9" O.D. Wheel diameter :14"
Outlet area : .429 sq. ft inside Wheel circumference : 3.66 ft.
|  | 1" SP |  | 2" SP |  | 3" SP |  | 4" SP |  | 5" SP |  | 6" SP |  | 7" SP |  | 8" SP |  | 10" SP |  | 12" SP |  | 14" SP |  | 16" SP |  | 18" SP |  | 20" SP |  | 22" SP
CFM | OV | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
429 | 1000 | 1032 | 0.18 | 1392 | 0.32 | 1681 | 0.48 | 1927 | 0.65 | 2147 | 0.83 | 2346 | 1.01 | 2530 | 1.21 | 2704 | 1.42 | 3023 | 1.85 | 3311 | 2.32 | 3574 | 2.8 | 3821 | 3.32 | 4052 | 3.86 | 4273 | 4.42 | 4478 | 5
515 | 1200 | 1073 | 0.21 | 1423 | 0.38 | 1703 | 0.55 | 1945 | 0.73 | 2159 | 0.92 | 2358 | 1.12 | 2540 | 1.32 | 2713 | 1.54 | 3028 | 2 | 3311 | 2.48 | 3574 | 2.98 | 3820 | 3.52 | 4049 | 4.07 | 4273 | 4.67 | 4479 | 5.27
601 | 1400 | 1118 | 0.25 | 1458 | 0.44 | 1729 | 0.62 | 1968 | 0.81 | 2178 | 1.01 | 2376 | 1.23 | 2556 | 1.44 | 2722 | 1.67 | 3034 | 2.15 | 3317 | 2.66 | 3580 | 3.19 | 3826 | 3.75 | 4056 | 4.33 | 4272 | 4.92 | 4480 | 5.56
687 | 1600 | 1163 | 0.31 | 1498 | 0.5 | 1763 | 0.7 | 1996 | 0.91 | 2202 | 1.12 | 2396 | 1.35 | 2574 | 1.59 | 2739 | 1.82 | 3048 | 2.32 | 3327 | 2.85 | 3586 | 3.4 | 3830 | 3.98 | 4059 | 4.58 | 4280 | 5.22 | 4485 | 5.86
773 | 1800 | 1212 | 0.36 | 1540 | 0.58 | 1802 | 0.8 | 2028 | 1.02 | 2232 | 1.24 | 2421 | 1.49 | 2594 | 1.73 | 2761 | 1.98 | 3063 | 2.5 | 3344 | 3.06 | 3599 | 3.63 | 3841 | 4.24 | 4069 | 4.86 | 4283 | 5.51 | 4491 | 6.19
858 | 2000 | 1262 | 0.41 | 1585 | 0.66 | 1841 | 0.9 | 2066 | 1.14 | 2266 | 1.39 | 2449 | 1.63 | 2622 | 1.89 | 2784 | 2.16 | 3085 | 2.71 | 3358 | 3.28 | 3615 | 3.89 | 3852 | 4.51 | 4077 | 5.15 | 4293 | 5.83 | 4498 | 6.52
944 | 2200 | 1314 | 0.49 | 1631 | 0.75 | 1887 | 1.01 | 2106 | 1.27 | 2301 | 1.53 | 2483 | 1.8 | 2653 | 2.07 | 2814 | 2.36 | 3108 | 2.93 | 3379 | 3.53 | 3633 | 4.16 | 3865 | 4.79 | 4091 | 5.48 | 4302 | 6.16 | 4509 | 6.88
1030 | 2400 | 136 | 0.56 | 1680 | 0.86 | 1930 | 1.14 | 2145 | 1.42 | 2341 | 1.69 | 2520 | 1.98 | 2686 | 2.27 | 2844 | 2.56 | 3135 | 3.16 | 3404 | 3.8 | 3651 | 4.44 | 3886 | 5.11 | 4111 | 5.82 | 4324 | 6.54 | 4518 | 7.25
1116 | 2600 | 1421 | 0.64 | 1728 | 0.96 | 1976 | 1.26 | 2190 | 1.57 | 2382 | 1.87 | 2560 | 2.17 | 2723 | 2.47 | 2879 | 2.78 | 3165 | 3.41 | 3430 | 4.07 | 3675 | 4.74 | 3912 | 5.46 | 4130 | 6.17 | 4338 | 6.91 | 4537 | 7.66
1202 | 2800 | 1478 | 0.73 | 1779 | 1.08 | 2024 | 1.41 | 2233 | 1.72 | 2425 | 2.05 | 2597 | 2.37 | 2763 | 2.7 | 2917 | 3.03 | 3199 | 3.69 | 3463 | 4.38 | 3703 | 5.08 | 3937 | 5.81 | 4154 | 6.56 | 4357 | 7.31 | 4561 | 8.11
1287 | 3000 | 1534 | 0.83 | 1829 | 1.2 | 2072 | 1.56 | 2281 | 1.91 | 2467 | 2.25 | 2642 | 2.59 | 2803 | 2.94 | 2953 | 3.27 | 3234 | 3.98 | 3495 | 4.69 | 3735 | 5.43 | 3960 | 6.18 | 4177 | 6.95 | 4382 | 7.75 | 4576 | 8.55
1373 | 3200 | 1594 | 0.94 | 1882 | 1.34 | 2121 | 1.72 | 2328 | 2.09 | 2515 | 2.46 | 2685 | 2.82 | 2847 | 3.19 | 2993 | 3.55 | 3273 | 4.28 | 3529 | 5.03 | 3769 | 5.8 | 3992 | 6.59 | 4203 | 7.38 | 4410 | 8.21 | 4602 | 9.03
1459 | 3400 | 1658 | 1.08 | 1935 | 1.49 | 2172 | 1.9 | 2375 | 2.29 | 2561 | 2.67 | 2731 | 3.06 | 2889 | 3.45 | 3037 | 3.83 | 3312 | 4.61 | 3567 | 5.39 | 3801 | 6.19 | 4022 | 6.99 | 4233 | 7.82 | 4436 | 8.67
1545 | 3600 | 1721 | 1.21 | 1991 | 1.65 | 2223 | 2.08 | 2425 | 2.5 | 2609 | 2.92 | 2775 | 3.31 | 2934 | 3.73 | 3079 | 4.12 | 3355 | 4.95 | 3602 | 5.76 | 3837 | 6.59 | 4057 | 7.43 | 4265 | 8.29 | 4465 | 9.16
1631 | 3800 | 1785 | 1.37 | 2045 | 1.82 | 2273 | 2.28 | 2475 | 2.73 | 2656 | 3.16 | 2825 | 3.6 | 2977 | 4.01 | 3124 | 4.44 | 3396 | 5.3 | 3642 | 6.15 | 3877 | 7.02 | 4091 | 7.89 | 4297 | 8.78 | 4500 | 9.71
1716 | 4000 | 1851 | 1.53 | 2102 | 2 | 2327 | 2.48 | 2525 | 2.96 | 2705 | 3.42 | 2871 | 3.87 | 3027 | 4.34 | 3172 | 4.78 | 3436 | 5.66 | 3685 | 6.56 | 3915 | 7.47 | 4131 | 8.38 | 4333 | 9.29 | 4530 | 10.2
1802 | 4200 | 1916 | 1.71 | 2161 | 2.21 | 2381 | 2.71 | 2576 | 3.21 | 2756 | 3.69 | 2918 | 4.18 | 3072 | 4.65 | 3218 | 5.13 | 3484 | 6.06 | 3727 | 7 | 3956 | 7.94 | 4168 | 8.87 | 4374 | 9.84 | 4568 | 10.8
1888 | 4400 | 1986 | 1.91 | 2219 | 2.41 | 2435 | 2.94 | 2630 | 3.47 | 2805 | 3.99 | 2968 | 4.49 | 3119 | 4.99 | 3263 | 5.48 | 3526 | 6.46 | 3772 | 7.45 | 3996 | 8.43 | 4210 | 9.41 | 4412 | 10.4 | 4603 | 11.4
1974 | 4600 | 2055 | 2.13 | 2280 | 2.65 | 2487 | 3.19 | 2682 | 3.75 | 2858 | 4.29 | 3017 | 4.82 | 319 | 5.34 | 3311 | 5.87 | 3575 | 6.89 | 3815 | 7.92 | 4040 | 8.93 | 4249 | 9.94 | 4453 | 10.9
2060 | 4800 | 2123 | 2.35 | 2340 | 2.89 | 2548 | 3.47 | 2732 | 4.03 | 2908 | 4.61 | 3066 | 5.16 | 3217 | 5.72 | 3361 | 6.26 | 3679 | 7.33 | 3861 | 8.4 | 4081 | 9.44 | 4291 | 10.5 | 4492 | 11.5
2145 | 5000 | 2194 | 2.61 | 2403 | 3.16 | 2603 | 3.75 | 2787 | 4.35 | 2958 | 4.93 | 3122 | 5.54 | 3266 | 6.09 | 3410 | 6.68 | 3668 | 7.8 | 3906 | 8.91 | 4130 | 10 | 4336 | 11.1 | 4534 | 12.2
2317 | 5400 | 2337 | 3.17 | 2533 | 3.75 | 2719 | 4.37 | 2899 | 5.02 | 3065 | 5.65 | 3224 | 6.31 | 3370 | 6.93 | 3505 | 7.54 | 3765 | 8.77 | 4001 | 9.99 | 4220 | 11.1 | 4423 | 12.3
2489 | 5800 | 2484 | 3.82 | 2665 | 4.42 | 2844 | 5.09 | 3012 | 5.76 | 3173 | 6.44 | 3327 | 7.14 | 3470 | 7.81 | 3606 | 8.49 | 3860 | 9.81 | 4098 | 11.1 | 4316 | 12.4 | 4518 | 13.7
2660 | 6200 | 2632 | 4.56 | 2800 | 5.2 | 2967 | 5.87 | 3131 | 6.6 | 3288 | 7.33 | 3438 | 8.07 | 3576 | 8.78 | 3714 | 9.54 | 3962 | 10.9 | 4196 | 12.3 | 4411 | 13.7
2832 | 6600 | 2778 | 5.38 | 2937 | 6.05 | 3098 | 6.78 | 3251 | 7.52 | 3404 | 8.3 | 3549 | 9.08 | 3687 | 9.86 | 3817 | 10.6 | 4063 | 12.1 | 4291 | 13.6 | 4503 | 15.1
THR - 174 | [13 empty] | inlet diameter : 11" O.D. Wheel diameter :17"
Outlet area : .633 sq. ft inside Wheel circumference : 4.45 ft.
|  | 1" SP |  | 2" SP |  | 3" SP |  | 4" SP |  | 5" SP |  | 6" SP |  | 7" SP |  | 8" SP |  | 10" SP |  | 12" SP |  | 14" SP |  | 16" SP |  | 18" SP |  | 20" SP |  | 22" SP
CFM | OV | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
633 | 1000 | 846 | 0.23 | 1143 | 0.42 | 1381 | 0.65 | 1584 | 0.86 | 1764 | 1.13 | 1929 | 1.4 | 2083 | 1.68 | 2223 | 1.97 | 2483 | 2.59 | 2722 | 3.27 | 2938 | 3.97 | 3141 | 4.72 | 3330 | 5.51 | 3512 | 6.34 | 3685 | 7.2
760 | 1200 | 876 | 0.27 | 1166 | 0.5 | 1398 | 0.74 | 1597 | 0.99 | 1775 | 1.25 | 1939 | 1.54 | 2088 | 1.83 | 2229 | 2.14 | 2489 | 2.8 | 2723 | 3.5 | 2942 | 4.24 | 3139 | 5.01 | 3332 | 5.84 | 3511 | 6.69 | 3684 | 7.58
887 | 1400 | 910 | 0.33 | 1194 | 0.58 | 1421 | 0.84 | 1617 | 1.12 | 1791 | 1.39 | 1949 | 1.69 | 2101 | 2.01 | 2240 | 2.34 | 2496 | 3.02 | 2728 | 3.75 | 2942 | 4.51 | 3147 | 5.35 | 3336 | 6.19 | 3513 | 7.06 | 3682 | 7.97
1013 | 1600 | 947 | 0.4 | 1224 | 0.68 | 1445 | 0.96 | 1638 | 1.25 | 1810 | 1.56 | 1968 | 1.87 | 2116 | 2.21 | 2252 | 2.54 | 2505 | 3.27 | 2737 | 4.03 | 2951 | 4.83 | 3152 | 5.68 | 3339 | 6.55 | 3517 | 7.46 | 3686 | 8.4
1140 | 1800 | 985 | 0.47 | 1256 | 0.78 | 1474 | 1.09 | 1662 | 1.4 | 1831 | 1.73 | 1989 | 2.07 | 2131 | 2.42 | 2266 | 2.77 | 2518 | 3.53 | 2748 | 4.32 | 2958 | 5.15 | 3156 | 6.03 | 3345 | 6.94 | 3524 | 7.89 | 3692 | 8.86
1266 | 2000 | 1025 | 0.54 | 1290 | 0.9 | 1506 | 1.24 | 1691 | 1.57 | 1859 | 1.93 | 2010 | 2.29 | 2153 | 2.65 | 2289 | 3.03 | 2535 | 3.82 | 2762 | 4.65 | 2970 | 5.52 | 3167 | 6.42 | 3353 | 7.36 | 3528 | 8.33 | 3700 | 9.35
1393 | 2200 | 1067 | 0.64 | 1327 | 1.02 | 1539 | 1.39 | 1720 | 1.76 | 1885 | 2.13 | 2035 | 2.52 | 2177 | 2.91 | 2307 | 3.31 | 2553 | 4.13 | 2775 | 4.99 | 2985 | 5.9 | 3180 | 6.84 | 3366 | 7.82 | 3539 | 8.81 | 3709 | 9.87
1520 | 2400 | 1110 | 0.74 | 1364 | 1.15 | 1573 | 1.56 | 1753 | 1.96 | 1916 | 2.37 | 2064 | 2.77 | 2203 | 3.18 | 2332 | 3.6 | 2574 | 4.47 | 2794 | 5.37 | 3000 | 6.3 | 3193 | 7.27 | 3375 | 8.28 | 3552 | 9.33 | 3719 | 10.4
1646 | 2600 | 1155 | 0.85 | 1404 | 1.3 | 1608 | 1.74 | 1787 | 2.17 | 1946 | 2.6 | 2094 | 3.04 | 2231 | 3.48 | 2359 | 3.92 | 2599 | 4.84 | 2817 | 5.78 | 3020 | 6.75 | 3212 | 7.76 | 3396 | 8.82 | 3564 | 9.86 | 3729 | 10.9
1773 | 2800 | 1201 | 0.97 | 1443 | 1.46 | 1645 | 1.93 | 1822 | 2.4 | 1979 | 2.86 | 2124 | 3.32 | 2260 | 3.79 | 2388 | 4.26 | 2623 | 5.22 | 2840 | 6.2 | 3043 | 7.23 | 3231 | 8.26 | 3411 | 9.35 | 3582 | 10.4
1899 | 3000 | 1249 | 1.11 | 1486 | 1.63 | 1684 | 2.14 | 1856 | 2.64 | 2015 | 3.14 | 2156 | 3.62 | 2292 | 4.12 | 2418 | 4.62 | 2650 | 5.62 | 2865 | 6.66 | 3067 | 7.74 | 3254 | 8.82 | 3431 | 9.93 | 3601 | 11
2026 | 3200 | 1299 | 1.27 | 1527 | 1.81 | 1723 | 2.36 | 1894 | 2.89 | 2049 | 3.42 | 2190 | 3.94 | 2324 | 4.47 | 2446 | 4.99 | 2679 | 6.05 | 2891 | 7.14 | 3090 | 8.25 | 3277 | 9.38 | 3451 | 10.5 | 3619 | 11.7
2153 | 3400 | 1350 | 1.43 | 1571 | 2.01 | 1763 | 2.6 | 1933 | 3.17 | 2085 | 3.73 | 2227 | 4.29 | 2358 | 4.85 | 2479 | 5.39 | 2708 | 6.51 | 2921 | 7.65 | 3116 | 8.8 | 3299 | 9.96 | 3474 | 11.1 | 3641 | 12.4
2279 | 3600 | 1400 | 1.62 | 1616 | 2.24 | 1803 | 2.84 | 1970 | 3.45 | 2123 | 4.06 | 2263 | 4.65 | 2392 | 5.23 | 2515 | 5.82 | 2738 | 6.98 | 2947 | 8.16 | 3145 | 9.39 | 3328 | 10.6 | 3502 | 11.8 | 3663 | 13.1
2406 | 3800 | 1453 | 1.82 | 1661 | 2.46 | 1845 | 3.11 | 2009 | 3.76 | 2159 | 4.39 | 2297 | 5.01 | 2428 | 5.64 | 2546 | 6.24 | 2772 | 7.48 | 2981 | 8.75 | 3174 | 10 | 3353 | 11.2 | 3524 | 12.5 | 3689 | 13.8
2532 | 4000 | 1506 | 2.04 | 1708 | 2.72 | 1889 | 3.4 | 2050 | 4.07 | 2198 | 4.74 | 2334 | 5.4 | 2463 | 6.06 | 2584 | 6.71 | 2805 | 8.01 | 3010 | 9.3 | 3204 | 10.6 | 3385 | 11.9 | 3554 | 13.2 | 3717 | 14.6
2659 | 4200 | 1560 | 2.28 | 1756 | 2.98 | 1932 | 3.7 | 2091 | 4.41 | 2238 | 5.12 | 2373 | 5.81 | 2501 | 6.52 | 2617 | 7.18 | 2842 | 8.56 | 3042 | 9.9 | 3233 | 11.2 | 3412 | 12.6 | 3584 | 14 | 3745 | 15.4
2786 | 4400 | 1617 | 2.5 | 1806 | 3.28 | 1976 | 4.02 | 2132 | 4.77 | 2277 | 5.51 | 2410 | 6.24 | 2537 | 6.97 | 2657 | 7.7 | 2873 | 9.11 | 3079 | 10.5 | 3268 | 11.9 | 3444 | 13.4 | 3608 | 14.8
2912 | 4600 | 1672 | 2.83 | 1855 | 3.59 | 2023 | 4.37 | 2176 | 5.15 | 2318 | 5.93 | 2450 | 6.69 | 2577 | 7.46 | 2692 | 8.21 | 2912 | 9.72 | 3110 | 11.1 | 3301 | 12.6 | 3475 | 14.1 | 3644 | 15.7
3039 | 4800 | 1729 | 3.15 | 1906 | 3.93 | 2069 | 4.73 | 2221 | 5.56 | 2361 | 6.36 | 2490 | 7.15 | 2615 | 7.97 | 2730 | 8.75 | 2946 | 10.3 | 3145 | 11.8 | 3333 | 13.4 | 3505 | 14.9 | 3672 | 16.5
3165 | 5000 | 1786 | 3.48 | 1957 | 4.29 | 2118 | 5.14 | 2264 | 5.96 | 2402 | 6.82 | 2531 | 7.65 | 2652 | 8.48 | 2770 | 9.32 | 2983 | 10.9 | 3183 | 12.5 | 3364 | 14.1 | 3540 | 15.8 | 3706 | 17.4
3419 | 5400 | 1900 | 4.21 | 2063 | 5.09 | 2214 | 5.98 | 2355 | 6.88 | 2487 | 7.78 | 2615 | 8.71 | 2734 | 9.61 | 2849 | 10.5 | 3058 | 12.2 | 3253 | 14 | 3438 | 15.8 | 3606 | 17.5
3672 | 5800 | 2016 | 5.07 | 2169 | 5.98 | 2314 | 6.95 | 2452 | 7.92 | 2580 | 8.89 | 2702 | 9.87 | 2820 | 10.8 | 2931 | 11.8 | 3137 | 13.7 | 3327 | 15.6 | 3508 | 17.5 | 3678 | 19.3
3925 | 6200 | 2133 | 6.02 | 2280 | 7.01 | 2416 | 8.01 | 2547 | 9.03 | 2670 | 10 | 2792 | 11.1 | 2905 | 12.1 | 3010 | 13.1 | 3215 | 15.2 | 3406 | 17.3 | 3583 | 19.3
4178 | 6600 | 2251 | 7.1 | 2392 | 8.15 | 2523 | 9.22 | 2647 | 10.2 | 2766 | 11.3 | 2884 | 12.5 | 2992 | 13.6 | 3098 | 14.7 | 3298 | 16.9 | 3486 | 19.1 | 3660 | 21.2
THR - 224 | [13 empty] | inlet diameter : 13" O.D. Wheel diameter :22⅝"
Outlet area : .930 sq. ft inside Wheel circumference : 5.92 ft.
|  | 1" SP |  | 2" SP |  | 3" SP |  | 4" SP |  | 5" SP |  | 6" SP |  | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 12" SP |  | 14" SP |  | 16" SP |  | 18" SP |  | 20" SP
CFM | OV | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
930 | 1000 | 614 | 0.29 | 844 | 0.57 | 1025 | 0.87 | 1178 | 1.2 | 1313 | 1.55 | 1436 | 1.93 | 1550 | 2.34 | 1655 | 2.75 | 1757 | 3.2 | 1850 | 3.65 | 2025 | 4.61 | 2189 | 5.64 | 2338 | 6.71 | 2481 | 7.85 | 2614 | 9.04
1116 | 1200 | 629 | 0.35 | 855 | 0.66 | 1032 | 0.99 | 1184 | 1.34 | 1318 | 1.72 | 1442 | 2.12 | 1554 | 2.54 | 1661 | 2.98 | 1760 | 3.45 | 1854 | 3.92 | 2029 | 4.93 | 219 | 5.99 | 2342 | 7.13 | 2481 | 8.28 | 2615 | 9.52
1302 | 1400 | 647 | 0.41 | 868 | 0.76 | 1043 | 1.12 | 1193 | 1.5 | 1327 | 1.91 | 1448 | 2.33 | 1560 | 2.77 | 1664 | 3.23 | 1763 | 3.72 | 1857 | 4.21 | 2031 | 5.26 | 2194 | 6.38 | 2341 | 7.52 | 2483 | 8.75 | 2618 | 10
1488 | 1600 | 669 | 0.5 | 882 | 0.88 | 1055 | 1.27 | 1203 | 1.68 | 1335 | 2.11 | 1456 | 2.55 | 1566 | 3.02 | 1671 | 3.51 | 1769 | 4.01 | 1863 | 4.54 | 2035 | 5.62 | 2196 | 6.77 | 2347 | 7.99 | 2485 | 9.24 | 2619 | 10.5
1674 | 1800 | 692 | 0.58 | 899 | 1 | 1068 | 1.43 | 1214 | 1.87 | 1347 | 2.34 | 1466 | 2.82 | 1577 | 3.31 | 1679 | 3.82 | 1777 | 4.34 | 1870 | 4.89 | 2042 | 6.02 | 2201 | 7.21 | 2349 | 8.45 | 2489 | 9.76 | 2622 | 11.1
1860 | 2000 | 718 | 0.67 | 918 | 1.13 | 1184 | 1.61 | 1228 | 2.09 | 1359 | 2.58 | 1476 | 3.09 | 1586 | 3.61 | 1687 | 4.14 | 1784 | 4.69 | 1876 | 5.25 | 2048 | 6.44 | 2208 | 7.69 | 2355 | 8.98 | 2496 | 10.3 | 2627 | 11.7
2046 | 2200 | 747 | 0.78 | 939 | 1.29 | 1101 | 1.8 | 1243 | 2.32 | 1370 | 2.84 | 1488 | 3.38 | 1597 | 3.93 | 1699 | 4.5 | 1796 | 5.08 | 1885 | 5.66 | 2055 | 6.89 | 2215 | 8.19 | 2363 | 9.54 | 2500 | 10.9 | 2633 | 12.3
2232 | 2400 | 777 | 0.91 | 961 | 1.44 | 1119 | 2 | 1260 | 2.56 | 1385 | 3.11 | 1501 | 3.69 | 1608 | 4.28 | 1709 | 4.87 | 1805 | 5.48 | 1895 | 6.1 | 2066 | 7.4 | 2224 | 8.74 | 2371 | 10.1 | 2508 | 11.5
2418 | 2600 | 809 | 1.05 | 986 | 1.62 | 1139 | 2.21 | 1277 | 2.81 | 1402 | 3.42 | 1516 | 4.03 | 1622 | 4.65 | 1721 | 5.27 | 1817 | 5.91 | 1908 | 6.58 | 2075 | 7.9 | 2233 | 9.32 | 2376 | 10.7 | 2515 | 12.2
2604 | 2800 | 843 | 1.21 | 1011 | 1.81 | 1161 | 2.43 | 1295 | 3.08 | 1418 | 3.73 | 1531 | 4.37 | 1637 | 5.04 | 1735 | 5.7 | 1829 | 6.37 | 1918 | 7.05 | 2087 | 8.46 | 2240 | 9.89 | 2386 | 11.3 | 2523 | 12.9
2790 | 3000 | 877 | 1.38 | 1040 | 2.02 | 1184 | 2.69 | 1315 | 3.37 | 1437 | 4.06 | 1546 | 4.74 | 1651 | 5.44 | 1750 | 6.15 | 1843 | 6.86 | 1931 | 7.57 | 2099 | 9.05 | 2251 | 10.5 | 2397 | 12 | 2532 | 13.6
2976 | 3200 | 913 | 1.58 | 1169 | 2.24 | 1210 | 2.95 | 1338 | 3.68 | 1457 | 4.4 | 1566 | 5.14 | 1668 | 5.86 | 1765 | 6.61 | 1857 | 7.36 | 1944 | 8.1 | 2109 | 9.63 | 2262 | 11.1 | 2405 | 12.7 | 2542 | 14.4
3162 | 3400 | 950 | 1.81 | 1100 | 2.5 | 1235 | 3.22 | 1360 | 3.99 | 1476 | 4.76 | 1583 | 5.53 | 1686 | 6.32 | 1782 | 7.1 | 1874 | 7.89 | 1960 | 8.67 | 2124 | 10.2 | 2276 | 11.9 | 2417 | 13.5 | 2552 | 15.2
3348 | 3600 | 987 | 2.05 | 1132 | 2.77 | 1263 | 3.54 | 1385 | 4.33 | 1497 | 5.14 | 1605 | 5.96 | 1705 | 6.79 | 1800 | 7.61 | 1889 | 8.42 | 1974 | 9.24 | 2137 | 10.9 | 2288 | 12.6 | 2430 | 14.3 | 2566 | 16.1
3534 | 3800 | 1026 | 2.33 | 1165 | 3.07 | 1292 | 3.86 | 1409 | 4.69 | 1521 | 5.55 | 1625 | 6.4 | 1725 | 7.27 | 1819 | 8.14 | 1906 | 8.99 | 1991 | 9.86 | 2152 | 11.6 | 2303 | 13.3 | 2445 | 15.2 | 2577 | 17
3720 | 4000 | 1066 | 2.63 | 1199 | 3.39 | 1321 | 4.22 | 1436 | 5.08 | 1545 | 5.97 | 1648 | 6.87 | 1744 | 7.76 | 1836 | 8.67 | 1923 | 9.57 | 2008 | 10.4 | 2169 | 12.3 | 2317 | 14.1 | 2457 | 16 | 2589 | 17.9
3906 | 4200 | 1105 | 2.96 | 1234 | 3.74 | 1352 | 4.6 | 1464 | 5.49 | 1570 | 6.42 | 1670 | 7.34 | 1765 | 8.29 | 1857 | 9.24 | 1943 | 10.1 | 2028 | 11.1 | 2186 | 13 | 2333 | 15 | 2470 | 16.9 | 2603 | 18.9
4092 | 4400 | 1145 | 3.32 | 1270 | 4.13 | 1384 | 5 | 1494 | 5.94 | 1596 | 6.89 | 1696 | 7.88 | 1788 | 8.84 | 1877 | 9.82 | 1963 | 10.8 | 2045 | 11.7 | 2203 | 13.8 | 2348 | 15.8 | 2485 | 17.8 | 2618 | 19.9
4278 | 4600 | 1187 | 3.72 | 1306 | 4.54 | 1417 | 5.45 | 1524 | 6.41 | 1624 | 7.4 | 1721 | 8.41 | 1813 | 9.43 | 1899 | 10.4 | 1986 | 11.5 | 2068 | 12.5 | 2220 | 14.5 | 2367 | 16.7 | 2503 | 18.8 | 2634 | 20.9
4464 | 4800 | 1226 | 4.13 | 1343 | 5 | 1452 | 5.92 | 1554 | 6.91 | 1653 | 7.93 | 1746 | 8.96 | 1838 | 10 | 1924 | 11.1 | 2008 | 12.1 | 2087 | 13.2 | 2240 | 15.4 | 2382 | 17.5 | 2521 | 19.7
4650 | 5000 | 1269 | 4.61 | 1380 | 5.47 | 1486 | 6.44 | 1585 | 7.44 | 1681 | 8.49 | 1774 | 9.57 | 1862 | 10.6 | 1948 | 11.7 | 2029 | 12.8 | 2109 | 14 | 2261 | 16.2 | 2401 | 18.4 | 2534 | 20.7
5022 | 5400 | 1351 | 5.63 | 1457 | 6.55 | 1558 | 7.57 | 1650 | 8.6 | 1743 | 9.72 | 1831 | 10.8 | 1915 | 12 | 1997 | 13.1 | 2077 | 14.3 | 2155 | 15.5 | 2300 | 17.9 | 2442 | 20.4 | 2574 | 22.8
5394 | 5800 | 1434 | 6.8 | 1535 | 7.78 | 1630 | 8.84 | 1722 | 9.96 | 1807 | 11 | 1891 | 12.3 | 1973 | 13.5 | 2052 | 14.7 | 2128 | 16 | 2202 | 17.2 | 2346 | 19.8 | 2482 | 22.4 | 2613 | 25
5766 | 6200 | 1520 | 8.16 | 1616 | 9.19 | 1706 | 10.2 | 1791 | 11.4 | 1875 | 12.6 | 1955 | 13.9 | 2033 | 15.1 | 2109 | 16.5 | 2183 | 17.8 | 2256 | 19.1 | 2393 | 21.8 | 2528 | 24.6
6138 | 6600 | 1604 | 9.65 | 1698 | 10.7 | 1783 | 11.9 | 1865 | 13.1 | 1944 | 14.3 | 2019 | 15.6 | 2096 | 17 | 2171 | 18.4 | 2240 | 19.7 | 2311 | 21.2 | 2445 | 24 | 2573 | 26.9
THR - 264 | [13 empty] | inlet diameter : 15" O.D. Wheel diameter :26⅛"
Outlet area : 1.24sq. ft inside Wheel circumference : 6.84 ft.
|  | 1" SP |  | 2" SP |  | 3" SP |  | 4" SP |  | 5" SP |  | 6" SP |  | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 12" SP |  | 14" SP |  | 16" SP |  | 18" SP |  | 20" SP
CFM | OV | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
1240 | 1000 | 531 | 0.35 | 731 | 0.71 | 887 | 1.09 | 1020 | 1.53 | 1137 | 1.98 | 1244 | 2.48 | 1342 | 3 | 1434 | 3.54 | 1521 | 4.13 | 1602 | 4.72 | 1754 | 5.98 | 1896 | 7.35 | 2025 | 8.9 | 2149 | 10.4 | 2264 | 11.9
1488 | 1200 | 545 | 0.43 | 740 | 0.83 | 894 | 1.25 | 1025 | 1.71 | 1142 | 2.2 | 1249 | 2.73 | 1346 | 3.27 | 1438 | 3.86 | 1524 | 4.46 | 1605 | 5.09 | 1757 | 6.4 | 1897 | 7.82 | 2028 | 9.45 | 3148 | 10.9 | 2265 | 12.6
1736 | 1400 | 560 | 0.52 | 751 | 0.96 | 903 | 1.43 | 1033 | 1.93 | 1149 | 2.45 | 1254 | 3 | 1351 | 3.58 | 1441 | 4.19 | 1527 | 4.82 | 1608 | 5.48 | 1759 | 6.84 | 1900 | 8.33 | 2027 | 9.98 | 2150 | 11.6 | 2267 | 13.3
1984 | 1600 | 579 | 0.62 | 764 | 1.11 | 913 | 1.63 | 1042 | 2.16 | 1156 | 2.72 | 1261 | 3.31 | 1356 | 3.92 | 1447 | 4.56 | 1532 | 5.22 | 1613 | 5.91 | 1763 | 7.33 | 1902 | 8.86 | 2033 | 10.5 | 2152 | 12.2 | 2268 | 13.9
2232 | 1800 | 599 | 0.73 | 779 | 1.28 | 925 | 1.84 | 1052 | 2.42 | 1166 | 3.03 | 1269 | 3.65 | 1366 | 4.3 | 1454 | 4.96 | 1538 | 5.65 | 1620 | 6.38 | 1768 | 7.87 | 1906 | 9.44 | 2034 | 11.2 | 2156 | 12.9 | 2270 | 14.7
2480 | 2000 | 621 | 0.86 | 795 | 1.46 | 939 | 2.08 | 1064 | 2.7 | 1177 | 3.35 | 1278 | 4.01 | 1373 | 4.69 | 1461 | 5.39 | 1545 | 6.12 | 1624 | 6.87 | 1774 | 8.43 | 1912 | 10 | 2040 | 11.9 | 2161 | 13.7 | 2275 | 15.5
2728 | 2200 | 647 | 1 | 813 | 1.66 | 953 | 2.32 | 1076 | 3 | 1187 | 3.69 | 1289 | 4.4 | 1383 | 5.13 | 1472 | 5.88 | 1555 | 6.64 | 1632 | 7.41 | 1780 | 9.03 | 1918 | 10.7 | 2046 | 12.6 | 2165 | 14.4 | 2280 | 16.4
2976 | 2400 | 672 | 1.16 | 832 | 1.87 | 969 | 2.59 | 1091 | 3.32 | 1199 | 4.06 | 1299 | 4.81 | 1393 | 5.58 | 1480 | 6.36 | 1563 | 7.17 | 1641 | 7.99 | 1759 | 9.7 | 1926 | 11.4 | 2053 | 13.4 | 2172 | 15.3
3224 | 2600 | 701 | 1.35 | 854 | 2.1 | 987 | 2.87 | 1106 | 3.66 | 1214 | 4.46 | 1313 | 5.27 | 1404 | 6.08 | 1490 | 6.89 | 1573 | 7.75 | 1652 | 8.62 | 1797 | 10.3 | 1934 | 12.2 | 2058 | 14.2 | 2178 | 16.2
3472 | 2800 | 730 | 1.56 | 876 | 2.34 | 1005 | 3.17 | 1122 | 4.02 | 1228 | 4.88 | 1326 | 5.73 | 1417 | 6.6 | 1503 | 7.47 | 1584 | 8.35 | 1661 | 9.25 | 1807 | 11.1 | 1940 | 13 | 2067 | 15.1 | 2185 | 17.1
3720 | 3000 | 760 | 1.79 | 900 | 2.62 | 1026 | 3.5 | 1139 | 4.4 | 1244 | 5.31 | 1339 | 6.21 | 1430 | 7.13 | 1515 | 8.06 | 1596 | 9 | 1672 | 9.94 | 1818 | 11.8 | 1949 | 13.8 | 2076 | 16 | 2193 | 18.1
3968 | 3200 | 791 | 2.05 | 926 | 2.93 | 1048 | 3.86 | 1159 | 4.81 | 1261 | 5.77 | 1357 | 6.74 | 1445 | 7.7 | 1529 | 8.68 | 1609 | 9.67 | 184 | 10.6 | 1826 | 12.6 | 1959 | 14.7 | 2083 | 17 | 2201 | 19.2
4216 | 3400 | 823 | 2.35 | 952 | 3.26 | 1069 | 4.22 | 1178 | 5.23 | 1278 | 6.24 | 1371 | 7.25 | 1460 | 8.29 | 1543 | 9.33 | 1623 | 10.3 | 1697 | 11.4 | 1839 | 13.5 | 1971 | 15.7 | 2093 | 18 | 2210 | 20.3
4464 | 3600 | 855 | 2.68 | 980 | 3.61 | 1094 | 4.63 | 1199 | 5.68 | 1296 | 6.74 | 1390 | 7.83 | 1474 | 8.89 | 1559 | 10 | 1635 | 11 | 1710 | 12.1 | 1851 | 14.3 | 1982 | 16.6 | 2104 | 19 | 2222 | 21.4
4712 | 3800 | 889 | 3.04 | 1009 | 4.01 | 1119 | 5.07 | 1220 | 6.16 | 1314 | 7.29 | 1407 | 8.42 | 1494 | 9.57 | 1575 | 10.7 | 1651 | 11.8 | 1724 | 12.9 | 1864 | 15.3 | 1994 | 17.6 | 2117 | 20.2 | 2232 | 22.6
4960 | 4000 | 923 | 3.45 | 1038 | 4.44 | 1144 | 5.53 | 1244 | 6.67 | 1338 | 7.85 | 1427 | 9.04 | 1510 | 10.2 | 1590 | 11.4 | 1666 | 12.5 | 1739 | 13.8 | 1878 | 16.2 | 2007 | 18.7 | 2128 | 21.3 | 2242 | 23.8
5208 | 4200 | 957 | 3.87 | 1068 | 4.91 | 1171 | 6.04 | 1268 | 7.21 | 1360 | 8.44 | 1446 | 9.67 | 1528 | 10.9 | 608 | 12.1 | 1683 | 13.4 | 1756 | 14.7 | 1893 | 17.2 | 2021 | 19.8 | 2139 | 22.4 | 2254 | 25.1
5456 | 4400 | 991 | 4.35 | 1100 | 5.42 | 1199 | 6.58 | 1294 | 7.81 | 1383 | 9.07 | 1468 | 10.3 | 1548 | 11.6 | 1626 | 12.9 | 1700 | 14.2 | 1771 | 15.5 | 1908 | 18.2 | 2034 | 20.9 | 2152 | 23.7 | 2267 | 26.4
5704 | 4600 | 1028 | 4.89 | 1131 | 5.97 | 1227 | 7.16 | 1319 | 8.44 | 1406 | 9.75 | 1490 | 11 | 1570 | 12.4 | 1645 | 13.7 | 1720 | 15.1 | 1790 | 16.5 | 1922 | 19.2 | 2050 | 22 | 2167 | 25
5952 | 4800 | 1062 | 5.43 | 1163 | 6.57 | 1257 | 7.8 | 1346 | 9.1 | 1431 | 10.4 | 1512 | 11.8 | 1591 | 13.2 | 1666 | 14.6 | 1739 | 16 | 1807 | 17.5 | 1940 | 20.3 | 2063 | 23.2 | 2183 | 26.3
6200 | 5000 | 1099 | 6.05 | 1195 | 7.2 | 1287 | 8.47 | 1373 | 9.8 | 1456 | 11.1 | 1536 | 12.6 | 1612 | 14 | 1687 | 15.5 | 1757 | 17 | 1826 | 18.5 | 1958 | 21.5 | 2079 | 24.4 | 2195 | 27.5
6696 | 5400 | 1170 | 7.41 | 1262 | 8.64 | 1349 | 9.98 | 1429 | 11.3 | 1509 | 12.8 | 1585 | 14.3 | 1658 | 15.8 | 1730 | 17.4 | 1799 | 19 | 1866 | 20.6 | 1992 | 23.7 | 2115 | 27 | 2229 | 30.4
7192 | 5800 | 1242 | 8.97 | 1329 | 10.2 | 1412 | 11.6 | 1491 | 13.1 | 1565 | 14.6 | 1638 | 16.2 | 1708 | 17.8 | 1777 | 19.5 | 1843 | 21.1 | 1907 | 22.8 | 2031 | 26.3 | 2149 | 29.7 | 2263 | 33.3
7688 | 6200 | 1317 | 10.7 | 1399 | 12.1 | 1477 | 13.5 | 1551 | 15.1 | 1623 | 16.7 | 1693 | 18.3 | 1760 | 20 | 1827 | 21.8 | 1890 | 23.5 | 1954 | 25.4 | 2072 | 28.9 | 2189 | 32.6
8184 | 6600 | 1389 | 12.7 | 1470 | 14.2 | 1544 | 15.7 | 1615 | 17.3 | 1684 | 19 | 1748 | 20.6 | 1815 | 22.5 | 1880 | 24.3 | 1940 | 26.1 | 2001 | 28 | 2117 | 31.8 | 2229 | 35.7
THR - 294 | [13 empty] | inlet diameter : 17" O.D. Wheel diameter :29⅝"
Outlet area : 1.59 sq. ft inside Wheel circumference : 7.76 ft.
|  | 1" SP |  | 2" SP |  | 3" SP |  | 4" SP |  | 5" SP |  | 6" SP |  | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 12" SP |  | 14" SP |  | 16" SP |  | 18" SP
CFM | OV | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
1590 | 1000 | 465 | 0.46 | 642 | 0.91 | 781 | 1.41 | 899 | 1.96 | 1003 | 2.54 | 1098 | 3.17 | 1184 | 3.81 | 1266 | 4.5 | 1341 | 5.21 | 1413 | 5.94 | 1549 | 7.52 | 1674 | 9.19 | 1789 | 10.9 | 1897 | 12.7
1908 | 1200 | 475 | 0.55 | 648 | 1.06 | 786 | 1.61 | 903 | 2.21 | 1007 | 2.84 | 1101 | 3.51 | 1187 | 4.19 | 1268 | 4.92 | 1344 | 5.67 | 1416 | 6.45 | 1551 | 8.11 | 1673 | 9.82 | 1790 | 11.6 | 1897 | 13.5
2226 | 1400 | 489 | 0.65 | 657 | 1.22 | 792 | 1.84 | 908 | 2.48 | 1010 | 3.16 | 1104 | 3.87 | 1191 | 4.62 | 1272 | 5.39 | 1346 | 6.17 | 1419 | 7 | 1552 | 8.73 | 1675 | 10.5 | 1792 | 12.4 | 1898 | 14.4
2544 | 1600 | 505 | 0.77 | 667 | 1.41 | 799 | 2.07 | 914 | 2.78 | 1017 | 3.51 | 1109 | 4.27 | 1194 | 5.04 | 1276 | 5.88 | 1350 | 6.72 | 1421 | 7.57 | 1555 | 9.4 | 1677 | 11.2 | 1793 | 13.3 | 1900 | 15.3
2862 | 1800 | 524 | 0.92 | 679 | 1.6 | 808 | 2.33 | 921 | 3.09 | 1022 | 3.86 | 1113 | 4.68 | 1200 | 5.53 | 1280 | 6.4 | 1355 | 7.29 | 1425 | 8.2 | 1558 | 10 | 1681 | 12 | 1794 | 14.1 | 1903 | 16.3
3180 | 2000 | 544 | 1.07 | 693 | 1.81 | 819 | 2.6 | 930 | 3.42 | 1030 | 4.27 | 1120 | 5.12 | 1205 | 6.03 | 1285 | 6.95 | 1359 | 7.88 | 1429 | 8.84 | 1563 | 10.8 | 1685 | 12.9 | 1797 | 15 | 1905 | 17.3
3498 | 2200 | 566 | 1.25 | 709 | 2.05 | 832 | 2.9 | 940 | 3.77 | 1038 | 4.68 | 1128 | 5.59 | 1211 | 6.54 | 1291 | 7.52 | 1364 | 8.5 | 1436 | 9.55 | 1566 | 11.6 | 1688 | 13.8 | 1801 | 16 | 1909 | 18.4
3816 | 2400 | 588 | 1.45 | 727 | 2.31 | 845 | 3.2 | 951 | 4.14 | 1048 | 5.11 | 1136 | 6.08 | 1219 | 7.09 | 1297 | 8.12 | 1371 | 9.19 | 1442 | 10.2 | 1572 | 12.4 | 1692 | 14.7 | 1808 | 17.1 | 1913 | 19.5
4134 | 2600 | 612 | 1.68 | 746 | 2.6 | 860 | 3.55 | 963 | 4.53 | 1058 | 5.56 | 1147 | 6.62 | 1227 | 7.66 | 1305 | 8.76 | 1378 | 9.86 | 1448 | 11 | 1577 | 13.2 | 1697 | 15.6 | 1812 | 18.1 | 1918 | 20.7
4452 | 2800 | 637 | 1.94 | 766 | 2.91 | 877 | 3.92 | 978 | 4.98 | 1070 | 6.04 | 1157 | 7.15 | 1237 | 8.27 | 1314 | 9.42 | 1386 | 10.5 | 1455 | 11.7 | 1585 | 14.2 | 1703 | 16.6 | 1817 | 19.2 | 1921 | 21.8
4770 | 3000 | 663 | 2.23 | 788 | 3.26 | 896 | 4.33 | 994 | 5.44 | 1085 | 6.57 | 1170 | 7.74 | 1248 | 8.91 | 1323 | 10.1 | 1395 | 11.3 | 1463 | 12.5 | 1591 | 15.1 | 1710 | 17.7 | 1821 | 20.3 | 1926 | 23
5088 | 3200 | 690 | 2.55 | 810 | 3.63 | 915 | 4.77 | 1011 | 5.93 | 1100 | 7.13 | 1182 | 8.33 | 1260 | 9.58 | 1334 | 10.8 | 1405 | 12.1 | 1472 | 13.4 | 1599 | 16 | 1717 | 18.7 | 1827 | 21.5 | 1933 | 24.4
5406 | 3400 | 717 | 2.91 | 833 | 4.04 | 935 | 5.23 | 1029 | 6.45 | 1115 | 7.71 | 1195 | 8.96 | 1272 | 10.2 | 1346 | 11.5 | 1415 | 12.9 | 1482 | 14.2 | 1608 | 17 | 1724 | 19.8 | 1835 | 22.7 | 1939 | 25.7
55724 | 3600 | 745 | 3.31 | 857 | 4.5 | 956 | 5.73 | 1047 | 7.01 | 1132 | 8.32 | 1211 | 9.65 | 1286 | 11 | 1359 | 12.3 | 1427 | 13.7 | 1494 | 15.2 | 1617 | 18 | 1732 | 21 | 1851 | 24 | 1945 | 27
6042 | 3800 | 772 | 3.74 | 882 | 4.99 | 979 | 6.29 | 1066 | 7.6 | 1150 | 8.99 | 1228 | 10.3 | 1302 | 11.7 | 1372 | 13.2 | 1439 | 14.6 | 1505 | 16.1 | 1628 | 19.1 | 1743 | 22.2 | 1543 | 25.3 | 1954 | 28.5
6360 | 4000 | 801 | 4.22 | 907 | 5.52 | 1000 | 6.86 | 1088 | 8.25 | 1169 | 9.69 | 1244 | 11.1 | 1317 | 12.5 | 1386 | 14 | 1453 | 15.6 | 1516 | 17.1 | 1639 | 20.2 | 1753 | 23.4 | 1859 | 26.6 | 1962 | 29.9
6678 | 4200 | 830 | 4.74 | 932 | 6.1 | 1024 | 7.49 | 1110 | 8.96 | 1188 | 10.4 | 1264 | 11.9 | 1334 | 13.4 | 1403 | 15 | 1467 | 16.5 | 1530 | 18.1 | 1650 | 21.3 | 1763 | 24.6 | 1870 | 28 | 1971 | 31.4
6996 | 4400 | 861 | 5.32 | 958 | 6.7 | 1048 | 8.17 | 1131 | 9.67 | 209 | 11.2 | 1283 | 12.7 | 1351 | 14.3 | 1419 | 15.9 | 1484 | 17.6 | 1546 | 19.2 | 1664 | 22.6 | 1775 | 26 | 1880 | 29.4 | 1981 | 33
7314 | 4600 | 890 | 5.93 | 985 | 7.37 | 1072 | 8.89 | 1154 | 10.4 | 1229 | 12 | 1301 | 13.6 | 1369 | 15.2 | 1435 | 16.9 | 1499 | 18.6 | 1560 | 20.3 | 1678 | 23.8 | 1787 | 27.3 | 1891 | 30.9 | 1992 | 34.6
7632 | 4800 | 920 | 6.6 | 1013 | 8.11 | 1098 | 9.68 | 1177 | 11.2 | 1252 | 12.9 | 1322 | 14.6 | 1389 | 16.3 | 1453 | 18 | 1517 | 19.8 | 1576 | 21.5 | 1692 | 25.1 | 1800 | 28.7 | 1902 | 32.4
7950 | 5000 | 951 | 7.32 | 1041 | 8.89 | 1123 | 10.5 | 1200 | 12.1 | 1274 | 13.8 | 1343 | 15.6 | 1408 | 17.3 | 1472 | 19.1 | 1535 | 20.9 | 1593 | 22.7 | 1706 | 26.4 | 1815 | 30.2 | 1917 | 34.1
8556 | 5400 | 1012 | 8.93 | 1097 | 10.6 | 1175 | 12.3 | 1250 | 14.1 | 1320 | 15.9 | 1387 | 17.7 | 1451 | 19.6 | 1512 | 21.5 | 1571 | 23.4 | 1628 | 25.3 | 1738 | 29.2 | 1842 | 33.2 | 1942 | 37.3
9222 | 5800 | 1075 | 10.7 | 1153 | 12.5 | 1229 | 14.3 | 1301 | 16.2 | 1369 | 18.2 | 1433 | 20.1 | 1494 | 22.1 | 1553 | 24.1 | 1611 | 26.1 | 1666 | 28.1 | 1774 | 32.4 | 1875 | 36.5 | 1973 | 40.9
9858 | 6200 | 1138 | 12.8 | 1212 | 14.7 | 1284 | 16.6 | 1353 | 18.6 | 1417 | 20.6 | 1481 | 22.8 | 1539 | 24.8 | 1597 | 27 | 1653 | 29.1 | 1707 | 31.3 | 1811 | 35.7 | 1911 | 40.2
10494 | 6600 | 1202 | 15.2 | 1272 | 17.2 | 1342 | 19.3 | 1406 | 21.3 | 1469 | 23.5 | 1529 | 25.7 | 1585 | 27.8 | 1643 | 30.1 | 1695 | 32.3 | 1750 | 34.7 | 1850 | 39.2 | 1947 | 44
THR - 334 | [13 empty] | inlet diameter : 19" O.D. Wheel diameter :33"
Outlet area : 1.97sq. ft inside Wheel circumference : 8.64 ft.
|  | 1" SP |  | 2" SP |  | 3" SP |  | 4" SP |  | 5" SP |  | 6" SP |  | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 12" SP |  | 14" SP |  | 16" SP |  | 18" SP |  | 20" SP
CFM | OV | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
1970 | 1000 | 425 | 0.52 | 582 | 1.05 | 705 | 1.65 | 811 | 2.31 | 904 | 3.03 | 989 | 3.79 | 1067 | 4.61 | 1141 | 5.48 | 1209 | 6.38 | 1274 | 7.32 | 1395 | 9.3 | 1506 | 11.4 | 1610 | 13.9 | 1707 | 16.3 | 1801 | 18.9
2364 | 1200 | 437 | 0.65 | 590 | 1.25 | 712 | 1.91 | 815 | 2.61 | 908 | 3.38 | 992 | 4.19 | 1071 | 5.06 | 1142 | 5.96 | 1210 | 6.89 | 1275 | 7.88 | 1396 | 9.97 | 1507 | 12.1 | 1612 | 14.8 | 1708 | 17.2 | 1800 | 19.8
2758 | 1400 | 451 | 0.79 | 601 | 1.47 | 720 | 2.19 | 822 | 2.96 | 914 | 3.78 | 997 | 4.64 | 1075 | 5.55 | 1146 | 6.49 | 1213 | 7.48 | 1278 | 8.51 | 1398 | 10.6 | 1509 | 12.9 | 1613 | 15.7 | 1711 | 18.2 | 1801 | 20.9
3152 | 1600 | 466 | 0.95 | 612 | 1.72 | 729 | 2.51 | 830 | 3.34 | 920 | 4.21 | 1003 | 5.13 | 1079 | 6.09 | 1152 | 7.1 | 1218 | 8.13 | 1283 | 9.21 | 1401 | 11.4 | 1512 | 13.8 | 1615 | 16.6 | 1713 | 19.3 | 1802 | 22
3546 | 1800 | 483 | 1.13 | 626 | 1.99 | 740 | 2.86 | 840 | 3.77 | 930 | 4.71 | 1011 | 5.69 | 1086 | 6.69 | 1157 | 7.75 | 1223 | 8.82 | 1286 | 9.94 | 1405 | 12.2 | 1516 | 14.7 | 1618 | 17.6 | 1714 | 20.4 | 1805 | 23.2
3940 | 2000 | 502 | 1.34 | 640 | 2.29 | 752 | 3.24 | 851 | 4.23 | 939 | 5.23 | 1019 | 6.27 | 1094 | 7.35 | 1164 | 8.46 | 1231 | 9.62 | 1292 | 10.7 | 1410 | 13.2 | 1520 | 15.8 | 1621 | 18.7 | 1717 | 21.6 | 1809 | 24.5
4334 | 2200 | 522 | 1.57 | 655 | 2.6 | 766 | 3.65 | 862 | 4.71 | 949 | 5.79 | 1029 | 6.91 | 1103 | 8.05 | 172 | 9.21 | 1238 | 10.4 | 1299 | 11 | 1418 | 14.2 | 1524 | 16.8 | 1626 | 19.9 | 1721 | 22.8 | 1812 | 25.9
4728 | 2400 | 543 | 1.84 | 671 | 2.94 | 780 | 4.09 | 875 | 5.23 | 961 | 6.4 | 1039 | 7.58 | 1113 | 8.81 | 1181 | 10 | 1247 | 11.3 | 1309 | 12.6 | 1423 | 15.2 | 1530 | 18 | 1631 | 21.2 | 1725 | 24.2 | 1818 | 27.4
5122 | 2600 | 565 | 2.14 | 688 | 3.32 | 794 | 4.55 | 888 | 5.79 | 973 | 7.04 | 1051 | 8.31 | 1123 | 9.59 | 1191 | 109 | 1255 | 12.2 | 1316 | 13.5 | 1432 | 16.3 | 1540 | 19.3 | 1637 | 22.5 | 1733 | 25.7 | 1823 | 28.9
5516 | 2800 | 589 | 2.48 | 707 | 3.74 | 811 | 5.05 | 902 | 6.37 | 986 | 7.71 | 1062 | 9.06 | 1134 | 10.4 | 1202 | 11.8 | 1266 | 13.2 | 1327 | 14.6 | 1440 | 17.5 | 1546 | 20.6 | 1647 | 24 | 1738 | 27.2 | 1827 | 30.5
5910 | 3000 | 613 | 2.86 | 727 | 4.19 | 827 | 5.58 | 917 | 7 | 1000 | 8.43 | 1076 | 9.88 | 1147 | 11.3 | 1213 | 12.7 | 1276 | 14.2 | 1337 | 15.7 | 1451 | 18.8 | 1554 | 21.9 | 1654 | 25.5 | 1746 | 28.8 | 1835 | 32.3
6304 | 3200 | 638 | 3.3 | 747 | 4.68 | 845 | 6.15 | 933 | 7.66 | 1015 | 9.2 | 1090 | 10.7 | 1160 | 12.2 | 1227 | 13.8 | 1288 | 15.3 | 1348 | 16.9 | 1459 | 20.1 | 1563 | 23.4 | 1661 | 27 | 1754 | 30.5 | 1842 | 34.1
6698 | 3400 | 665 | 3.78 | 768 | 5.22 | 863 | 6.77 | 950 | 8.36 | 1030 | 9.98 | 1104 | 11.6 | 1172 | 13.1 | 1239 | 14.8 | 1301 | 16.5 | 1360 | 18.1 | 1470 | 21.5 | 1573 | 24.9 | 1671 | 28.7 | 1763 | 32.3 | 1850 | 36
7092 | 3600 | 691 | 4.31 | 791 | 5.81 | 883 | 7.44 | 967 | 9.11 | 1046 | 10.8 | 1119 | 12.5 | 1187 | 14.2 | 1251 | 15.9 | 1313 | 17.6 | 1373 | 19.4 | 1482 | 22.9 | 1585 | 26.5 | 1681 | 30.4 | 1772 | 34.2
7486 | 3800 | 718 | 4.9 | 814 | 6.47 | 903 | 8.15 | 985 | 9.9 | 1063 | 11.6 | 1135 | 13.5 | 1202 | 15.2 | 1265 | 17 | 1326 | 18.9 | 1383 | 20.7 | 1493 | 24.4 | 1595 | 28.1 | 1691 | 32.2 | 1781 | 36.1
7880 | 4000 | 745 | 5.54 | 838 | 7.17 | 923 | 8.91 | 1004 | 10.7 | 1079 | 12.5 | 1150 | 14.5 | 1216 | 16.3 | 1279 | 18.2 | 1340 | 20.1 | 1397 | 22 | 1507 | 26 | 1607 | 29.8 | 1703 | 34.1 | 1792 | 38.1
8274 | 4200 | 773 | 6.26 | 862 | 7.93 | 945 | 9.75 | 1024 | 11.6 | 1098 | 13.5 | 1167 | 15.5 | 1232 | 17.5 | 1295 | 19.5 | 1355 | 21.5 | 1412 | 23.5 | 1520 | 27.6 | 1619 | 31.6 | 1714 | 36 | 1803 | 40.2
8668 | 4400 | 801 | 7.04 | 887 | 8.74 | 968 | 10.6 | 1044 | 12.6 | 1116 | 14.6 | 1184 | 16.6 | 1248 | 18.7 | 1310 | 20.8 | 1370 | 22.9 | 1425 | 24.9 | 1533 | 29.2 | 1633 | 33.5 | 1724 | 37.9 | 1815 | 42.4
9062 | 4600 | 829 | 7.87 | 913 | 9.68 | 990 | 11.5 | 1065 | 13.6 | 1135 | 15.7 | 1201 | 17.8 | 1265 | 20 | 1327 | 22.1 | 1385 | 24.3 | 1442 | 26.6 | 1546 | 30.9 | 1644 | 35.3 | 1737 | 40 | 1825 | 44.5
9456 | 4800 | 858 | 8.97 | 939 | 10.6 | 1014 | 12.6 | 1086 | 14.7 | 1155 | 16.8 | 1221 | 19.1 | 1283 | 21.3 | 1343 | 23.6 | 1401 | 25.8 | 1456 | 28.1 | 1561 | 32.7 | 1658 | 37.3 | 1751 | 42.2 | 1838 | 46.8
9850 | 5000 | 887 | 9.77 | 965 | 11.6 | 1038 | 13.7 | 109 | 15.9 | 1175 | 18.1 | 1239 | 20.4 | 1301 | 22.7 | 1361 | 25.1 | 1417 | 27.4 | 1472 | 29.8 | 1576 | 34.6 | 1672 | 39.3 | 1764 | 44.4 | 1850 | 49.2
10638 | 5400 | 946 | 11.9 | 1019 | 14 | 1088 | 16.1 | 1154 | 18.4 | 1218 | 20.8 | 1280 | 23.2 | 1339 | 25.7 | 1396 | 28.2 | 1451 | 30.7 | 1504 | 33.2 | 1606 | 38.3 | 1702 | 43.5 | 1793 | 49
11426 | 5800 | 1004 | 14.5 | 1073 | 16.6 | 1139 | 18.9 | 1202 | 21.3 | 1263 | 23.8 | 1322 | 26.4 | 1378 | 29 | 1434 | 31.6 | 1488 | 34.3 | 1539 | 37 | 1639 | 42.5 | 1732 | 48 | 1821 | 53.8
12214 | 6200 | 1063 | 17.3 | 1130 | 19.7 | 1192 | 22 | 1252 | 24.6 | 1310 | 27.2 | 1365 | 29.8 | 1420 | 32.6 | 1474 | 35.4 | 1527 | 38.3 | 1577 | 41.2 | 1673 | 46.9 | 1765 | 52.8
13002 | 6600 | 1125 | 20.6 | 1187 | 23.1 | 1245 | 25.6 | 1303 | 28.2 | 1358 | 30.9 | 1412 | 33.7 | 1466 | 36.7 | 1515 | 39.5 | 1568 | 42.6 | 1614 | 45.5 | 1709 | 51.6 | 1798 | 57.8
THR - 364 | [13 empty] | inlet diameter : 21" O.D. Wheel diameter :36½"
Outlet area : 2.41 sq. ft inside Wheel circumference : 9.56 ft.
|  | 1" SP |  | 2" SP |  | 3" SP |  | 4" SP |  | 5" SP |  | 6" SP |  | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 12" SP |  | 14" SP |  | 16" SP |  | 18" SP |  | 20" SP
CFM | OV | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
2410 | 1000 | 384 | 0.64 | 526 | 1.29 | 637 | 2.02 | 733 | 2.83 | 817 | 3.7 | 894 | 4.64 | 964 | 5.63 | 1032 | 6.71 | 1093 | 7.8 | 1152 | 8.95 | 1261 | 11.3 | 1361 | 13.9 | 1455 | 16.9 | 1543 | 19.9 | 1628 | 23
2892 | 1200 | 395 | 0.8 | 534 | 1.53 | 644 | 2.3 | 737 | 3.2 | 821 | 4.13 | 897 | 5.12 | 968 | 6.19 | 1033 | 7.29 | 1094 | 8.43 | 1153 | 9.64 | 1262 | 12.1 | 1363 | 14.8 | 1457 | 18 | 1544 | 21 | 1627 | 24.2
3374 | 1400 | 408 | 0.97 | 543 | 1.8 | 651 | 2.68 | 743 | 3.62 | 826 | 4.62 | 902 | 5.68 | 971 | 6.79 | 1036 | 7.94 | 1097 | 9.15 | 1155 | 10.4 | 1264 | 13 | 1364 | 15.8 | 1458 | 19.1 | 1546 | 22.2 | 1628 | 25.4
3856 | 1600 | 422 | 1.17 | 554 | 2.1 | 659 | 3.07 | 751 | 4.09 | 832 | 5.15 | 907 | 6.28 | 975 | 7.45 | 1041 | 8.69 | 1101 | 9.94 | 1159 | 11.2 | 1266 | 14 | 1367 | 16.9 | 1460 | 20.3 | 1548 | 23.5 | 1629 | 26.8
4338 | 1800 | 437 | 1.39 | 566 | 2.44 | 669 | 3.5 | 760 | 4.61 | 841 | 5.76 | 914 | 6.96 | 981 | 8.18 | 1046 | 9.49 | 1106 | 10.7 | 1163 | 12.1 | 1271 | 15 | 1370 | 18.1 | 1463 | 21.5 | 1550 | 24.8 | 1632 | 28.3
4820 | 2000 | 454 | 1.64 | 579 | 2.8 | 680 | 3.96 | 769 | 5.17 | 849 | 6.4 | 921 | 7.57 | 989 | 8.99 | 1053 | 10.3 | 1113 | 11.7 | 1168 | 13.1 | 1275 | 16.1 | 1374 | 19.3 | 1466 | 22.8 | 1552 | 26.3 | 1635 | 29.9
5302 | 2200 | 472 | 1.93 | 592 | 3.18 | 693 | 4.47 | 779 | 5.76 | 858 | 7.09 | 930 | 8.45 | 997 | 9.85 | 1059 | 11.2 | 1119 | 12.7 | 1175 | 14.2 | 1282 | 17.4 | 1378 | 20.6 | 1470 | 24.3 | 1556 | 27.8 | 1638 | 31.5
5784 | 2400 | 491 | 2.25 | 607 | 3.6 | 705 | 5 | 791 | 6.4 | 869 | 7.84 | 939 | 9.28 | 1006 | 10.7 | 1067 | 12.2 | 1127 | 13.8 | 1183 | 15.4 | 1287 | 18.6 | 1384 | 22 | 1475 | 25.8 | 1560 | 29.5 | 1643 | 33.4
6266 | 2600 | 511 | 2.61 | 622 | 4.06 | 718 | 5.56 | 803 | 7.08 | 880 | 8.61 | 950 | 10.1 | 1015 | 11.7 | 1077 | 13.3 | 1135 | 14.9 | 1190 | 16.6 | 1294 | 20 | 1392 | 23.6 | 1480 | 27.4 | 1567 | 31.3 | 1648 | 35.3
6748 | 2800 | 532 | 3.03 | 639 | 4.57 | 733 | 6.18 | 816 | 7.8 | 891 | 9.44 | 960 | 11 | 1025 | 12.7 | 1086 | 14.4 | 1144 | 16.1 | 1200 | 17.9 | 1302 | 21.4 | 1398 | 25.2 | 1489 | 29.3 | 1571 | 33.1 | 1652 | 37.2
7230 | 3000 | 554 | 3.5 | 657 | 5.13 | 748 | 6.82 | 829 | 8.56 | 904 | 10.3 | 973 | 12 | 1037 | 13.8 | 1097 | 15.6 | 1154 | 17.4 | 1208 | 19.2 | 1311 | 23 | 1405 | 26.8 | 1495 | 31.1 | 1578 | 35.1 | 1659 | 39.4
7712 | 3200 | 577 | 4.03 | 675 | 5.72 | 764 | 7.53 | 844 | 9.37 | 918 | 11.2 | 985 | 13.1 | 1049 | 15 | 1109 | 16.9 | 1164 | 18.7 | 1218 | 20.7 | 1319 | 24.6 | 1413 | 28.6 | 1502 | 33 | 1586 | 37.3 | 1666 | 41.6
8194 | 3400 | 601 | 4.63 | 695 | 6.38 | 780 | 8.28 | 859 | 10.2 | 931 | 12.2 | 999 | 14.2 | 1059 | 16.1 | 1120 | 18.1 | 1176 | 20.2 | 1229 | 22.2 | 1329 | 26.2 | 1422 | 30.4 | 1511 | 35 | 1594 | 39.4
8676 | 3600 | 625 | 5.28 | 715 | 7.11 | 798 | 9.1 | 874 | 11.1 | 945 | 13.2 | 1012 | 15.3 | 1073 | 17.4 | 1131 | 19.5 | 1187 | 21.6 | 1241 | 23.8 | 1340 | 28 | 1433 | 32.4 | 1520 | 37.1 | 1602 | 41.7
9158 | 3800 | 649 | 6 | 736 | 7.91 | 816 | 9.97 | 891 | 12.1 | 961 | 14.3 | 1026 | 16.5 | 1087 | 18.7 | 1144 | 20.9 | 1199 | 23.1 | 1251 | 25.3 | 1350 | 29.8 | 1442 | 34.4 | 1529 | 39.3 | 1610 | 44
9640 | 4000 | 673 | 6.78 | 757 | 8.77 | 835 | 10.9 | 907 | 13.1 | 975 | 15.4 | 1040 | 17.7 | 1100 | 20 | 1156 | 22.3 | 1211 | 24.6 | 1263 | 27 | 1362 | 31.8 | 1453 | 36.5 | 1540 | 41.6 | 1620 | 46.5
10122 | 4200 | 699 | 7.66 | 779 | 9.7 | 855 | 11.9 | 926 | 14.2 | 992 | 16.6 | 1055 | 19 | 1114 | 21.4 | 1170 | 23.8 | 1225 | 26.3 | 1276 | 28.8 | 1374 | 33.7 | 1463 | 38.6 | 1549 | 44 | 1630 | 49.1
10604 | 4400 | 725 | 8.61 | 802 | 10.7 | 875 | 13 | 944 | 15.4 | 1009 | 17.8 | 1071 | 20.4 | 1128 | 22.9 | 1184 | 25.4 | 1238 | 28 | 1290 | 30.6 | 1386 | 35.7 | 1476 | 41 | 1559 | 46.3 | 1641 | 51.8
11086 | 4600 | 750 | 9.63 | 825 | 11.8 | 895 | 14.1 | 962 | 16.6 | 1026 | 19.2 | 1086 | 21.8 | 1144 | 24.4 | 1199 | 27.1 | 1252 | 29.8 | 1303 | 32.5 | 1398 | 37.8 | 1487 | 43.2 | 1571 | 48.9 | 1650 | 54.3
11568 | 4800 | 776 | 10.7 | 849 | 13 | 917 | 15.4 | 982 | 18 | 1044 | 20.6 | 1104 | 23.4 | 1160 | 26.1 | 1214 | 28.8 | 1267 | 31.6 | 1316 | 34.4 | 1411 | 40 | 1499 | 45.6 | 1583 | 51.5 | 1661 | 57.2
12050 | 5000 | 802 | 11.9 | 872 | 14.3 | 938 | 16.7 | 1002 | 19.4 | 1063 | 22.1 | 1120 | 24.9 | 1176 | 27.8 | 1230 | 30.7 | 1281 | 33.5 | 1331 | 36.5 | 1425 | 42.3 | 1512 | 48.1 | 1595 | 54.2
13014 | 5400 | 855 | 14.6 | 921 | 17.1 | 984 | 19.8 | 1043 | 22.5 | 1101 | 25.4 | 1157 | 28.4 | 1210 | 31.4 | 1262 | 34.5 | 1312 | 37.5 | 1360 | 40.7 | 1452 | 46.9 | 1539 | 53.3 | 1621 | 59.9
13978 | 5800 | 908 | 17.7 | 970 | 20.3 | 1029 | 23 | 1086 | 26.1 | 1141 | 29.1 | 1195 | 32.3 | 1246 | 35.4 | 1297 | 38.7 | 1346 | 42 | 1392 | 45.3 | 1482 | 52 | 1566 | 58.7 | 1646 | 65.7
14942 | 6200 | 961 | 21.2 | 1021 | 24.1 | 1077 | 27 | 1132 | 30.1 | 1184 | 33.2 | 1234 | 36.5 | 1284 | 39.9 | 1333 | 43.3 | 1380 | 46.8 | 1426 | 50.4 | 1513 | 57.4 | 1596 | 64.6
15906 | 6600 | 1017 | 25.2 | 1073 | 28.2 | 1126 | 31.3 | 1178 | 34.6 | 1228 | 37.8 | 1277 | 41.3 | 1325 | 44.9 | 1370 | 48.3 | 1417 | 52.1 | 1460 | 55.7 | 1545 | 63.2 | 1625 | 70.7
THR - 404 | [13 empty] | inlet diameter : 23" O.D. Wheel diameter :40"
Outlet area : 2.9sq. ft inside Wheel circumference : 10.47 ft.
|  | 1" SP |  | 2" SP |  | 3" SP |  | 4" SP |  | 5" SP |  | 6" SP |  | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 12" SP |  | 14" SP |  | 16" SP |  | 18" SP |  | 20" SP
CFM | OV | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
2900 | 1000 | 346 | 0.73 | 476 | 1.52 | 578 | 2.4 | 666 | 3.37 | 744 | 4.42 | 814 | 5.52 | 880 | 6.72 | 941 | 7.95 | 997 | 9.21 | 1052 | 10.5 | 1152 | 13.3 | 1244 | 16.3 | 1331 | 19.4 | 1412 | 22.7 | 1489 | 26.1
3480 | 1200 | 355 | 0.9 | 482 | 1.78 | 583 | 2.75 | 669 | 3.81 | 746 | 4.93 | 815 | 6.12 | 880 | 7.39 | 941 | 8.7 | 998 | 10 | 1051 | 11.4 | 1153 | 14.4 | 1244 | 17.5 | 1330 | 20.9 | 1412 | 24.3 | 1488 | 27.9
4060 | 1400 | 366 | 1.09 | 489 | 2.06 | 587 | 3.12 | 673 | 4.26 | 749 | 5.48 | 818 | 6.76 | 882 | 8.1 | 942 | 9.49 | 999 | 10.9 | 1053 | 12.4 | 1152 | 15.5 | 145 | 18.9 | 1329 | 22.3 | 1410 | 25.9 | 1487 | 29.7
4640 | 1600 | 378 | 1.31 | 498 | 2.38 | 595 | 3.54 | 678 | 4.77 | 753 | 6.08 | 821 | 7.43 | 885 | 8.87 | 945 | 10.3 | 1000 | 11.8 | 1054 | 13.4 | 1153 | 16.7 | 1246 | 20.2 | 1331 | 23.8 | 1412 | 27.6 | 1488 | 31.6
5220 | 1800 | 392 | 1.56 | 508 | 2.74 | 603 | 4 | 685 | 5.32 | 759 | 6.71 | 26 | 8.14 | 889 | 9.66 | 947 | 11.2 | 1004 | 12.8 | 1056 | 14.5 | 1155 | 17.9 | 1246 | 21.6 | 1331 | 5.4 | 1412 | 29.4 | 1488 | 33.4
5800 | 2000 | 407 | 1.84 | 519 | 3.13 | 612 | 4.49 | 692 | 5.91 | 765 | 7.39 | 831 | 8.92 | 894 | 10.5 | 953 | 12.1 | 1007 | 13.8 | 1060 | 15.6 | 1157 | 19.2 | 1248 | 23 | 1333 | 27 | 1412 | 31.1 | 1489 | 35.4
6380 | 2200 | 422 | 2.15 | 532 | 3.56 | 622 | 5.03 | 701 | 6.54 | 773 | 8.13 | 838 | 9.75 | 900 | 11.4 | 957 | 13.1 | 1011 | 14.9 | 1064 | 16.8 | 1162 | 20.6 | 1251 | 24.5 | 1335 | 28.7 | 1415 | 33 | 1489 | 37.3
6960 | 2400 | 438 | 2.52 | 545 | 4.04 | 633 | 5.61 | 711 | 7.23 | 781 | 8.9 | 846 | 10.6 | 907 | 12.4 | 963 | 14.2 | 1017 | 16 | 1069 | 18 | 1165 | 22 | 1255 | 26.1 | 1338 | 30.4 | 1417 | 34.9
7540 | 2600 | 455 | 2.92 | 559 | 4.56 | 645 | 6.24 | 721 | 7.96 | 791 | 9.74 | 855 | 11.5 | 915 | 13.4 | 971 | 15.3 | 1025 | 17 | 1074 | 19.3 | 1170 | 23.4 | 1258 | 27.7 | 1341 | 32.2 | 1421 | 36.9
8120 | 2800 | 473 | 3.39 | 573 | 5.12 | 658 | 6.91 | 734 | 8.77 | 802 | 10.6 | 865 | 12.5 | 924 | 14.5 | 979 | 16.5 | 1031 | 18.5 | 1081 | 20.6 | 1176 | 25 | 1263 | 29.5 | 1346 | 34.1 | 1425 | 39
8700 | 3000 | 492 | 3.9 | 588 | 5.74 | 671 | 7.65 | 745 | 9.6 | 812 | 11.5 | 874 | 13.6 | 932 | 15.6 | 988 | 17.8 | 1040 | 19.9 | 1089 | 22.1 | 1183 | 26.6 | 1269 | 31.3 | 1351 | 36.1 | 1429 | 41.1
9280 | 3200 | 510 | 4.47 | 604 | 6.41 | 685 | 8.44 | 758 | 10.4 | 824 | 12.6 | 885 | 14.7 | 943 | 16.9 | 997 | 19.1 | 1048 | 21.3 | 1097 | 23.6 | 1189 | 28.3 | 1275 | 33.1 | 1357 | 38.2 | 1434 | 43.3
9860 | 3400 | 530 | 5.11 | 620 | 7.15 | 700 | 9.28 | 771 | 11.4 | 836 | 13.6 | 897 | 15.9 | 953 | 18.1 | 1007 | 20.5 | 1057 | 22.8 | 1106 | 25.2 | 1198 | 30.1 | 1283 | 35.2 | 1363 | 40.3 | 1439 | 45.6
10440 | 3600 | 550 | 5.82 | 638 | 7.96 | 715 | 10.1 | 784 | 12.4 | 848 | 14.7 | 909 | 17.1 | 964 | 19.5 | 1017 | 21.9 | 1067 | 24.4 | 1115 | 26.8 | 1206 | 32 | 1291 | 37.2 | 1391 | 42.6 | 1446 | 48.1
11020 | 3800 | 570 | 6.59 | 655 | 8.83 | 731 | 11.1 | 798 | 13.5 | 862 | 16 | 921 | 18.5 | 976 | 20.9 | 1028 | 23.5 | 1078 | 26 | 1125 | 28.6 | 1216 | 33.9 | 1299 | 39.3 | 1377 | 44.8 | 1453 | 50.6
11600 | 4000 | 591 | 7.46 | 673 | 9.79 | 746 | 12.2 | 813 | 14.7 | 876 | 17.2 | 933 | 19.8 | 988 | 22.4 | 1040 | 25.1 | 1089 | 27.8 | 1136 | 30.4 | 1224 | 35.9 | 1307 | 41.5 | 1386 | 47.3 | 1461 | 53.2
12180 | 4200 | 612 | 8.39 | 691 | 10.8 | 763 | 13.3 | 829 | 15.9 | 890 | 18.6 | 947 | 21.3 | 1001 | 24 | 1052 | 26.8 | 1100 | 29.5 | 1147 | 32.3 | 1234 | 38 | 1317 | 43.8 | 1395 | 49.8 | 1468 | 55.8
12760 | 4400 | 634 | 9.41 | 710 | 11.9 | 780 | 14.5 | 845 | 17.2 | 904 | 20 | 961 | 22.8 | 1013 | 25.6 | 1065 | 28.5 | 1113 | 31.4 | 1158 | 34.3 | 1245 | 40.2 | 1326 | 46.2 | 1404 | 52.4 | 1477 | 58.7
13340 | 4600 | 655 | 10.5 | 730 | 13.1 | 797 | 15.8 | 860 | 18.6 | 920 | 21.5 | 975 | 24.5 | 1027 | 27.4 | 1077 | 30.4 | 1125 | 33.4 | 1170 | 36.4 | 1256 | 42.5 | 1337 | 48.7 | 1412 | 55 | 1487 | 61.7
13920 | 4800 | 678 | 11.7 | 749 | 14.3 | 815 | 17.2 | 876 | 20.1 | 935 | 23.1 | 989 | 26.1 | 1041 | 29.2 | 1090 | 32.3 | 1137 | 35.4 | 1182 | 38.5 | 1268 | 44.9 | 1347 | 51.3 | 1423 | 57.8
14500 | 5000 | 700 | 13 | 770 | 15.8 | 834 | 18.7 | 894 | 21.7 | 951 | 24.8 | 1004 | 28 | 1055 | 31.1 | 1104 | 34.3 | 1150 | 37.5 | 1194 | 40.7 | 1279 | 47.3 | 1360 | 54.1 | 1433 | 60.7
15660 | 5400 | 744 | 15.8 | 809 | 18.8 | 872 | 22 | 929 | 25.2 | 983 | 28.5 | 1035 | 31.8 | 1085 | 35.2 | 1132 | 38.6 | 1178 | 42.1 | 1221 | 45.6 | 1304 | 52.6 | 1382 | 59.6 | 1457 | 67
16820 | 5800 | 789 | 19.1 | 852 | 22.4 | 909 | 25.6 | 964 | 29 | 1018 | 32.6 | 1068 | 36.1 | 1116 | 39.7 | 1161 | 43.3 | 1206 | 47.1 | 1249 | 50.7 | 1330 | 58.2 | 1407 | 65.8 | 1479 | 73.4
17980 | 6200 | 835 | 22.9 | 894 | 26.3 | 949 | 29.8 | 1002 | 33.4 | 1054 | 37.2 | 1101 | 40.8 | 1148 | 44.7 | 1193 | 48.6 | 1236 | 52.5 | 1278 | 56.4 | 1357 | 64.3 | 1432 | 72.2
19140 | 6600 | 881 | 27.2 | 937 | 30.8 | 990 | 34.4 | 1042 | 38.3 | 1089 | 42.1 | 1137 | 46.1 | 1181 | 50.1 | 1224 | 54.1 | 1267 | 58.3 | 1307 | 62.4 | 1386 | 70.8 | 1460 | 79.3
THR - 454 | [13 empty] | inlet diameter : 26" O.D. Wheel diameter :45⅛"
Outlet area : 3.69 sq. ft inside Wheel circumference : 11.81 ft.
|  | 1" SP |  | 2" SP |  | 3" SP |  | 4" SP |  | 5" SP |  | 6" SP |  | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 12" SP |  | 14" SP |  | 16" SP |  | 18" SP |  | 20" SP
CFM | OV | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
3689 | 1000 | 307 | 0.93 | 422 | 1.94 | 512 | 3.06 | 591 | 4.3 | 659 | 5.63 | 723 | 7.06 | 780 | 8.55 | 834 | 10.1 | 885 | 11.7 | 932 | 13.4 | 1021 | 16.9 | 1103 | 20.7 | 1180 | 24.7 | 1252 | 28.9 | 1320 | 33.3
4427 | 1200 | 315 | 1.15 | 427 | 2.26 | 516 | 3.5 | 593 | 4.84 | 661 | 6.28 | 723 | 7.79 | 780 | 9.4 | 834 | 11 | 884 | 12.7 | 931 | 14.5 | 1022 | 18.4 | 1102 | 22.3 | 1179 | 26.6 | 1251 | 31 | 1319 | 35.5
5165 | 1400 | 324 | 1.39 | 433 | 2.63 | 520 | 3.97 | 596 | 5.42 | 664 | 6.97 | 725 | 8.6 | 782 | 10.3 | 835 | 12 | 885 | 13.9 | 933 | 15.8 | 1021 | 19.8 | 1103 | 24 | 1178 | 28.4 | 1250 | 33 | 1318 | 37.8
5903 | 1600 | 336 | 1.67 | 442 | 3.04 | 527 | 4.51 | 601 | 6.07 | 668 | 7.73 | 728 | 9.45 | 785 | 11.2 | 837 | 13.1 | 887 | 15.1 | 934 | 17.1 | 1022 | 21.3 | 1104 | 25.7 | 1179 | 30.3 | 1251 | 35.2 | 1319 | 40.2
6641 | 1800 | 348 | 1.98 | 451 | 3.49 | 534 | 5.09 | 607 | 6.77 | 672 | 8.53 | 733 | 10.3 | 788 | 12.2 | 840 | 14.2 | 889 | 16.3 | 936 | 18.4 | 1023 | 22.8 | 1104 | 27.5 | 1180 | 32.3 | 1252 | 37.4 | 1319 | 42.5
7379 | 2000 | 360 | 2.34 | 460 | 3.98 | 542 | 5.71 | 614 | 7.51 | 678 | 9.4 | 738 | 11.3 | 792 | 13.3 | 845 | 15.5 | 893 | 17.6 | 939 | 19.8 | 1026 | 24.5 | 1106 | 29.3 | 1182 | 34.4 | 1252 | 39.6 | 1320 | 45
8117 | 2200 | 374 | 2.74 | 471 | 4.54 | 551 | 6.4 | 622 | 8.34 | 685 | 10.3 | 743 | 12.3 | 798 | 14.5 | 848 | 16.7 | 896 | 19 | 943 | 21.3 | 1030 | 26.2 | 1108 | 3.2 | 1183 | 36.5 | 1254 | 42 | 1320 | 47.5
8855 | 2400 | 388 | 3.2 | 483 | 5.14 | 561 | 7.14 | 631 | 9.22 | 693 | 11.3 | 750 | 13.5 | 804 | 15.7 | 854 | 18 | 901 | 20.4 | 947 | 22.9 | 1033 | 28 | 1112 | 33.2 | 1186 | 38.7 | 1256 | 44.4 | 1323 | 50.3
9593 | 2600 | 403 | 3.72 | 495 | 5.8 | 572 | 7.94 | 639 | 10.1 | 701 | 12.3 | 758 | 14.7 | 811 | 17.1 | 860 | 19.5 | 908 | 22 | 953 | 24.6 | 1037 | 29.8 | 115 | 35.3 | 1190 | 41.1 | 1260 | 47 | 1324 | 52.9
10331 | 2800 | 419 | 4.31 | 508 | 6.51 | 583 | 8.79 | 650 | 11.1 | 710 | 13.5 | 766 | 16 | 819 | 18.5 | 868 | 21 | 914 | 23.6 | 958 | 26.3 | 1042 | 31.8 | 1120 | 37.5 | 1193 | 43.4 | 1263 | 49.6
11069 | 3000 | 436 | 4.96 | 521 | 7.31 | 595 | 9.73 | 660 | 12.2 | 720 | 14.7 | 775 | 17.3 | 826 | 19.9 | 875 | 22.6 | 921 | 25.4 | 965 | 28.1 | 1048 | 33.9 | 1125 | 39.8 | 1198 | 46 | 1267 | 52.3
11807 | 3200 | 452 | 5.69 | 535 | 8.16 | 604 | 10.7 | 671 | 13.3 | 731 | 16 | 784 | 18.7 | 835 | 21.5 | 884 | 24.3 | 929 | 27.2 | 973 | 30.1 | 1054 | 36 | 1130 | 42.2 | 1203 | 48.6 | 1271 | 55.1
12545 | 3400 | 470 | 6.5 | 550 | 9.1 | 620 | 11.8 | 683 | 14.5 | 741 | 17.3 | 795 | 20.2 | 845 | 23.1 | 893 | 26.1 | 938 | 29.1 | 980 | 32.1 | 1062 | 38.3 | 1137 | 44.7 | 1208 | 51.3 | 1275 | 58
13283 | 3600 | 488 | 7.41 | 565 | 10.1 | 633 | 12.9 | 695 | 15.8 | 752 | 18.8 | 805 | 21.8 | 854 | 24.8 | 901 | 27.9 | 946 | 31 | 988 | 34.2 | 1069 | 40.7 | 1144 | 47.4 | 1218 | 54.2 | 1282 | 61.1
14021 | 3800 | 505 | 8.38 | 580 | 11.2 | 647 | 14.2 | 708 | 17.2 | 764 | 20.3 | 816 | 23.5 | 865 | 26.6 | 911 | 29.9 | 956 | 33.1 | 997 | 36.4 | 1077 | 43.2 | 1152 | 50.1 | 1221 | 57.1 | 1288 | 64.4
14759 | 4000 | 524 | 9.48 | 596 | 12.4 | 662 | 15.5 | 721 | 18.7 | 776 | 22 | 827 | 25.2 | 875 | 28.5 | 921 | 31.9 | 966 | 35.3 | 1007 | 38.7 | 1085 | 45.7 | 1159 | 52.8 | 1228 | 60.1 | 1295 | 67.7
15497 | 4200 | 543 | 10.6 | 613 | 13.7 | 676 | 16.9 | 734 | 20.3 | 789 | 23.6 | 839 | 27.1 | 887 | 30.5 | 933 | 34.1 | 975 | 37.6 | 1016 | 41.1 | 1093 | 48.3 | 1167 | 55.8 | 1236 | 63.4 | 1301 | 71.1
16235 | 4400 | 562 | 11.9 | 629 | 15.1 | 692 | 18.5 | 749 | 22 | 802 | 25.5 | 852 | 29.1 | 898 | 32.6 | 944 | 36.3 | 986 | 40 | 1026 | 43.6 | 1104 | 51.2 | 1176 | 58.8 | 1244 | 66.7 | 1309 | 74.7
16973 | 4600 | 581 | 13.3 | 647 | 16.7 | 707 | 20.1 | 762 | 23.7 | 815 | 27.4 | 864 | 31.1 | 910 | 34.8 | 956 | 38.6 | 997 | 42.5 | 1037 | 46.3 | 1114 | 54.1 | 1185 | 62 | 1251 | 70 | 1318 | 78.5
17711 | 4800 | 601 | 14.8 | 663 | 18.3 | 723 | 21.9 | 778 | 25.6 | 828 | 29.4 | 877 | 33.3 | 922 | 37.1 | 966 | 41.1 | 1008 | 45 | 1048 | 49 | 1123 | 57.1 | 1194 | 65.3 | 1261 | 73.6 | 1325 | 82.1
18449 | 5000 | 620 | 16.5 | 682 | 20.1 | 739 | 23.8 | 792 | 27.6 | 842 | 31.6 | 890 | 35.6 | 935 | 39.6 | 978 | 43.7 | 1020 | 47.8 | 1058 | 51.8 | 1133 | 60.2 | 1205 | 68.8 | 1270 | 77.3
19925 | 5400 | 659 | 20.1 | 717 | 23.9 | 772 | 28 | 823 | 32 | 871 | 36.2 | 917 | 40.5 | 961 | 44.8 | 1003 | 49.2 | 1044 | 53.6 | 1082 | 58 | 1156 | 66.9 | 1225 | 75.9 | 1291 | 85.2
21401 | 5800 | 699 | 24.3 | 775 | 28.5 | 806 | 32.6 | 856 | 37.1 | 902 | 41.5 | 946 | 46 | 989 | 50.5 | 1029 | 55.1 | 1069 | 59.9 | 1107 | 64.5 | 1179 | 74.1 | 1247 | 83.7 | 1311 | 93.4
22877 | 6200 | 740 | 29.2 | 792 | 33.5 | 841 | 37.9 | 888 | 42.4 | 934 | 47.3 | 977 | 52.1 | 1018 | 56.9 | 1057 | 61.8 | 1096 | 66.8 | 1133 | 71.8 | 1203 | 81.8 | 1269 | 91.9
24353 | 6600 | 781 | 34.6 | 831 | 39.2 | 877 | 43.8 | 923 | 48.7 | 965 | 53.6 | 1007 | 58.7 | 1047 | 63.8 | 1089 | 69 | 1123 | 74.2 | 1158 | 79.3 | 1228 | 90.1 | 1294 | 100
THR - 504 | [13 empty] | inlet diameter : 29" O.D. Wheel diameter :50½"
Outlet area : 4.62sq. ft inside Wheel circumference : 13.22 ft.
|  | 1" SP |  | 2" SP |  | 3" SP |  | 4" SP |  | 5" SP |  | 6" SP |  | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 12" SP |  | 14" SP |  | 16" SP |  | 18" SP |  | 20" SP
CFM | OV | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
4619 | 1000 | 274 | 1.17 | 377 | 2.42 | 458 | 3.84 | 528 | 5.39 | 589 | 7.04 | 645 | 8.83 | 697 | 10.6 | 745 | 12.6 | 791 | 14.7 | 833 | 16.8 | 913 | 21.3 | 986 | 26 | 1054 | 31 | 1118 | 36.2 | 1179 | 41.7
5543 | 1200 | 281 | 1.44 | 381 | 2.83 | 461 | 4.38 | 530 | 6.06 | 590 | 7.86 | 646 | 9.78 | 697 | 11.7 | 745 | 13.8 | 790 | 16 | 833 | 18.3 | 913 | 23 | 985 | 28 | 1053 | 33.3 | 1118 | 38.8 | 1178 | 44.5
6467 | 1400 | 290 | 1.74 | 387 | 3.29 | 466 | 4.99 | 53 | 6.79 | 593 | 8.73 | 648 | 10.7 | 699 | 12.8 | 747 | 15.1 | 791 | 17.4 | 833 | 19.8 | 912 | 24.8 | 986 | 30.1 | 1054 | 35.7 | 1117 | 41.3 | 1178 | 47.3
7391 | 1600 | 300 | 2.09 | 394 | 3.81 | 471 | 5.64 | 537 | 7.6 | 596 | 9.68 | 650 | 11.8 | 701 | 14.1 | 748 | 16.4 | 793 | 18.9 | 835 | 21.4 | 913 | 26.6 | 986 | 32.2 | 1054 | 38 | 1118 | 44 | 1178 | 50.3
8315 | 1800 | 310 | 2.48 | 402 | 4.37 | 477 | 6.37 | 542 | 8.48 | 601 | 10.6 | 655 | 13 | 704 | 15.3 | 750 | 17.8 | 795 | 20.4 | 837 | 23.1 | 915 | 28.6 | 987 | 34.4 | 1054 | 40.4 | 1118 | 46.8 | 1178 | 53.3
9239 | 2000 | 322 | 2.93 | 411 | 4.99 | 485 | 7.17 | 549 | 9.43 | 606 | 11.7 | 659 | 14.2 | 708 | 16.7 | 754 | 19.4 | 797 | 22 | 839 | 24.9 | 917 | 30.7 | 988 | 36.7 | 1056 | 43.1 | 1118 | 49.5 | 1179 | 56.4
10163 | 2200 | 334 | 3.43 | 421 | 5.68 | 493 | 8.01 | 556 | 10.4 | 612 | 12.9 | 665 | 15.5 | 713 | 18.2 | 758 | 20.9 | 802 | 23.8 | 843 | 26.7 | 920 | 32.8 | 990 | 39.1 | 1057 | 45.7 | 1121 | 52.6 | 1179 | 59.5
11087 | 2400 | 347 | 4.01 | 431 | 6.43 | 501 | 8.93 | 563 | 11.5 | 619 | 14.2 | 670 | 16.9 | 718 | 19.7 | 764 | 22.7 | 805 | 25.6 | 846 | 28.7 | 923 | 35 | 993 | 41.6 | 1060 | 48.5 | 1122 | 55.6 | 1182 | 62.9
12011 | 2600 | 361 | 4.67 | 442 | 7.26 | 511 | 9.93 | 572 | 12.7 | 627 | 15.5 | 677 | 18.4 | 724 | 21.4 | 768 | 24.4 | 811 | 27.6 | 852 | 30.8 | 926 | 37.3 | 998 | 44.3 | 1063 | 51.5 | 1125 | 58.8 | 1183 | 66.2
12935 | 2800 | 375 | 5.39 | 453 | 8.15 | 521 | 11 | 581 | 13.9 | 635 | 16.9 | 685 | 20 | 731 | 23.1 | 775 | 26.3 | 817 | 29.6 | 857 | 33 | 931 | 39.8 | 1000 | 47 | 1066 | 54.3 | 1128 | 62.1
13859 | 3000 | 389 | 6.21 | 466 | 9.14 | 531 | 12.1 | 590 | 15.2 | 643 | 18.4 | 693 | 21.7 | 738 | 24.9 | 782 | 28.3 | 823 | 31.7 | 862 | 35.2 | 936 | 42.4 | 1005 | 49.8 | 1070 | 57.5 | 1132 | 65.5
14783 | 3200 | 404 | 7.12 | 478 | 10.2 | 543 | 13.4 | 600 | 16.6 | 653 | 20 | 701 | 23.4 | 746 | 26.9 | 789 | 30.4 | 830 | 34 | 869 | 37.7 | 942 | 45.1 | 1010 | 52.8 | 1074 | 60.8 | 1135 | 69
15707 | 3400 | 420 | 8.14 | 491 | 11.3 | 554 | 14.7 | 611 | 18.2 | 662 | 21.7 | 710 | 25.3 | 755 | 28.9 | 797 | 32.7 | 838 | 36.4 | 876 | 40.2 | 948 | 48 | 1016 | 56 | 1079 | 64.2 | 1139 | 72.6
16631 | 3600 | 436 | 9.27 | 505 | 12.6 | 566 | 16.2 | 622 | 19.8 | 672 | 23.5 | 719 | 27.3 | 763 | 31 | 805 | 34.9 | 845 | 38.8 | 884 | 42.9 | 955 | 50.9 | 1022 | 59.3 | 1086 | 67.9 | 1145 | 76.6
17555 | 3800 | 451 | 1.4 | 518 | 14 | 578 | 17.7 | 633 | 21.6 | 682 | 25.4 | 729 | 29.4 | 773 | 33.3 | 814 | 37.4 | 854 | 41.5 | 890 | 45.5 | 962 | 54.1 | 1029 | 62.7 | 1091 | 71.4 | 1151 | 80.6
18479 | 4000 | 468 | 11.8 | 533 | 15.5 | 591 | 19.4 | 644 | 23.4 | 694 | 27.5 | 739 | 31.6 | 782 | 35.7 | 823 | 39.9 | 863 | 44.2 | 899 | 48.5 | 969 | 57.2 | 1036 | 66.3 | 1097 | 75 | 1157 | 84.7
19403 | 4200 | 485 | 13.3 | 547 | 17.2 | 604 | 21.2 | 656 | 25.4 | 704 | 29.6 | 750 | 33.9 | 792 | 38.2 | 833 | 42.7 | 871 | 47 | 908 | 51.5 | 979 | 60.7 | 1043 | 70 | 1105 | 79.4 | 1163 | 89
20327 | 4400 | 502 | 14.9 | 562 | 18.9 | 617 | 23.1 | 669 | 27.5 | 716 | 31.9 | 761 | 36.4 | 802 | 40.8 | 843 | 45.5 | 881 | 50.1 | 916 | 54.6 | 986 | 64.1 | 1050 | 73.6 | 1112 | 83.5 | 1170 | 93.5
21251 | 4600 | 519 | 16.7 | 578 | 20.9 | 631 | 25.2 | 681 | 29.7 | 728 | 34.3 | 772 | 39 | 813 | 43.6 | 853 | 48.4 | 891 | 53.2 | 826 | 58 | 995 | 67.7 | 1058 | 77.6 | 1120 | 87.9 | 1178 | 98.2
22175 | 4800 | 536 | 18.6 | 593 | 22.9 | 645 | 27.4 | 695 | 32.1 | 740 | 36.8 | 784 | 41.7 | 824 | 46.5 | 863 | 51.5 | 900 | 56.4 | 836 | 61.4 | 1004 | 71 | 1067 | 81.7 | 1127 | 92.1 | 1184 | 102
23099 | 5000 | 554 | 20.6 | 609 | 25.1 | 660 | 29.8 | 708 | 34.6 | 752 | 39.5 | 795 | 44.5 | 835 | 49.5 | 874 | 54.6 | 911 | 59.8 | 846 | 64.9 | 1014 | 75.6 | 1076 | 86.1 | 1135 | 96.8
24947 | 5400 | 589 | 25.2 | 641 | 30 | 690 | 35 | 735 | 40.1 | 778 | 45.3 | 819 | 50.7 | 859 | 56.1 | 896 | 61.6 | 933 | 67.1 | 867 | 72.6 | 1032 | 83.7 | 1094 | 95 | 1153 | 106
26795 | 5800 | 624 | 30.4 | 674 | 35.6 | 720 | 40.8 | 765 | 46.4 | 806 | 51.9 | 845 | 57.6 | 883 | 63.3 | 919 | 69 | 955 | 75 | 988 | 80.8 | 1053 | 92.7 | 1114 | 104 | 1171 | 116
28643 | 6200 | 661 | 36.5 | 707 | 1.9 | 752 | 47.5 | 794 | 53.3 | 834 | 59.2 | 872 | 65.2 | 909 | 71.2 | 945 | 77.4 | 979 | 83.6 | 1012 | 89.8 | 1075 | 102 | 1134 | 115
30491 | 6600 | 697 | 43.2 | 742 | 49 | 784 | 54.8 | 825 | 61 | 862 | 67 | 900 | 73.5 | 935 | 79.8 | 970 | 86.4 | 1003 | 92.8 | 1036 | 99.5 | 1097 | 112 | 1156 | 126
THR - 574 | [13 empty] | inlet diameter : 33" O.D. Wheel diameter :57½"
Outlet area : 5.99 sq. ft inside Wheel circumference : 15.05 ft.
|  | 1" SP |  | 2" SP |  | 3" SP |  | 4" SP |  | 5" SP |  | 6" SP |  | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 12" SP |  | 14" SP |  | 16" SP |  | 18" SP |  | 20" SP
CFM | OV | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
5989 | 1000 | 241 | 1.52 | 331 | 3.14 | 402 | 4.98 | 463 | 6.98 | 517 | 9.13 | 567 | 11.4 | 612 | 13.8 | 654 | 16.4 | 694 | 19 | 731 | 21.8 | 801 | 27.5 | 866 | 33.8 | 926 | 40.2 | 982 | 46.9 | 1035 | 54
7187 | 1200 | 247 | 1.86 | 335 | 3.67 | 405 | 5.68 | 465 | 7.86 | 519 | 10.1 | 568 | 12.6 | 612 | 15.2 | 654 | 17.9 | 694 | 20.7 | 732 | 23.7 | 802 | 29.9 | 865 | 36.3 | 925 | 43.1 | 982 | 50.3 | 1035 | 57.7
8385 | 1400 | 255 | 2.26 | 340 | 4.27 | 409 | 6.47 | 468 | 8.81 | 521 | 11.3 | 569 | 13.9 | 613 | 16.7 | 656 | 19.6 | 694 | 22.6 | 732 | 25.7 | 801 | 32.1 | 866 | 39 | 926 | 46.3 | 981 | 53.6 | 1034 | 61.4
9583 | 1600 | 263 | 2.71 | 346 | 4.94 | 413 | 7.32 | 472 | 9.86 | 524 | 12.5 | 571 | 15.3 | 616 | 18.3 | 657 | 21.3 | 696 | 24.5 | 733 | 27.7 | 802 | 34.6 | 866 | 41.8 | 925 | 49.3 | 982 | 57.1 | 1035 | 65.2
10781 | 1800 | 273 | 3.22 | 353 | 5.67 | 419 | 8.26 | 746 | 10.9 | 527 | 13.8 | 575 | 16.8 | 618 | 19.9 | 659 | 23.1 | 698 | 26.5 | 735 | 30 | 803 | 37 | 866 | 44.6 | 926 | 52.5 | 982 | 60.7 | 1035 | 69.1
11979 | 2000 | 283 | 3.8 | 361 | 6.47 | 425 | 9.27 | 782 | 12.2 | 532 | 15.2 | 579 | 18.4 | 621 | 21.7 | 663 | 25.1 | 700 | 28.6 | 737 | 32.2 | 805 | 39.8 | 868 | 47.6 | 927 | 55.8 | 982 | 64.2 | 1035 | 73.1
13177 | 2200 | 293 | 4.45 | 370 | 7.36 | 433 | 10.3 | 488 | 13.5 | 538 | 16.7 | 583 | 20.1 | 626 | 23.6 | 665 | 27.1 | 704 | 30.9 | 740 | 34.7 | 808 | 42.6 | 870 | 50.7 | 9238 | 59.2 | 984 | 68.2 | 1036 | 77.1
14375 | 2400 | 305 | 5.2 | 379 | 8.34 | 440 | 11.5 | 495 | 14.9 | 544 | 18.4 | 589 | 21.9 | 631 | 25.6 | 671 | 29.4 | 707 | 33.2 | 743 | 37.2 | 810 | 45.4 | 872 | 54 | 931 | 62.9 | 986 | 72.1 | 1038 | 81.6
15573 | 2600 | 317 | 6.05 | 389 | 9.42 | 449 | 12.8 | 503 | 16.5 | 550 | 20.1 | 595 | 23.9 | 636 | 27.7 | 675 | 31.7 | 712 | 35.8 | 748 | 40 | 813 | 48.4 | 876 | 57.5 | 934 | 66.7 | 988 | 76.3 | 1039 | 85.9
16771 | 2800 | 329 | 7 | 398 | 10.5 | 458 | 14.3 | 510 | 18 | 557 | 21.9 | 601 | 25.9 | 642 | 30 | 681 | 34.2 | 718 | 38.5 | 753 | 42.8 | 818 | 51.7 | 879 | 60.9 | 936 | 70.5 | 991 | 80.5
17969 | 3000 | 342 | 8.06 | 409 | 11.8 | 467 | 15.7 | 518 | 19.8 | 565 | 23.9 | 608 | 28.1 | 648 | 32.3 | 687 | 36.7 | 723 | 41.2 | 757 | 45.7 | 822 | 55 | 883 | 64.6 | 940 | 74.6 | 994 | 84.9
19767 | 3200 | 355 | 9.23 | 420 | 13.2 | 476 | 17.4 | 527 | 21.6 | 573 | 26 | 615 | 30.4 | 655 | 34.9 | 693 | 39.5 | 729 | 44.1 | 763 | 48.8 | 827 | 58.5 | 887 | 68.5 | 944 | 78.9 | 997 | 89.5
20365 | 3400 | 368 | 10.5 | 431 | 14.7 | 486 | 19.1 | 537 | 23.6 | 581 | 28.2 | 624 | 32.9 | 663 | 37.5 | 700 | 42.4 | 736 | 47.2 | 769 | 52.1 | 833 | 62.2 | 892 | 72.6 | 948 | 83.3 | 1001 | 94.2
21563 | 3600 | 382 | 12 | 443 | 16.4 | 497 | 21 | 546 | 25.8 | 590 | 30.5 | 632 | 35.4 | 670 | 40.3 | 707 | 45.3 | 742 | 50.3 | 776 | 55.6 | 839 | 66 | 898 | 76.9 | 953 | 88 | 1006 | 99.3
22761 | 3800 | 396 | 13.5 | 455 | 18.2 | 508 | 23 | 556 | 28 | 599 | 33 | 640 | 38.1 | 679 | 43.3 | 715 | 48.5 | 750 | 53.8 | 782 | 59 | 845 | 70.1 | 903 | 81.3 | 958 | 92.6 | 1011 | 104
23959 | 4000 | 411 | 15.3 | 468 | 20.1 | 519 | 25.2 | 565 | 30.3 | 609 | 35.7 | 649 | 40.9 | 687 | 46.3 | 723 | 51.8 | 757 | 57.4 | 790 | 62.9 | 851 | 74.2 | 909 | 85.8 | 963 | 97.6 | 1016 | 109
25157 | 4200 | 426 | 17.3 | 481 | 22.3 | 530 | 27.5 | 576 | 32.9 | 619 | 38.4 | 658 | 44 | 696 | 49.6 | 732 | 55.3 | 765 | 61 | 797 | 66.8 | 859 | 78.8 | 95 | 90.5 | 970 | 2 | 1021 | 115
26355 | 4400 | 441 | 19.4 | 494 | 24.5 | 542 | 30 | 587 | 35.7 | 629 | 41.4 | 668 | 47.2 | 704 | 53 | 740 | 59 | 774 | 65 | 805 | 70.8 | 866 | 83.1 | 922 | 95.5 | 976 | 108 | 1027 | 121
27553 | 4600 | 456 | 21.6 | 508 | 27.1 | 554 | 32.7 | 598 | 38.5 | 640 | 44.5 | 678 | 50.5 | 714 | 56.6 | 749 | 62.7 | 782 | 69 | 814 | 75.2 | 874 | 87.9 | 930 | 100 | 984 | 114 | 1034 | 127
28751 | 4800 | 471 | 24.1 | 520 | 29.7 | 567 | 35.6 | 610 | 41.6 | 650 | 47.8 | 688 | 54.1 | 723 | 60.3 | 758 | 66.8 | 791 | 73.1 | 822 | 79.6 | 881 | 92.7 | 937 | 105 | 989 | 119 | 1039 | 133
29949 | 5000 | 486 | 26.8 | 535 | 32.6 | 580 | 38.6 | 622 | 44.9 | 661 | 51.2 | 698 | 57.7 | 734 | 64.3 | 767 | 70.9 | 800 | 77.6 | 830 | 84.2 | 889 | 97.7 | 945 | 111 | 997 | 125
32345 | 5400 | 517 | 32.7 | 563 | 38.9 | 606 | 45.4 | 646 | 52 | 684 | 58.8 | 720 | 65.7 | 754 | 72.7 | 787 | 79.8 | 819 | 87 | 849 | 94.1 | 907 | 108 | 961 | 123 | 1013 | 138
34741 | 5800 | 548 | 39.5 | 592 | 46.2 | 632 | 53 | 672 | 60.2 | 708 | 67.3 | 742 | 74.6 | 776 | 82.1 | 807 | 89.5 | 839 | 97 | 868 | 104 | 925 | 120 | 979 | 136 | 1029 | 151
37137 | 6200 | 580 | 47.3 | 621 | 54.3 | 660 | 61.6 | 698 | 69.2 | 733 | 76.8 | 766 | 84.5 | 798 | 92.3 | 830 | 100 | 860 | 108 | 889 | 116 | 944 | 132 | 996 | 149
39533 | 6600 | 612 | 56.1 | 652 | 63.6 | 688 | 71.1 | 724 | 9.1 | 757 | 87 | 790 | 95.3 | 821 | 103 | 852 | 112 | 881 | 120 | 910 | 129 | 963 | 146 | 1015 | 163
THR - 644 | [13 empty] | inlet diameter : 37" O.D. Wheel diameter :64⅜"
Outlet area : 7.51sq. ft inside Wheel circumference : 16.85 ft.
|  | 1" SP |  | 2" SP |  | 3" SP |  | 4" SP |  | 5" SP |  | 6" SP |  | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 12" SP |  | 14" SP |  | 16" SP |  | 18" SP |  | 20" SP
CFM | OV | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
7509 | 1000 | 215 | 1.91 | 296 | 3.94 | 359 | 6.23 | 414 | 8.76 | 462 | 11.4 | 506 | 14.3 | 547 | 17.3 | 584 | 20.5 | 620 | 23.9 | 653 | 27.3 | 716 | 34.5 | 773 | 42.2 | 827 | 50.4 | 877 | 58.9 | 925 | 67.8
9011 | 1200 | 221 | 2.34 | 299 | 4.61 | 362 | 7.13 | 415 | 9.86 | 463 | 12.7 | 506 | 15.8 | 547 | 19.1 | 584 | 22.5 | 620 | 26 | 653 | 29.6 | 716 | 37.5 | 773 | 45.5 | 826 | 54.1 | 877 | 63.1 | 924 | 72.4
10513 | 1400 | 227 | 2.83 | 304 | 5.35 | 365 | 8.09 | 418 | 11 | 465 | 14.1 | 508 | 17.5 | 548 | 20.9 | 585 | 24.5 | 620 | 28.3 | 654 | 32.2 | 716 | 40.3 | 773 | 48.9 | 826 | 57.8 | 876 | 67.2 | 924 | 77
12015 | 1600 | 235 | 3.4 | 309 | 6.2 | 369 | 9.18 | 421 | 12.3 | 468 | 15.7 | 510 | 19.2 | 550 | 22.9 | 587 | 26.7 | 622 | 30.7 | 655 | 34.8 | 716 | 43.4 | 774 | 52.4 | 826 | 61.8 | 877 | 71.6 | 924 | 81.8
13517 | 1800 | 244 | 4.04 | 316 | 7.11 | 374 | 10.3 | 425 | 13.7 | 471 | 17.3 | 514 | 21.1 | 552 | 25 | 588 | 29 | 623 | 33.2 | 656 | 37.5 | 717 | 46.5 | 775 | 55.9 | 827 | 65.8 | 877 | 76.1 | 924 | 86.6
15019 | 2000 | 252 | 4.76 | 322 | 8.11 | 380 | 11.6 | 430 | 15.2 | 475 | 19.1 | 517 | 23.1 | 555 | 27.2 | 592 | 31.5 | 626 | 35.9 | 658 | 40.5 | 719 | 49.9 | 775 | 59.6 | 828 | 70 | 877 | 80.6 | 925 | 91.7
16521 | 2200 | 262 | 5.58 | 330 | 9.24 | 386 | 13 | 436 | 16.9 | 480 | 21 | 521 | 25.2 | 559 | 29.6 | 594 | 34 | 628 | 38.6 | 661 | 43.5 | 722 | 53.4 | 777 | 63.6 | 829 | 74.3 | 879 | 85.5 | 925 | 96.8
18023 | 2400 | 272 | 6.52 | 338 | 10.4 | 393 | 14.5 | 442 | 18.7 | 485 | 23 | 526 | 27.5 | 563 | 32.1 | 598 | 36.8 | 632 | 41.6 | 664 | 46.7 | 724 | 57 | 779 | 67.7 | 831 | 78.9 | 880 | 90.4 | 927 | 102
19525 | 2600 | 283 | 7.57 | 347 | 11.8 | 401 | 16.1 | 448 | 20.6 | 491 | 25.2 | 531 | 30 | 568 | 34.8 | 603 | 39.7 | 636 | 44.9 | 668 | 50.1 | 727 | 60.7 | 781 | 71.8 | 833 | 83.4 | 883 | 95.7 | 928 | 107
21027 | 2800 | 294 | 8.78 | 356 | 13.2 | 408 | 17.8 | 456 | 22.7 | 498 | 27.5 | 537 | 32.5 | 574 | 37.6 | 608 | 42.9 | 640 | 48.1 | 671 | 53.5 | 731 | 64.8 | 785 | 76.4 | 836 | 88.4 | 885 | 101 | 930 | 113
22529 | 3000 | 305 | 10.1 | 365 | 14.8 | 417 | 19.8 | 463 | 24.8 | 504 | 30 | 543 | 35.3 | 579 | 40.6 | 613 | 46.1 | 646 | 51.7 | 677 | 57.3 | 735 | 69 | 788 | 81.1 | 839 | 93.6 | 888 | 106
24031 | 3200 | 317 | 11.5 | 375 | 16.6 | 426 | 21.8 | 470 | 27.1 | 512 | 32.6 | 550 | 38.1 | 585 | 43 | 619 | 49.5 | 651 | 55.3 | 682 | 61.3 | 739 | 73.4 | 792 | 85.9 | 843 | 98.9 | 891 | 112
25533 | 3400 | 329 | 13.2 | 385 | 18.5 | 435 | 24 | 479 | 29.6 | 519 | 35.3 | 557 | 41.2 | 592 | 47.1 | 626 | 53.1 | 657 | 59.2 | 687 | 65.3 | 744 | 78.1 | 797 | 91.1 | 847 | 104 | 894 | 118
27035 | 3600 | 342 | 15 | 396 | 20.6 | 444 | 26.3 | 487 | 32.2 | 527 | 38.2 | 564 | 44.4 | 599 | 50.5 | 631 | 56.8 | 663 | 63.2 | 693 | 69.6 | 749 | 82.8 | 802 | 96.5 | 852 | 110 | 898 | 124
28537 | 3800 | 354 | 17 | 407 | 22.8 | 454 | 28.9 | 496 | 35 | 535 | 41.4 | 572 | 47.8 | 606 | 54.3 | 639 | 60.8 | 670 | 67.5 | 699 | 74.1 | 755 | 87.9 | 807 | 102 | 856 | 116 | 903 | 131
30039 | 4000 | 367 | 19.3 | 418 | 25.3 | 464 | 31.6 | 505 | 38.1 | 544 | 44.7 | 580 | 51.4 | 613 | 58.1 | 646 | 65 | 677 | 72 | 706 | 78.9 | 760 | 93 | 812 | 107 | 861 | 122 | 907 | 137
31541 | 4200 | 380 | 21.7 | 429 | 28 | 474 | 34.5 | 515 | 41.3 | 553 | 48.2 | 588 | 55.1 | 621 | 62.2 | 654 | 69.4 | 683 | 76.5 | 712 | 83.8 | 766 | 98.4 | 818 | 113 | 867 | 129 | 912 | 144
33043 | 4400 | 394 | 24.3 | 441 | 30.8 | 484 | 37.6 | 525 | 44.7 | 562 | 51.9 | 597 | 59.2 | 629 | 66.4 | 661 | 74 | 691 | 81.5 | 719 | 88.8 | 773 | 104 | 824 | 119 | 872 | 135 | 918 | 152
34545 | 4600 | 407 | 27.2 | 453 | 34 | 495 | 41 | 534 | 48.3 | 571 | 55.8 | 606 | 63.4 | 638 | 71 | 669 | 78.7 | 699 | 86.5 | 727 | 94.3 | 780 | 110 | 830 | 126 | 877 | 142 | 924 | 159
36047 | 4800 | 421 | 30.3 | 465 | 37.2 | 506 | 44.6 | 545 | 52.2 | 581 | 59.9 | 615 | 67.8 | 646 | 75.6 | 677 | 83.7 | 706 | 91.7 | 734 | 99.9 | 787 | 116 | 837 | 132 | 884 | 149 | 929 | 167
37549 | 5000 | 434 | 33.6 | 478 | 40.9 | 518 | 48.5 | 555 | 56.3 | 590 | 64.3 | 624 | 72.4 | 655 | 80.6 | 686 | 88.9 | 715 | 97.3 | 742 | 105 | 794 | 122 | 845 | 140 | 890 | 157
40553 | 5400 | 462 | 41 | 503 | 48.8 | 541 | 57 | 577 | 65.2 | 611 | 73.8 | 643 | 82.4 | 674 | 91.2 | 703 | 100 | 732 | 109 | 758 | 118 | 810 | 136 | 858 | 154 | 905 | 173
43557 | 5800 | 490 | 49.5 | 529 | 58 | 565 | 66.5 | 600 | 75.5 | 632 | 84.4 | 663 | 93.6 | 693 | 103 | 721 | 112 | 749 | 121 | 776 | 131 | 826 | 150 | 874 | 170 | 919 | 190
46561 | 6200 | 519 | 59.4 | 555 | 68.1 | 590 | 77.2 | 622 | 86.4 | 656 | 86.3 | 684 | 106 | 713 | 115 | 741 | 125 | 768 | 136 | 794 | 146 | 843 | 166 | 890 | 187
49565 | 6600 | 547 | 70.4 | 582 | 79.8 | 615 | 89.2 | 647 | 99.3 | 676 | 109 | 706 | 119 | 734 | 129 | 761 | 140 | 787 | 151 | 812 | 161 | 861 | 183 | 907 | 205
THR - 714 | [13 empty] | inlet diameter : 41" O.D. Wheel diameter :71¼"
Outlet area : 9.20 sq. ft inside Wheel circumference : 18.65 ft.
|  | 1" SP |  | 2" SP |  | 3" SP |  | 4" SP |  | 5" SP |  | 6" SP |  | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 12" SP |  | 14" SP |  | 16" SP |  | 18" SP |  | 20" SP
CFM | OV | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
9200 | 1000 | 194 | 2.34 | 267 | 4.83 | 324 | 7.63 | 374 | 10.7 | 417 | 14 | 457 | 17.5 | 494 | 21.3 | 528 | 25.2 | 559 | 29.2 | 590 | 33.5 | 646 | 42.3 | 698 | 51.7 | 747 | 61.7 | 792 | 72.1 | 836 | 83
11040 | 1200 | 199 | 2.87 | 270 | 5.65 | 327 | 8.7 | 375 | 12 | 418 | 15.6 | 458 | 19.4 | 494 | 23.4 | 528 | 27.6 | 560 | 31.9 | 590 | 36.3 | 647 | 45.9 | 698 | 55.7 | 747 | 66.3 | 792 | 77.3 | 835 | 88.7
12880 | 1400 | 205 | 3.46 | 274 | 6.56 | 329 | 9.91 | 377 | 13.5 | 420 | 17.3 | 459 | 21.4 | 495 | 25.7 | 528 | 30 | 560 | 34.7 | 591 | 39.5 | 647 | 49.4 | 699 | 60 | 746 | 70.8 | 792 | 82.3 | 835 | 94.3
14720 | 1600 | 213 | 4.17 | 279 | 7.57 | 334 | 11.2 | 381 | 15.1 | 423 | 19.2 | 461 | 23.5 | 497 | 28.1 | 530 | 32.8 | 562 | 37.7 | 592 | 42.7 | 647 | 53.1 | 699 | 64.2 | 747 | 75.7 | 792 | 87.8 | 835 | 100
16560 | 1800 | 220 | 4.95 | 285 | 8.72 | 338 | 12.6 | 384 | 16.8 | 426 | 21.2 | 464 | 25.9 | 499 | 30.6 | 532 | 35.5 | 563 | 40.7 | 592 | 45.9 | 648 | 57 | 699 | 68.5 | 747 | 80.6 | 792 | 93.2 | 835 | 6
18400 | 2000 | 228 | 5.83 | 291 | 9.94 | 343 | 14.2 | 388 | 18.7 | 429 | 23.4 | 467 | 28.3 | 502 | 33.3 | 535 | 38.7 | 565 | 44 | 595 | 49.6 | 650 | 61.1 | 700 | 73.1 | 748 | 85.8 | 793 | 98.7 | 836 | 112
20240 | 2200 | 237 | 6.84 | 298 | 11.3 | 349 | 15.9 | 394 | 20.8 | 424 | 25.8 | 470 | 30.9 | 505 | 36.3 | 537 | 41.7 | 567 | 47.3 | 597 | 53.3 | 652 | 65.4 | 702 | 77.9 | 749 | 91 | 794 | 104 | 836 | 118
22080 | 2400 | 246 | 7.99 | 306 | 12.8 | 355 | 17.8 | 399 | 22.9 | 428 | 28.2 | 475 | 33.7 | 509 | 39.4 | 540 | 45.1 | 571 | 51 | 600 | 57.2 | 654 | 69.8 | 704 | 83 | 751 | 96.6 | 796 | 110 | 838 | 125
23920 | 2600 | 255 | 9.28 | 314 | 14.4 | 362 | 19.7 | 405 | 25.2 | 444 | 30.9 | 480 | 36.7 | 513 | 42.6 | 545 | 48.7 | 575 | 55 | 604 | 61.4 | 656 | 74.4 | 706 | 88 | 752 | 102 | 798 | 117 | 839 | 132
25760 | 2800 | 265 | 10.7 | 321 | 16.2 | 369 | 21.9 | 412 | 27.8 | 450 | 33.7 | 485 | 39.9 | 518 | 46.1 | 549 | 52.5 | 578 | 58.9 | 607 | 65.6 | 660 | 79.4 | 709 | 93.6 | 755 | 108 | 800 | 123 | 840 | 139
27600 | 3000 | 276 | 12.3 | 330 | 18.2 | 377 | 24.2 | 418 | 30.4 | 456 | 36.7 | 491 | 43.2 | 523 | 49.7 | 554 | 56.5 | 583 | 63.3 | 611 | 70.3 | 664 | 84.6 | 712 | 99.3 | 758 | 114 | 802 | 130
29440 | 3200 | 286 | 14.1 | 339 | 20.3 | 385 | 26.7 | 425 | 33.2 | 463 | 40 | 497 | 46.7 | 529 | 53.6 | 559 | 60.7 | 588 | 67.8 | 616 | 75.1 | 668 | 89.9 | 716 | 105 | 762 | 121 | 805 | 137
31280 | 3400 | 297 | 16.2 | 348 | 22.6 | 393 | 29.4 | 432 | 36.2 | 469 | 43.3 | 503 | 50.5 | 535 | 57.7 | 565 | 65.1 | 594 | 72.6 | 620 | 80 | 672 | 95 | 720 | 111 | 765 | 127 | 807 | 144
33120 | 3600 | 309 | 18.4 | 358 | 25.2 | 401 | 32.2 | 440 | 39.5 | 476 | 46.9 | 510 | 54.4 | 541 | 61.9 | 570 | 69.6 | 599 | 77.4 | 626 | 85.3 | 677 | 101 | 725 | 118 | 769 | 135 | 812 | 152
34960 | 3800 | 320 | 20.8 | 367 | 28 | 410 | 35.4 | 448 | 42.9 | 484 | 50.7 | 517 | 58.6 | 548 | 66.5 | 577 | 74.5 | 605 | 82.7 | 631 | 90.8 | 682 | 107 | 729 | 124 | 773 | 142 | 816 | 160
36800 | 4000 | 332 | 23.6 | 378 | 31 | 419 | 38.8 | 456 | 46.6 | 492 | 54.8 | 524 | 62.9 | 554 | 71.2 | 583 | 79.6 | 611 | 88.2 | 637 | 96.7 | 687 | 114 | 734 | 131 | 778 | 150 | 820 | 168
38640 | 4200 | 344 | 26.6 | 388 | 34.3 | 428 | 42.3 | 465 | 50.6 | 499 | 59 | 531 | 67.6 | 561 | 76.2 | 591 | 85.1 | 617 | 93.8 | 644 | 102 | 692 | 120 | 739 | 139 | 783 | 158 | 824 | 177
40480 | 4400 | 356 | 29.8 | 398 | 37.8 | 438 | 46.1 | 474 | 54.8 | 507 | 63.6 | 539 | 72.5 | 569 | 81.4 | 598 | 90.7 | 624 | 99.8 | 650 | 108 | 699 | 127 | 744 | 146 | 788 | 166 | 829 | 186
42320 | 4600 | 368 | 33.3 | 410 | 41.7 | 447 | 50.3 | 483 | 59.2 | 516 | 68.4 | 547 | 77.7 | 576 | 87 | 604 | 96.4 | 631 | 106 | 657 | 115 | 705 | 135 | 750 | 154 | 792 | 174 | 835 | 195
44160 | 4800 | 380 | 37.1 | 420 | 45.6 | 457 | 54.7 | 492 | 64 | 525 | 73.4 | 555 | 83.1 | 584 | 92.7 | 612 | 102 | 638 | 112 | 663 | 122 | 711 | 142 | 756 | 162 | 798 | 183 | 839 | 204
46000 | 5000 | 392 | 41.2 | 432 | 50.2 | 468 | 59.4 | 502 | 69 | 533 | 78.8 | 564 | 88.8 | 592 | 98.8 | 619 | 108 | 646 | 119 | 670 | 129 | 718 | 150 | 763 | 171 | 804 | 192
49680 | 5400 | 417 | 50.3 | 454 | 59.8 | 489 | 69.9 | 521 | 79.9 | 552 | 90.4 | 581 | 101 | 609 | 111 | 635 | 122 | 661 | 133 | 685 | 144 | 732 | 166 | 775 | 189 | 817 | 212
53360 | 5800 | 442 | 60.7 | 478 | 71 | 510 | 81.4 | 541 | 92.1 | 571 | 103 | 599 | 114 | 626 | 126 | 652 | 137 | 677 | 149 | 701 | 161 | 746 | 184 | 790 | 208 | 830 | 232
57040 | 6200 | 468 | 72.8 | 501 | 83.5 | 533 | 94.6 | 562 | 105 | 591 | 118 | 618 | 129 | 644 | 141 | 670 | 154 | 694 | 166 | 717 | 179 | 762 | 204 | 804 | 229
60720 | 6600 | 494 | 86.2 | 526 | 97.7 | 556 | 109 | 585 | 121 | 611 | 133 | 638 | 146 | 663 | 159 | 688 | 172 | 711 | 185 | 733 | 197 | 778 | 224 | 819 | 251
THR - 784 | [13 empty] | inlet diameter : 45" O.D. Wheel diameter :78¼"
Outlet area : 11.10sq. ft inside Wheel circumference : 20.49 ft.
|  | 1" SP |  | 2" SP |  | 3" SP |  | 4" SP |  | 5" SP |  | 6" SP |  | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 12" SP |  | 14" SP |  | 16" SP |  | 18" SP |  | 20" SP
CFM | OV | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
11099 | 1000 | 177 | 2.82 | 243 | 2.81 | 295 | 9.21 | 340 | 12.9 | 380 | 16.9 | 416 | 21.1 | 450 | 25.7 | 481 | 30.4 | 509 | 35.2 | 537 | 537 | 589 | 51.1 | 636 | 62.5 | 680 | 74.5 | 722 | 87.1 | 761 | 100
13319 | 1200 | 181 | 3.46 | 246 | 6.82 | 298 | 10.5 | 341 | 14.5 | 381 | 18.9 | 417 | 23.4 | 450 | 28.2 | 4881 | 33.3 | 510 | 38.5 | 537 | 537 | 589 | 55.4 | 636 | 67.3 | 680 | 80 | 722 | 93.3 | 761 | 107
15539 | 1400 | 187 | 4.18 | 250 | 7.92 | 300 | 11.9 | 344 | 16.3 | 383 | 21 | 418 | 25.8 | 451 | 31 | 481 | 36.3 | 510 | 41.9 | 538 | 538 | 589 | 59.6 | 636 | 72.4 | 679 | 85.4 | 721 | 99.3 | 760 | 113
17759 | 1600 | 193 | 5.01 | 254 | 9.14 | 304 | 13.5 | 347 | 18.2 | 385 | 23.2 | 420 | 28.4 | 452 | 33.8 | 482 | 39.5 | 511 | 45.3 | 539 | 539 | 589 | 64.1 | 637 | 77.5 | 680 | 91.4 | 721 | 105 | 760 | 121
19979 | 1800 | 200 | 5.98 | 260 | 10.5 | 308 | 15.3 | 350 | 20.3 | 388 | 25.6 | 422 | 31.1 | 454 | 37 | 484 | 42.9 | 513 | 49.2 | 539 | 539 | 590 | 68.7 | 637 | 82.7 | 680 | 97.3 | 722 | 112 | 760 | 128
22199 | 2000 | 208 | 7.04 | 265 | 12 | 313 | 17.1 | 356 | 22.6 | 391 | 28.2 | 425 | 34.1 | 457 | 40.2 | 486 | 46.5 | 515 | 53.1 | 542 | 542 | 591 | 73 | 638 | 88.2 | 681 | 103 | 722 | 119 | 761 | 135
24419 | 2200 | 215 | 8.26 | 272 | 13.6 | 318 | 19.2 | 358 | 25 | 395 | 31.1 | 428 | 37.3 | 460 | 43.8 | 489 | 50.4 | 517 | 57.2 | 544 | 544 | 594 | 79 | 639 | 94 | 682 | 109 | 722 | 126 | 761 | 143
26639 | 2400 | 224 | 9.65 | 278 | 15.4 | 324 | 21.5 | 363 | 27.6 | 399 | 34 | 433 | 40.7 | 464 | 47.5 | 492 | 54.4 | 520 | 61.6 | 546 | 546 | 596 | 84.3 | 641 | 100 | 684 | 116 | 724 | 133 | 763 | 151
28859 | 2600 | 232 | 11.1 | 285 | 17.4 | 330 | 23.8 | 369 | 30.4 | 404 | 37.3 | 437 | 44.3 | 468 | 51.5 | 496 | 58.8 | 523 | 66.2 | 549 | 549 | 598 | 89.8 | 643 | 106 | 685 | 123 | 726 | 141 | 764 | 159
31079 | 2800 | 242 | 12.9 | 293 | 19.5 | 336 | 26.4 | 375 | 33.5 | 410 | 40.7 | 441 | 48 | 471 | 55.6 | 500 | 63.4 | 527 | 71.1 | 552 | 552 | 601 | 95.9 | 646 | 113 | 688 | 130 | 728 | 149
33299 | 3000 | 251 | 14.9 | 301 | 22 | 343 | 29.2 | 381 | 36.7 | 415 | 44.3 | 447 | 52.1 | 476 | 60 | 505 | 68.2 | 531 | 76.4 | 557 | 557 | 604 | 102 | 649 | 119 | 691 | 138 | 730 | 157
35519 | 3200 | 261 | 17.1 | 309 | 24.5 | 35 | 32.3 | 387 | 40.1 | 421 | 48.2 | 452 | 56.4 | 482 | 64.7 | 509 | 73.2 | 536 | 81.9 | 561 | 561 | 608 | 108 | 652 | 127 | 694 | 146 | 733 | 165
37739 | 3400 | 271 | 19.5 | 317 | 27.3 | 358 | 35.5 | 394 | 43.8 | 427 | 52.3 | 458 | 61 | 487 | 69.7 | 514 | 78.5 | 540 | 87.4 | 565 | 565 | 612 | 115 | 656 | 134 | 697 | 154 | 735 | 174
39959 | 3600 | 281 | 22.2 | 326 | 30.4 | 365 | 39 | 401 | 47.7 | 434 | 56.6 | 464 | 65.7 | 493 | 74.8 | 519 | 87 | 545 | 93.4 | 570 | 570 | 616 | 122 | 659 | 142 | 700 | 162 | 739 | 184
42179 | 3800 | 291 | 25.2 | 335 | 33.8 | 373 | 42.7 | 408 | 51.8 | 440 | 61.2 | 471 | 70.8 | 499 | 80.3 | 525 | 90 | 551 | 99.9 | 575 | 575 | 621 | 130 | 664 | 150 | 704 | 171 | 743 | 193
44399 | 4000 | 302 | 28.5 | 344 | 37.4 | 381 | 46.7 | 416 | 56.3 | 448 | 66.2 | 477 | 76 | 505 | 85.9 | 531 | 96.1 | 557 | 106 | 580 | 580 | 626 | 137 | 668 | 159 | 708 | 181 | 747 | 203
46619 | 4200 | 313 | 32.1 | 353 | 41.4 | 390 | 51 | 423 | 61.1 | 455 | 71.3 | 484 | 81.6 | 511 | 92 | 537 | 102 | 562 | 113 | 586 | 586 | 630 | 145 | 673 | 167 | 713 | 190 | 750 | 213
48839 | 4400 | 324 | 36 | 363 | 45.6 | 398 | 55.7 | 432 | 66.2 | 462 | 76.8 | 491 | 87.6 | 518 | 98.3 | 543 | 109 | 569 | 120 | 592 | 592 | 636 | 154 | 678 | 177 | 717 | 200 | 755 | 224
5159 | 4600 | 335 | 40.2 | 373 | 50.3 | 407 | 60.7 | 440 | 71.5 | 470 | 82.6 | 498 | 93.7 | 525 | 105 | 550 | 116 | 575 | 128 | 598 | 598 | 642 | 163 | 683 | 186 | 722 | 210 | 759 | 235
53279 | 4800 | 346 | 44.8 | 382 | 55.1 | 417 | 66 | 448 | 77.1 | 478 | 88.6 | 505 | 100 | 532 | 111 | 557 | 123 | 581 | 135 | 604 | 60 | 648 | 172 | 688 | 196 | 727 | 21 | 764 | 247
55499 | 5000 | 357 | 49.7 | 393 | 60.6 | 426 | 71.7 | 457 | 83.3 | 486 | 95.1 | 513 | 107 | 539 | 119 | 564 | 131 | 588 | 143 | 610 | 610 | 653 | 181 | 695 | 207 | 733 | 232
59939 | 5400 | 380 | 60.7 | 413 | 72.1 | 445 | 84.3 | 475 | 96.5 | 502 | 109 | 529 | 121 | 554 | 135 | 579 | 148 | 601 | 161 | 624 | 624 | 666 | 201 | 706 | 228 | 744 | 256
64379 | 5800 | 403 | 73.3 | 435 | 85.8 | 465 | 98.3 | 493 | 111 | 520 | 124 | 546 | 138 | 570 | 152 | 593 | 166 | 616 | 180 | 638 | 638 | 680 | 223 | 719 | 252 | 756 | 281
68819 | 6200 | 427 | 87.9 | 457 | 100 | 485 | 114 | 512 | 127 | 538 | 142 | 563 | 156 | 587 | 171 | 609 | 185 | 632 | 201 | 652 | 652 | 694 | 246 | 732 | 276
73259 | 6600 | 450 | 104 | 479 | 118 | 506 | 132 | 532 | 146 | 557 | 161 | 581 | 176 | 604 | 192 | 526 | 207 | 647 | 223 | 668 | 668 | 708 | 271 | 746 | 303
THR - 854 | [13 empty] | inlet diameter : 49" O.D. Wheel diameter :85¼"
Outlet area : 13.17 sq. ft inside Wheel circumference : 22.30 ft.
|  | 1" SP |  | 2" SP |  | 3" SP |  | 4" SP |  | 5" SP |  | 6" SP |  | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 12" SP |  | 14" SP |  | 16" SP |  | 18" SP |  | 20" SP
CFM | OV | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
13169 | 1000 | 162 | 3.35 | 223 | 6.92 | 271 | 10.9 | 312 | 15.3 | 349 | 20 | 382 | 25.1 | 413 | 30.5 | 441 | 36.1 | 468 | 42 | 493 | 47.9 | 540 | 60.6 | 584 | 74.1 | 624 | 88.4 | 662 | 103 | 698 | 118
15803 | 1200 | 166 | 4.1 | 226 | 8.09 | 273 | 12.5 | 314 | 17.2 | 350 | 22.4 | 382 | 27.8 | 413 | 33.5 | 441 | 39.5 | 468 | 45.7 | 493 | 52 | 541 | 65.7 | 583 | 79.8 | 624 | 94.9 | 662 | 110 | 698 | 126
18437 | 1400 | 171 | 4.96 | 229 | 9.39 | 275 | 14.1 | 315 | 19.3 | 351 | 24.9 | 384 | 30.7 | 414 | 36.8 | 442 | 43 | 468 | 49.7 | 494 | 56.5 | 540 | 70.7 | 584 | 85.9 | 623 | 101 | 661 | 117 | 698 | 135
21071 | 1600 | 178 | 5.97 | 234 | 10.8 | 279 | 16 | 318 | 21.6 | 353 | 27.6 | 385 | 33.7 | 415 | 40.2 | 443 | 47 | 469 | 54 | 494 | 61.1 | 541 | 76.1 | 584 | 92 | 624 | 108 | 662 | 125 | 698 | 143
23705 | 1800 | 184 | 7.09 | 238 | 12.4 | 283 | 18.1 | 321 | 24.1 | 356 | 30.4 | 388 | 37.1 | 417 | 43.8 | 444 | 50.9 | 471 | 58.3 | 495 | 65.8 | 541 | 81.5 | 584 | 98.1 | 624 | 115 | 662 | 133 | 698 | 152
26339 | 2000 | 190 | 8.35 | 243 | 14.2 | 287 | 20.3 | 325 | 26.8 | 359 | 33.5 | 390 | 40.6 | 419 | 47.7 | 447 | 55.4 | 472 | 63 | 497 | 71 | 543 | 87.5 | 585 | 104 | 625 | 122 | 662 | 141 | 698 | 160
28973 | 2200 | 198 | 9.8 | 249 | 16.1 | 292 | 22.8 | 329 | 29.7 | 363 | 36.9 | 393 | 44.2 | 422 | 52 | 449 | 59.7 | 474 | 67.8 | 499 | 76.3 | 545 | 93.7 | 586 | 111 | 626 | 130 | 664 | 150 | 698 | 169
31607 | 2400 | 205 | 11.4 | 255 | 18.3 | 297 | 25.4 | 334 | 32.9 | 366 | 40.4 | 397 | 48.3 | 425 | 56.4 | 452 | 64.5 | 477 | 73.1 | 501 | 81.9 | 547 | 100 | 588 | 118 | 628 | 138 | 665 | 158 | 700 | 179
34241 | 2600 | 213 | 13.2 | 262 | 20.7 | 303 | 28.3 | 338 | 36.1 | 371 | 44.2 | 401 | 52.6 | 429 | 61.1 | 455 | 69.7 | 480 | 78.8 | 504 | 87.9 | 549 | 106 | 590 | 126 | 629 | 146 | 667 | 167
36875 | 2800 | 222 | 15.3 | 269 | 23.2 | 308 | 31.3 | 344 | 39.8 | 376 | 48.3 | 405 | 57.1 | 433 | 66.1 | 459 | 75.2 | 483 | 84.4 | 507 | 93.9 | 552 | 113 | 592 | 134 | 631 | 155 | 668 | 177
39509 | 3000 | 230 | 17.7 | 276 | 26 | 315 | 34.7 | 349 | 43.5 | 381 | 52.6 | 410 | 61.9 | 437 | 71.2 | 463 | 80.9 | 487 | 90.7 | 511 | 100 | 555 | 121 | 595 | 142 | 634 | 164 | 670 | 186
42143 | 3200 | 239 | 20.3 | 283 | 29.1 | 321 | 38.3 | 355 | 47.6 | 386 | 57.2 | 415 | 66.9 | 442 | 76.8 | 467 | 86.9 | 492 | 97.1 | 515 | 107 | 558 | 128 | 598 | 150 | 636 | 173 | 672 | 196
44777 | 3400 | 248 | 23.2 | 291 | 32.4 | 328 | 42.1 | 361 | 51.9 | 392 | 62 | 421 | 72.3 | 447 | 82.6 | 472 | 93.2 | 496 | 103 | 518 | 114 | 562 | 13 | 602 | 159 | 639 | 183 | 675 | 207
47411 | 3600 | 258 | 26.4 | 299 | 36.1 | 335 | 46.2 | 368 | 56.5 | 398 | 67.1 | 426 | 77.9 | 452 | 88.7 | 477 | 99.6 | 500 | 110 | 523 | 122 | 566 | 145 | 606 | 169 | 643 | 193 | 678 | 218
50045 | 3800 | 267 | 29.9 | 307 | 40 | 342 | 50.7 | 374 | 61.5 | 404 | 72.6 | 432 | 84 | 458 | 95.2 | 482 | 106 | 506 | 118 | 527 | 130 | 570 | 154 | 609 | 178 | 646 | 203 | 682 | 229
52679 | 4000 | 277 | 33.8 | 315 | 44.4 | 350 | 55.5 | 381 | 66.8 | 411 | 78.5 | 438 | 90.1 | 463 | 101 | 487 | 114 | 511 | 126 | 533 | 138 | 574 | 163 | 613 | 188 | 650 | 214 | 685 | 241
55313 | 4200 | 287 | 38 | 324 | 49.1 | 358 | 60.5 | 389 | 72.4 | 417 | 84.5 | 444 | 96.7 | 469 | 109 | 493 | 121 | 516 | 134 | 538 | 147 | 579 | 172 | 617 | 199 | 656 | 226 | 689 | 253
57947 | 4400 | 297 | 42.7 | 333 | 54.1 | 366 | 66.1 | 396 | 78.5 | 424 | 91 | 451 | 103 | 475 | 116 | 499 | 129 | 522 | 143 | 543 | 155 | 584 | 182 | 622 | 210 | 658 | 238 | 693 | 266
60581 | 4600 | 307 | 47.7 | 342 | 59.6 | 374 | 72 | 403 | 84.7 | 431 | 98 | 457 | 111 | 482 | 124 | 505 | 138 | 528 | 151 | 549 | 165 | 589 | 193 | 627 | 221 | 662 | 249 | 697 | 280
63215 | 4800 | 318 | 53.2 | 351 | 65.3 | 382 | 78.3 | 411 | 91.7 | 438 | 105 | 464 | 119 | 488 | 132 | 511 | 146 | 533 | 160 | 554 | 175 | 594 | 204 | 632 | 233 | 667 | 262
65849 | 5000 | 328 | 59 | 361 | 71.8 | 391 | 85.1 | 419 | 98.8 | 446 | 112 | 471 | 127 | 495 | 141 | 518 | 156 | 539 | 170 | 560 | 185 | 600 | 214 | 638 | 245 | 672 | 276
71117 | 5400 | 349 | 72 | 379 | 85.6 | 409 | 100 | 435 | 114 | 461 | 129 | 485 | 144 | 509 | 160 | 531 | 175 | 552 | 191 | 573 | 207 | 611 | 238 | 648 | 271 | 683 | 304
76385 | 5800 | 370 | 86.9 | 399 | 101 | 426 | 116 | 453 | 132 | 477 | 148 | 501 | 164 | 523 | 180 | 545 | 196 | 566 | 213 | 585 | 230 | 624 | 264 | 660 | 299 | 694 | 333
81653 | 6200 | 391 | 104 | 419 | 119 | 445 | 135 | 470 | 151 | 494 | 168 | 517 | 185 | 538 | 203 | 560 | 220 | 580 | 238 | 599 | 256 | 637 | 292 | 672 | 328
86921 | 6600 | 413 | 123 | 439 | 139 | 464 | 156 | 488 | 174 | 511 | 191 | 533 | 209 | 554 | 227 | 575 | 246 | 594 | 264 | 616 | 283 | 650 | 321 | 682 | 360