## Sheet1
150 THDB Centrifugal Blowers Double Width - Double Inlet Capacities
Inlet Area = 2.78 Sq. Ft. Wheel Diameter = 15" | [17 empty] | Class I
Outlet Area = 2.33 Sq. Ft . Tip Speed (F.P.M) =3.93* R.P.M | [17 empty] | Class II
Max B.H.P. = .34 (RPM/1000)³ Outlet Velocity (F.P.M)= C.F.M/2.33 | [17 empty] | Class III
C.F.M | OV | 1.000 SP |  | 1.500 SP |  | 2.000 SP |  | 3.000 SP |  | 4.000 SP |  | 5.000 SP |  | 6.000 SP |  | 8.000 SP |  | 10.000 SP |  | 12.000 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
1300 | 557 | 1094 | .34
2100 | 901 | 1142 | .48 | 1371 | .77 | 1564 | 1.05
2900 | 1244 | 1286 | .72 | 1444 | 1.00 | 1609 | 1.34 | 1935 | 2.14 | 2207 | 2.92 | 2445 | 3.77
3700 | 1587 | 1463 | 1.06 | 1607 | 1.41 | 1735 | 1.76 | 1985 | 2.54 | 2251 | 3.53 | 2496 | 4.55 | 2712 | 5.54 | 3094 | 7.67
4500 | 1931 | 1639 | 1.48 | 1785 | 1.93 | 1906 | 2.36 | 2118 | 3.21 | 2321 | 4.11 | 2538 | 5.22 | 2756 | 6.47 | 3146 | 8.91 | 3484 | 11.40 | 3788 | 14.00
5300 | 2274 | 1823 | 2.03 | 1961 | 2.54 | 2084 | 3.06 | 2288 | 4.08 | 2466 | 5.07 | 2638 | 6.11 | 2815 | 7.27 | 3187 | 10.10 | 3533 | 13.00 | 3840 | 15.80
6100 | 2618 | 2020 | 2.76 | 2140 | 3.28 | 2259 | 3.88 | 2466 | 5.09 | 2637 | 6.25 | 2794 | 7.40 | 2944 | 8.56 | 3248 | 11.20 | 3572 | 14.40 | 3885 | 17.80
6900 | 2961 | 2227 | 3.69 | 2331 | 4.24 | 2438 | 4.86 | 2642 | 6.22 | 2815 | 7.58 | 2966 | 8.89 | 3107 | 10.20 | 3372 | 12.80 | 3641 | 15.80 | 3926 | 19.30
7700 | 3304 | 2441 | 4.83 | 2533 | 5.44 | 2627 | 6.07 | 2817 | 7.51 | 2992 | 9.06 | 3143 | 10.60 | 3281 | 12.00 | 3531 | 14.90 | 3768 | 17.90 | 4007 | 21.10
8500 | 3648 | 2658 | 6.20 | 2741 | 6.88 | 2825 | 7.55 | 2997 | 9.02 | 3167 | 10.70 | 3322 | 12.40 | 3458 | 14.10 | 3702 | 17.30 | 3925 | 20.50 | 4139 | 23.70
9300 | 3991 | 2877 | 7.81 | 2954 | 8.57 | 3030 | 9.31 | 3186 | 10.80 | 3344 | 12.50 | 3497 | 14.40 | 3636 | 16.30 | 3849 | 19.90 | 4095 | 23.40 | 4297 | 26.90
10100 | 4334 | 3100 | 9.72 | 3170 | 10.50 | 3240 | 11.30 | 3382 | 13.00 | 3528 | 14.70 | 3673 | 16.60 | 3812 | 18.70 | 4057 | 22.70 | 4271 | 26.50 | 4466 | 30.30
10900 | 4678 | 3323 | 11.90 | 3389 | 12.80 | 3454 | 13.70 | 3584 | 15.40 | 3717 | 17.20 | 3853 | 19.20 | 3987 | 21.30 | 4234 | 25.70 | 4448 | 29.90
11700 | 5021 | 3550 | 14.50 | 3610 | 15.40 | 3670 | 16.30 | 3791 | 18.20 | 3915 | 20.10 | 4039 | 22.10 | 4166 | 24.20 | 4410 | 28.90
12500 | 5364 | 3776 | 17.40 | 3833 | 18.40 | 3889 | 19.40 | 4002 | 21.40 | 4117 | 23.40 | 4233 | 25.40 | 4351 | 27.60
13300 | 5708 | 4000 | 20.60 | 4056 | 21.70 | 4110 | 22.80 | 4217 | 24.90 | 4323 | 27.00 | 4431 | 29.10
14100 | 6051 | 4232 | 24.30 | 4283 | 25.40 | 4333 | 26.60 | 4432 | 28.80
14900 | 6394 | 4463 | 28.50 | 4509 | 29.60
165 THDB Centrifugal Blowers Double Width - Double Inlet Capacities
Inlet Area = 3.34 Sq. Ft. Wheel Diameter = 16.5"
Outlet Area = 2.82 Sq. Ft . Tip Speed (F.P.M) =4.32* R.P.M
Max B.H.P. = .55 (RPM/1000)³ Outlet Velocity (F.P.M)= C.F.M/2.82
C.F.M | OV | 1.000 SP |  | 1.500 SP |  | 2.000 SP |  | 3.000 SP |  | 4.000 SP |  | 5.000 SP |  | 6.000 SP |  | 8.000 SP |  | 10.000 SP |  | 12.000 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
1600 | 567 | 995 | .41
2600 | 921 | 1043 | .59 | 1248 | .95 | 1424 | 1.30
3600 | 1276 | 1184 | .91 | 1325 | 1.25 | 1469 | 1.65 | 1763 | 2.4 | 2011 | 3.61 | 2227 | 4.64
4600 | 1631 | 1351 | 1.34 | 1481 | 1.78 | 1596 | 2.22 | 1815 | 3.15 | 2051 | 4.35 | 2274 | 5.63 | 2472 | 6.87 | 2819 | 9.45
5600 | 1985 | 1516 | 1.88 | 1649 | 2.44 | 1758 | 2.98 | 1949 | 4.04 | 2128 | 5.14 | 2316 | 6.45 | 2511 | 7.97 | 2867 | 11.00 | 3175 | 14.10 | 3451 | 17.30
6600 | 2340 | 1691 | 2.61 | 1813 | 3.22 | 1926 | 3.89 | 2111 | 5.16 | 2271 | 6.40 | 2423 | 7.66 | 2577 | 9.05 | 2904 | 12.40 | 3219 | 16.10 | 3500 | 19.60
7600 | 2695 | 1878 | 3.57 | 1984 | 4.21 | 2090 | 4.94 | 2278 | 6.46 | 2434 | 7.91 | 2575 | 9.35 | 2707 | 10.80 | 2973 | 13.90 | 3257 | 17.70 | 3540 | 21.90
8600 | 3049 | 2074 | 4.79 | 2166 | 5.48 | 2260 | 6.23 | 2444 | 7.92 | 2601 | 9.62 | 2738 | 11.30 | 2864 | 12.90 | 3101 | 16.10 | 3336 | 19.70 | 3583 | 23.80
9600 | 3404 | 2276 | 6.30 | 2357 | 7.06 | 2440 | 7.84 | 2609 | 9.60 | 2767 | 11.50 | 2906 | 13.40 | 3029 | 15.20 | 3254 | 18.90 | 3464 | 22.50 | 3673 | 26.40
10600 | 3758 | 2481 | 8.10 | 2554 | 8.95 | 2628 | 9.79 | 2780 | 11.60 | 2931 | 13.60 | 3072 | 15.80 | 3197 | 17.90 | 3417 | 21.90 | 3617 | 25.90 | 3808 | 29.90
11600 | 4113 | 2689 | 10.30 | 2755 | 11.20 | 2822 | 12.10 | 2959 | 14.00 | 3099 | 16.10 | 3236 | 18.40 | 3363 | 20.70 | 3584 | 25.20 | 3779 | 29.60 | 3960 | 34.00
12600 | 4468 | 2897 | 12.80 | 2960 | 13.80 | 3021 | 14.80 | 3145 | 16.80 | 3273 | 18.90 | 3402 | 21.30 | 3527 | 23.80 | 3752 | 28.80 | 3945 | 33.70
13600 | 4822 | 3109 | 15.70 | 3165 | 16.80 | 3223 | 17.90 | 3338 | 20.00 | 3455 | 22.30 | 3574 | 24.60 | 3693 | 27.20 | 3917 | 32.70
14600 | 5177 | 3322 | 19.10 | 3375 | 20.20 | 3428 | 21.40 | 3534 | 23.70 | 3642 | 26.10 | 3751 | 28.50 | 3863 | 31.10 | 4081 | 36.80
15600 | 5531 | 3533 | 22.90 | 3583 | 24.10 | 3633 | 25.40 | 3734 | 27.90 | 3834 | 30.40 | 3936 | 32.90 | 4039 | 35.50
16600 | 5886 | 3747 | 27.20 | 3796 | 28.60 | 3843 | 29.90 | 3936 | 32.60 | 4030 | 35.20
17600 | 6241 | 3965 | 32.20 | 4009 | 33.60 | 4052 | 34.90