## Sheet1
135 THSB Centrifugal Blowers Single Width - Single Inlet Capacities
Intake Area = 1.120 Sq. Ft. Wheel Diameter =13 ½" | [17 empty] | Class I
Outlet Area = 1.05 Sq. Ft . Tip Speed F.P.M = 3.53 * R.P.M | [17 empty] | Class II
Max B.H.P. =.12 (RPM/1000)³ | [17 empty] | Class III
C.F.M | VEL | 1/4 SP |  | 3/8SP |  | 1/2SP |  | 5/8SP |  | 3/4SP |  | 7/8SP |  | 1SP |  | 1-1/4SP |  | 1-1/2SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
840 | 800 | 820 | .06 | 897 | .08 | 971 | .10 | 1040 | .13 | 1115 | .15 | 1191 | .18 | 1261 | .21 | 1397 | .28 | 1521 | .34
945 | 900 | 856 | .07 | 956 | .10 | 1023 | .12 | 1088 | .15 | 1151 | 17 | 1213 | .20 | 1283 | .23 | 1410 | .30 | 1533 | .37
1050 | 1000 | 901 | .09 | 1011 | .12 | 1081 | .14 | 1140 | .17 | 1199 | .20 | 1256 | .23 | 1310 | .25 | 1433 | .32 | 1548 | .40
1155 | 1100 | 966 | .11 | 1047 | .14 | 1141 | .17 | 1198 | .20 | 1251 | .23 | 1305 | .26 | 1358 | .29 | 1456 | .35 | 1570 | .43
1260 | 1200 | 1031 | .13 | 1088 | .16 | 1184 | .19 | 1257 | .23 | 1309 | .26 | 1358 | .29 | 1407 | .32 | 1504 | .39 | 1593 | .46
1365 | 1300 | 1098 | .15 | 1152 | .18 | 1220 | .22 | 1309 | .26 | 1368 | .29 | 1416 | .33 | 1462 | .36 | 1552 | .43 | 1640 | .50
1470 | 1400 | 1165 | .18 | 1217 | .21 | 1265 | .25 | 1344 | .29 | 1425 | .33 | 1476 | .37 | 1520 | .40 | 1603 | .48 | 1689 | .55
1575 | 1500 | 1234 | .21 | 1283 | .25 | 1329 | .28 | 1381 | .32 | 1461 | .37 | 1535 | .41 | 1579 | .45 | 1661 | .53 | 1738 | .61
1680 | 1600 | 1304 | .25 | 1349 | .29 | 1394 | .32 | 1437 | .36 | 1497 | .40 | 1570 | .45 | 1640 | .50 | 1720 | .58 | 1794 | .67
1785 | 1700 | 1374 | .29 | 1417 | .33 | 1460 | .37 | 1501 | .41 | 1540 | .45 | 1606 | .50 | 1657 | .55 | 1780 | .64 | 1853 | .73
1890 | 1800 | 1445 | .34 | 1485 | .37 | 1526 | .41 | 1566 | .46 | 1604 | .50 | 1643 | .54 | 1711 | .60 | 1837 | .71 | 1912 | .80
1995 | 1900 | 1516 | .39 | 1555 | .43 | 1593 | .47 | 1632 | .51 | 1669 | .56 | 1704 | .60 | 1747 | .65 | 1872 | .76 | 1972 | .88
2100 | 2000 | 1587 | .44 | 1625 | .48 | 1661 | .53 | 1698 | .57 | 1734 | .62 | 1769 | .66 | 1802 | .71 | 1908 | .83 | 2022 | .95
2310 | 2200 | 1731 | .57 | 1766 | .61 | 1799 | .66 | 1832 | .71 | 1866 | .76 | 1899 | .81 | 1931 | .86 | 1992 | .96 | 2094 | 1.09
2520 | 2400 | 1876 | .72 | 1908 | .77 | 1940 | .82 | 1970 | .87 | 2000 | .92 | 2032 | .98 | 2062 | 1.03 | 2120 | 1.14 | 2176 | 1.26
2730 | 2600 | 2022 | .90 | 2052 | .95 | 2081 | 1.00 | 2110 | 1.06 | 2138 | 1.11 | 2166 | 1.17 | 2195 | 1.23 | 2250 | 1.35 | 2304 | 1.47
2940 | 2800 | 2168 | 1.10 | 2197 | 1.16 | 2224 | 1.22 | 2251 | 1.27 | 2278 | 1.34 | 2304 | 1.39 | 2329 | 1.45 | 2382 | 1.58 | 2433 | 1.71
3150 | 3000 | 2315 | 1.33 | 2342 | 1.40 | 2368 | 1.46 | 2393 | 1.52 | 2418 | 1.58 | 2443 | 1.65 | 2467 | 1.71 | 2516 | 1.84 | 2565 | 1.98
3360 | 3200 | 2462 | 1.60 | 2488 | 1.67 | 2512 | 1.73 | 2537 | 1.80 | 2560 | 1.87 | 2584 | 1.94 | 2607 | 2.00 | 2652 | 2.14 | 2698 | 2.28
3570 | 3400 | 2610 | 1.90 | 2634 | 1.97 | 2657 | 2.04 | 2680 | 2.11 | 2703 | 2.19 | 2725 | 2.26 | 2747 | 2.33 | 2790 | 2.47 | 2833 | 2.62
C.F.M | VEL | 2 SP |  | 2-1/2SP |  | 3SP |  | 3-1/2SP |  | 4SP |  | 4-1/2SP |  | 5SP |  | 5-1/2SP |  | 6SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
1260 | 1200 | 1798 | .63 | 1983 | .81 | 2159 | 1.01 | 2320 | 1.21
1365 | 1300 | 1820 | .67 | 2000 | .86 | 2171 | 1.06 | 2332 | 1.27 | 2482 | 1.49
1470 | 1400 | 1846 | .71 | 2023 | .91 | 2186 | 1.12 | 2344 | 1.34 | 2494 | 1.56 | 2636 | 1.80
1575 | 1500 | 1893 | .77 | 2045 | .96 | 2208 | 1.17 | 2359 | 1.40 | 2506 | 1.63 | 2647 | 1.88 | 2781 | 2.13
1680 | 1600 | 1942 | .84 | 2080 | 1.02 | 2230 | 1.23 | 2381 | 1.46 | 2521 | 1.71 | 2659 | 1.96 | 2793 | 2.22 | 2920 | 2.48
1785 | 1700 | 1991 | .91 | 2128 | 1.10 | 2253 | 1.29 | 2403 | 1.53 | 2543 | 1.78 | 2674 | 2.04 | 2805 | 2.30 | 2932 | 2.58 | 3053 | 2.86
1890 | 1800 | 2045 | .99 | 2176 | 1.18 | 2301 | 1.38 | 2425 | 1.60 | 2565 | 1.86 | 2696 | 2.12 | 2820 | 2.39 | 2944 | 2.68 | 3065 | 2.96
1995 | 1900 | 2102 | 1.07 | 2225 | 1.27 | 2349 | 1.48 | 2464 | 1.70 | 2587 | 1.94 | 2718 | 2.21 | 2842 | 2.49 | 2961 | 2.77 | 3077 | 3.07
2100 | 2000 | 2161 | 1.16 | 2279 | 1.37 | 2398 | 1.58 | 2512 | 1.81 | 2619 | 2.03 | 2740 | 2.30 | 2865 | 2.9 | 2983 | 2.88 | 3098 | 3.18
2310 | 2200 | 2281 | 1.35 | 2395 | 1.58 | 2501 | 1.81 | 2609 | 2.04 | 2715 | 2.29 | 2816 | 2.54 | 2911 | 2.79 | 3027 | 3.09 | 3140 | 3.41
2520 | 2400 | 2367 | 1.55 | 2514 | 1.82 | 2618 | 2.06 | 2715 | 2.31 | 2813 | 2.57 | 2912 | 2.83 | 3007 | 3.10 | 3097 | 3.37 | 3185 | 3.65
2730 | 2600 | 2439 | 1.74 | 2617 | 2.06 | 2736 | 2.34 | 2832 | 2.61 | 2923 | 2.88 | 3011 | 3.15 | 3104 | 3.44 | 3194 | 3.73 | 3280 | 4.02
2940 | 2800 | 2530 | 1.97 | 2688 | 2.30 | 2850 | 2.65 | 2951 | 2.94 | 3039 | 3.22 | 3124 | 3.51 | 3206 | 3.81 | 3292 | 4.11 | 3377 | 4.42
3150 | 3000 | 2658 | 2.26 | 2761 | 2.56 | 2921 | 2.93 | 3069 | 3.30 | 3158 | 3.60 | 3242 | 3.91 | 3322 | 4.22 | 3399 | 4.53 | 3475 | 4.85
3360 | 3200 | 2788 | 2.58 | 2873 | 2.88 | 2993 | 3.23 | 3140 | 3.62 | 3279 | 4.02 | 3361 | 4.34 | 3439 | 4.66 | 3515 | 4.99 | 3588 | 5.32
3570 | 3400 | 2919 | 2.93 | 3002 | 3.24 | 3080 | 3.56 | 3212 | 3.96 | 3350 | 4.38 | 3480 | 4.81 | 3559 | 5.15 | 3633 | 5.49 | 3705 | 5.84
3780 | 3600 | 3052 | 3.32 | 3132 | 3.65 | 3208 | 3.98 | 3285 | 4.33 | 3421 | 4.77 | 3551 | 5.22 | 3674 | 5.66 | 3753 | 6.04 | 3824 | 6.40
3990 | 3800 | 3186 | 3.74 | 3263 | 4.09 | 3337 | 4.44 | 3408 | 4.80 | 3494 | 5.19 | 3622 | 5.65 | 3744 | 6.12 | 3861 | 6.59 | 3944 | 7.00
4200 | 4000 | 3321 | 4.21 | 3396 | 4.57 | 3468 | 4.94 | 3537 | 5.31 | 3604 | 5.69 | 3695 | 6.12 | 3816 | 6.61 | 3932 | 7.10 | 4044 | 7.59
C.F.M | VEL | 6-1/2 SP |  | 7SP |  | 7-1/2SP |  | 8SP |  | 9SP |  | 10SP |  | 11SP |  | 12SP |  | 13SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
2310 | 2200 | 3248 | 3.73 | 3353 | 4.06 | 3453 | 4.39 | 3553 | 4.73 | 3753 | 5.43 | 3942 | 6.16 | 4122 | 6.90 | 4293 | 7.66 | 4459 | 8.42
2520 | 2400 | 3293 | 3.99 | 3397 | 4.33 | 3497 | 4.67 | 3595 | 5.03 | 3781 | 5.76 | 3966 | 6.51 | 4145 | 7.28 | 4317 | 8.07 | 4482 | 8.88
2730 | 2600 | 3363 | 4.31 | 3443 | 4.61 | 3542 | 4.97 | 3639 | 5.34 | 3825 | 6.10 | 4000 | 6.87 | 4169 | 7.67 | 4341 | 8.49 | 4505 | 9.33
2940 | 2800 | 3459 | 4.73 | 3538 | 5.04 | 3616 | 5.36 | 3961 | 5.69 | 3869 | 6.45 | 4045 | 7.25 | 4212 | 8.08 | 4372 | 8.93 | 4529 | 9.79
3150 | 3000 | 3557 | 5.18 | 3635 | 5.51 | 37123 | 5.84 | 3786 | 6.18 | 3929 | 6.86 | 4089 | 7.65 | 4256 | 8.50 | 4416 | 9.38 | 4569 | 10.27
3360 | 3200 | 3660 | 5.66 | 3734 | 6.01 | 3809 | 6.35 | 3883 | 6.71 | 4024 | 7.42 | 4159 | 8.15 | 4301 | 8.94 | 4460 | 9.85 | 4613 | 10.77
3570 | 3400 | 3775 | 6.19 | 3843 | 6.55 | 3910 | 6.91 | 3981 | 7.27 | 4121 | 8.02 | 4255 | 8.78 | 4383 | 9.55 | 4506 | 10.34 | 4658 | 11.28
3780 | 3600 | 3892 | 6.76 | 3959 | 7.13 | 4025 | 7.51 | 4089 | 7.89 | 4219 | 8.66 | 4352 | 9.45 | 4479 | 10.25 | 4601 | 11.07 | 4719 | 11.89
3990 | 3800 | 4011 | 7.38 | 4077 | 7.77 | 4142 | 8.16 | 4204 | 8.55 | 4326 | 9.35 | 4450 | 10.16 | 4576 | 11.00 | 4697 | 11.84 | 4814 | 12.69
4200 | 4000 | 4132 | 8.05 | 4197 | 8.45 | 4260 | 8.85 | 4322 | 9.26 | 4442 | 10.09 | 4557 | 10.93 | 4675 | 11.79 | 4795 | 12.66
4410 | 4200 | 4222 | 8.67 | 4318 | 9.18 | 4380 | 9.59 | 4441 | 10.02 | 4559 | 10.88 | 4672 | 11.74 | 4782 | 12.62
4620 | 4400 | 4293 | 9.28 | 4396 | 9.82 | 4496 | 10.37 | 4561 | 10.83 | 4677 | 11.71 | 4789 | 12.61
4830 | 4600 | 4365 | 9.92 | 4468 | 10.49 | 4567 | 11.06 | 4663 | 11.63 | 4797 | 12.60
5040 | 4800 | 4438 | 10.59 | 4540 | 11.18 | 4638 | 11.77 | 4734 | 12.36
5250 | 5000 | 4531 | 11.34 | 4612 | 11.90 | 4710 | 12.52
5460 | 5200 | 4658 | 12.24 | 4709 | 1273