## Sheet1
150 THSB Centrifugal Blowers Single Width - Single Inlet Capacities
Intake Area = 1.390 Sq. Ft. Wheel Diameter =13" | [17 empty] | Class I
Outlet Area = 1.29 Sq. Ft . Tip Speed F.P.M = 3.93 * R.P.M | [17 empty] | Class II
Max B.H.P. =.20 (RPM/1000)³ | [17 empty] | Class III
C.F.M | VEL | 1/4 SP |  | 3/8SP |  | 1/2SP |  | 5/8SP |  | 3/4SP |  | 7/8SP |  | 1SP |  | 1-1/4SP |  | 1-1/2SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
1032 | 800 | 736 | .08 | 806 | .10 | 872 | .13 | 935 | .16 | 1003 | .19 | 1071 | .23 | 1134 | .26 | 1257 | .34 | 1368 | .42
1161 | 900 | 769 | .09 | 858 | .12 | 918 | .15 | 978 | .18 | 1034 | .21 | 1091 | .25 | 1153 | .29 | 1269 | .37 | 1379 | .46
1290 | 1000 | 809 | .11 | 909 | .15 | 970 | .18 | 1023 | .21 | 1077 | .24 | 1129 | .28 | 1177 | .31 | 1288 | .40 | 1392 | .49
1419 | 1100 | 866 | .13 | 941 | .17 | 1024 | .21 | 1075 | .24 | 1123 | .28 | 1172 | .31 | 1220 | .35 | 1308 | .43 | 1412 | .52
1548 | 1200 | 925 | .16 | 976 | .19 | 1064 | .24 | 1128 | .28 | 1175 | .32 | 1219 | .35 | 1264 | .39 | 1351 | .48 | 1432 | .56
1677 | 1300 | 984 | .19 | 1033 | .22 | 1096 | .27 | 1176 | .32 | 1228 | .36 | 1271 | .40 | 1312 | .44 | 1394 | .53 | 1473 | .62
1806 | 1400 | 1044 | .22 | 1091 | .26 | 1135 | .30 | 1208 | .35 | 1281 | .41 | 1324 | .45 | 1364 | .49 | 1439 | .58 | 1517 | .68
1935 | 1500 | 1106 | .26 | 1150 | .30 | 1192 | .35 | 1240 | .39 | 1312 | .45 | 1378 | .50 | 1418 | .55 | 1491 | .65 | 1561 | .74
2064 | 1600 | 1168 | .31 | 1210 | .35 | 1250 | .39 | 1289 | .44 | 1345 | .49 | 1411 | .56 | 1472 | .62 | 1544 | .71 | 1611 | .82
2193 | 1700 | 1231 | .35 | 1270 | .40 | 1309 | .45 | 1346 | .50 | 1382 | .55 | 1443 | .61 | 1505 | .67 | 1597 | .79 | 1663 | .89
2322 | 1800 | 1295 | .41 | 1331 | .46 | 1368 | .51 | 1404 | .56 | 1439 | .61 | 1476 | .66 | 1537 | .73 | 1651 | .87 | 1716 | .98
2451 | 1900 | 1358 | .47 | 1394 | .52 | 1428 | .57 | 1463 | .62 | 1497 | .68 | 1529 | .73 | 1570 | .80 | 1682 | .94 | 1770 | 1.07
2580 | 2000 | 1422 | .54 | 1456 | .59 | 1489 | .64 | 1523 | .70 | 1555 | .76 | 1586 | .81 | 1617 | .87 | 1714 | 1.01 | 1817 | 1.16
2838 | 2200 | 1551 | .69 | 1583 | .75 | 1613 | .81 | 1643 | .87 | 1673 | .93 | 1703 | .99 | 1732 | 1.05 | 1787 | 1.18 | 1881 | 1.34
3096 | 2400 | 1681 | .88 | 1710 | .94 | 1738 | 1.00 | 1766 | 1.06 | 1793 | 1.13 | 1821 | 1.19 | 1849 | 1.26 | 1901 | 1.40 | 1952 | 1.54
3354 | 2600 | 1811 | 1.09 | 1839 | 1.16 | 1865 | 1.22 | 1891 | 1.29 | 1916 | 1.36 | 1942 | 1.43 | 1968 | 1.50 | 2018 | 1.65 | 2066 | 1.80
3612 | 2800 | 1942 | 1.34 | 1968 | 1.41 | 1993 | 1.48 | 2017 | 1.55 | 2041 | 1.63 | 2065 | 1.70 | 2088 | 1.78 | 2136 | 1.93 | 2182 | 2.09
3870 | 3000 | 2074 | 1.63 | 208 | 1.70 | 2122 | 1.78 | 2145 | 1.86 | 2167 | 1.93 | 2190 | 2.01 | 2211 | 2.09 | 2256 | 2.25 | 2300 | 2.42
4128 | 3200 | 2206 | 1.95 | 2229 | 2.03 | 2251 | 2.11 | 2273 | 2.20 | 2294 | 2.28 | 2315 | 2.36 | 2336 | 2.44 | 2377 | 2.61 | 2419 | 2.79
4386 | 3400 | 2338 | 2.32 | 2360 | 2.40 | 2381 | 2.49 | 2402 | 2.58 | 2422 | 2.66 | 2442 | 2.75 | 2462 | 2.84 | 2501 | 3.02 | 2540 | 3.20
C.F.M | VEL | 2 SP |  | 2-1SP |  | 3SP |  | 3-1/2SP |  | 4SP |  | 4-1/2SP |  | 5SP |  | 5-1/2SP |  | 6SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
1548 | 1200 | 1617 | .77 | 1784 | 1.00
1677 | 1300 | 1637 | .82 | 1799 | 1.06 | 1953 | 1.31
1806 | 1400 | 1658 | .87 | 1819 | 1.12 | 1966 | 1.37 | 2109 | 1.64
1935 | 1500 | 1701 | .95 | 1839 | 1.18 | 1986 | 1.44 | 2121 | 1.72 | 2255 | 2.01
2064 | 1600 | 1744 | 1.03 | 1869 | 1.25 | 2006 | 1.51 | 2141 | 1.80 | 2267 | 2.10 | 2393 | 2.41 | 2513 | 2.73
2193 | 1700 | 1788 | 1.12 | 1911 | 1.35 | 2026 | 1.59 | 2161 | 1.88 | 2287 | 2.19 | 2405 | 2.51 | 2523 | 2.83 | 2638 | 3.17
2322 | 1800 | 1836 | 1.21 | 1955 | 1.45 | 2067 | 1.70 | 2181 | 1.97 | 2306 | 2.28 | 2425 | 2.61 | 2537 | 2.95 | 2648 | 3.29 | 2757 | 3.64
2451 | 1900 | 1887 | 1.31 | 1999 | 1.56 | 2110 | 1.82 | 2214 | 2.08 | 2326 | 2.38 | 2445 | 2.72 | 2556 | 3.06 | 2663 | 3.41 | 2768 | 3.77
2580 | 2000 | 1940 | 1.42 | 2046 | 1.68 | 2154 | 1.94 | 2257 | 2.22 | 2353 | 2.50 | 2464 | 2.82 | 2576 | 3.18 | 2683 | 3.54 | 2784 | 3.91
2838 | 2200 | 2047 | 1.66 | 2150 | 1.93 | 2246 | 2.22 | 2344 | 2.51 | 2439 | 2.81 | 2529 | 3.11 | 2616 | 3.42 | 2722 | 3.80 | 2824 | 4.19
3096 | 2400 | 2127 | 1.90 | 2256 | 2.22 | 2350 | 2.52 | 2438 | 2.83 | 2527 | 3.15 | 2616 | 3.47 | 2701 | 3.80 | 2783 | 4.14 | 2864 | 4.49
3354 | 2600 | 2191 | 2.14 | 2351 | 2.53 | 2456 | 2.87 | 2542 | 3.19 | 2624 | 3.53 | 2704 | 3.87 | 2788 | 4.22 | 2869 | 4.57 | 2946 | 4.93
3612 | 2800 | 2270 | 2.41 | 2415 | 2.82 | 2561 | 3.25 | 2648 | 3.60 | 2728 | 3.95 | 2805 | 4.31 | 2878 | 4.67 | 2956 | 5.04 | 3033 | 5.42
3870 | 3000 | 2384 | 2.76 | 2480 | 3.13 | 2624 | 3.59 | 2756 | 4.04 | 2835 | 4.41 | 2910 | 4.79 | 2982 | 5.17 | 3051 | 5.55 | 3121 | 5.94
4128 | 3200 | 2500 | 3.15 | 2577 | 3.52 | 2689 | 3.95 | 2821 | 4.44 | 2943 | 4.92 | 3016 | 5.31 | 3087 | 5.71 | 3155 | 6.12 | 3221 | 6.52
4386 | 3400 | 2618 | 3.58 | 2692 | 3.97 | 2763 | 4.36 | 2886 | 4.86 | 3009 | 5.37 | 3125 | 5.89 | 3194 | 6.31 | 3261 | 6.73 | 3326 | 7.16
4644 | 3600 | 2736 | 4.05 | 2808 | 4.46 | 2877 | 4.87 | 2951 | 5.31 | 3074 | 5.85 | 3190 | 6.39 | 3301 | 6.94 | 3368 | 7.39 | 3432 | 7.84
4902 | 3800 | 2856 | 4.57 | 2926 | 5.00 | 2993 | 5.43 | 3057 | 5.87 | 3139 | 6.36 | 3254 | 6.93 | 3364 | 7.50 | 3470 | 8.09 | 3539 | 8.57
5160 | 4000 | 2977 | 5.14 | 3045 | 5.59 | 3109 | 6.03 | 3172 | 6.49 | 3233 | 6.96 | 3319 | 7.49 | 3428 | 8.06 | 3533 | 8.70 | 3634 | 9.32
C.F.M | VEL | 6-1/2 SP |  | 7SP |  | 7-1/2SP |  | 8SP |  | 9SP |  | 10SP |  | 11SP |  | 12SP |  | 13SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
2838 | 2200 | 2921 | 4.95 | 3015 | 4.99 | 3106 | 5.40 | 3197 | 5.82 | 3377 | 6.69 | 3547 | 7.58 | 3708 | 8.49 | 3863 | 9.43 | 4013 | 10.37
3096 | 2400 | 2961 | 4.90 | 3055 | 5.32 | 3145 | 5.75 | 3233 | 6.19 | 3400 | 7.08 | 3568 | 8.01 | 3730 | 8.96 | 3884 | 9.94 | 4032 | 10.93
3354 | 2600 | 3021 | 5.29 | 3095 | 5.67 | 3185 | 6.11 | 3237 | 6.57 | 3440 | 7.50 | 3598 | 8.45 | 3751 | 9.44 | 3905 | 10.45 | 4053 | 11.48
3612 | 2800 | 3107 | 5.80 | 3179 | 6.19 | 3248 | 6.58 | 3316 | 6.98 | 3479 | 7.93 | 3637 | 8.92 | 3788 | 9.94 | 3932 | 10.98 | 4075 | 12.05
3840 | 3000 | 3194 | 6.35 | 3265 | 6.75 | 3334 | 7.17 | 3401 | 7.58 | 3530 | 8.43 | 3677 | 9.40 | 3828 | 10.46 | 3971 | 11.53 | 4109 | 12.63
4128 | 3200 | 3286 | 6.94 | 3353 | 7.36 | 3421 | 7.79 | 3488 | 8.23 | 3615 | 9.11 | 3737 | 10.01 | 3868 | 11.00 | 4011 | 12.11 | 4149 | 13.25
4386 | 3400 | 3389 | 7.59 | 3450 | 8.02 | 3510 | 8.47 | 3576 | 8.93 | 3702 | 9.84 | 3822 | 10.77 | 3938 | 11.73 | 4051 | 12.70 | 4189 | 13.88
2644 | 3600 | 3494 | 8.29 | 3554 | 8.74 | 3613 | 9.20 | 3671 | 9.67 | 3790 | 10.62 | 3909 | 11.59 | 4023 | 12.58 | 4133 | 13.58 | 4240 | 14.60
2902 | 3800 | 3600 | 9.04 | 3660 | 9.52 | 3718 | 10.00 | 3774 | 10.48 | 3884 | 11.46 | 3997 | 12.46 | 4110 | 13.48 | 4220 | 14.53 | 4325 | 15.58
5160 | 4000 | 3708 | 9.85 | 3767 | 10.35 | 3824 | 10.85 | 3879 | 11.34 | 3987 | 12.36 | 4091 | 13.39 | 4199 | 14.45 | 4307 | 15.53
5418 | 4200 | 3794 | 10.64 | 3875 | 11.23 | 3931 | 11.75 | 3986 | 12.27 | 4092 | 13.32 | 4195 | 14.40 | 4293 | 15.47
5676 | 4400 | 3857 | 11.38 | 3950 | 12.05 | 4039 | 12.71 | 4093 | 13.25 | 4198 | 14.35 | 4299 | 15.45
5934 | 4600 | 3922 | 12.16 | 4014 | 12.86 | 4103 | 13.55 | 4190 | 14.26 | 4306 | 15.44
6192 | 4800 | 3986 | 12.97 | 4078 | 13.70 | 4167 | 14.43 | 4254 | 15.15
6450 | 5000 | 4064 | 13.88 | 4143 | 14.59 | 4231 | 15.34
6708 | 5200 | 4178 | 14.97 | 4224 | 15.57