## Sheet1
165 THSB Centrifugal Blowers Single Width - Single Inlet Capacities
Intake Area = 1.670 Sq. Ft. Wheel Diameter =16½" | [17 empty] | Class I
Outlet Area = 1.57 Sq. Ft . Tip Speed F.P.M = 4.32 * R.P.M | [17 empty] | Class II
Max B.H.P. =.33 (RPM/1000)³ | [17 empty] | Class III
C.F.M | VEL | 1/4 SP |  | 3/8SP |  | 1/2SP |  | 5/8SP |  | 3/4SP |  | 7/8SP |  | 1SP |  | 1-1/4SP |  | 1-1/2SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
1256 | 800 | 671 | .09 | 735 | .12 | 795 | .16 | 851 | .19 | 913 | .23 | 974 | .27 | 1032 | .32 | 1143 | .41 | 1244 | .51
1413 | 900 | 700 | .11 | 783 | .15 | 873 | .18 | 891 | .22 | 942 | .26 | 992 | .30 | 1050 | .35 | 1154 | .45 | 1254 | .55
1570 | 1000 | 738 | .13 | 828 | .18 | 885 | .22 | 933 | .26 | 982 | .30 | 1028 | .34 | 1072 | .38 | 1172 | .48 | 1267 | .59
1727 | 1100 | 791 | .16 | 857 | .20 | 934 | .25 | 981 | .30 | 1024 | .34 | 1068 | .38 | 1111 | .43 | 1192 | .52 | 1285 | .64
1884 | 1200 | 844 | .19 | 891 | .24 | 969 | .29 | 1029 | .34 | 1072 | .39 | 1112 | .43 | 1152 | .48 | 1231 | .58 | 1303 | .68
2041 | 1300 | 899 | .23 | 943 | .27 | 998 | .33 | 1071 | .39 | 1120 | .44 | 1159 | .49 | 1196 | .54 | 1271 | .64 | 1342 | .75
2198 | 1400 | 954 | .27 | 997 | .32 | 1036 | .37 | 1100 | .43 | 1166 | .49 | 1208 | .55 | 1244 | .60 | 1312 | .71 | 1382 | .83
2355 | 1500 | 1010 | .32 | 1050 | .37 | 1089 | .42 | 1130 | .48 | 1196 | .55 | 1256 | .62 | 1293 | .67 | 1360 | .79 | 1423 | .91
2512 | 1600 | 1068 | .38 | 1105 | .43 | 1142 | .48 | 1177 | .54 | 1225 | .60 | 1285 | .68 | 1342 | .75 | 1408 | .87 | 1469 | 1.00
2669 | 1700 | 1125 | .44 | 1160 | .49 | 1195 | .55 | 1229 | .61 | 1261 | .67 | 1315 | .74 | 1371 | .82 | 1457 | .96 | 1517 | 1.09
2826 | 1800 | 1183 | .50 | 1216 | .56 | 1250 | .62 | 1282 | .68 | 1314 | .75 | 1345 | .81 | 1400 | .89 | 1504 | 1.06 | 1565 | 1.20
2983 | 1900 | 1241 | .58 | 1273 | .64 | 1305 | .70 | 1336 | .77 | 1366 | .83 | 1396 | .90 | 1430 | .97 | 1553 | 1.15 | 1615 | 1.31
3140 | 2000 | 1300 | .66 | 1331 | .73 | 1360 | .79 | 1390 | .86 | 1420 | .93 | 1448 | .99 | 1476 | 1.07 | 1562 | 1.24 | 1656 | 1.42
3454 | 2200 | 1418 | .85 | 1446 | .92 | 1474 | .99 | 1500 | 1.06 | 1528 | 1.14 | 1555 | 1.21 | 1581 | 1.29 | 1631 | 1.44 | 1714 | 1.64
3768 | 2400 | 1536 | 1.08 | 1563 | 1.15 | 1589 | 1.23 | 1613 | 1.30 | 1638 | 1.38 | 1663 | 1.46 | 1688 | 1.54 | 1736 | 1.71 | 1781 | 1.88
4082 | 2600 | 1656 | 1.34 | 1681 | 1.42 | 1705 | 1.51 | 1728 | 1.59 | 1751 | 1.67 | 1774 | 1.75 | 1797 | 1.84 | 1843 | 2.02 | 1886 | 2.20
4396 | 2800 | 1776 | 1.65 | 1799 | 1.74 | 1821 | 1.82 | 1844 | 1.91 | 1865 | 2.00 | 1886 | 2.09 | 1907 | 2.18 | 1951 | 2.37 | 1993 | 2.56
4710 | 3000 | 1896 | 2.00 | 1718 | 2.09 | 1939 | 2.19 | 1960 | 2.28 | 1980 | 2.37 | 2001 | 2.47 | 2020 | 2.56 | 2060 | 2.76 | 2100 | 2.96
5024 | 3200 | 2017 | 2.40 | 2037 | 2.50 | 2057 | 2.60 | 2077 | 2.70 | 2097 | 2.80 | 2116 | 2.90 | 2135 | 3.00 | 2171 | 3.20 | 2209 | 3.42
5338 | 3400 | 2138 | 2.85 | 2157 | 2.96 | 2176 | 3.06 | 2195 | 3.17 | 2214 | 3.27 | 2232 | 3.38 | 2250 | 3.49 | 2285 | 3.70 | 2320 | 3.92
C.F.M | VEL | 2 SP |  | 2-1SP |  | 3SP |  | 3-1/2SP |  | 4SP |  | 4-1/2SP |  | 5SP |  | 5-1/2SP |  | 6SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
1884 | 1200 | 1471 | .94 | 1623 | 1.22
2041 | 1300 | 1489 | 1.00 | 1637 | 1.28 | 1776 | 1.59
2198 | 1400 | 1511 | 1.06 | 1655 | 1.36 | 1789 | 1.67 | 1918 | 2.00
2355 | 1500 | 1550 | 1.16 | 1673 | 1.43 | 1807 | 1.75 | 1930 | 2.09 | 2051 | 2.44
2512 | 1600 | 1589 | 1.25 | 1702 | 1.52 | 1825 | 1.84 | 1948 | 2.19 | 2063 | 2.55 | 2176 | 2.93 | 2285 | 3.31
2669 | 1700 | 1630 | 1.36 | 1742 | 1.64 | 1844 | 1.93 | 1966 | 2.29 | 2081 | 2.66 | 2188 | 3.04 | 2295 | 3.44 | 2399 | 3.85
2826 | 1800 | 1674 | 1.48 | 1781 | 1.77 | 1883 | 2.07 | 1984 | 2.39 | 2099 | 2.78 | 2206 | 3.17 | 2308 | 3.58 | 2409 | 4.00 | 2508 | 4.43
2983 | 1900 | 1721 | 1.60 | 1822 | 1.90 | 1923 | 2.22 | 2017 | 2.54 | 2117 | 2.90 | 2224 | 3.30 | 2326 | 3.72 | 2423 | 4.15 | 2518 | 4.59
3140 | 2000 | 1769 | 1.73 | 1865 | 2.04 | 1963 | 2.37 | 2056 | 2.70 | 2144 | 3.04 | 2243 | 3.44 | 2344 | 3.86 | 2441 | 4.30 | 2533 | 4.75
3454 | 2200 | 1867 | 2.02 | 1961 | 2.36 | 2048 | 2.70 | 2136 | 3.06 | 2222 | 3.42 | 2305 | 3.79 | 2383 | 4.17 | 2477 | 4.62 | 2570 | 5.10
3768 | 2400 | 1938 | 2.31 | 2058 | 2.72 | 2143 | 3.08 | 2223 | 3.46 | 2303 | 3.84 | 2384 | 4.24 | 2461 | 4.63 | 2535 | 5.04 | 2606 | 5.45
4082 | 2600 | 1996 | 2.61 | 2142 | 3.09 | 2240 | 3.50 | 2318 | 3.90 | 2392 | 4.30 | 2464 | 4.71 | 2541 | 5.14 | 2614 | 5.57 | 2684 | 6.01
4396 | 2800 | 2072 | 2.95 | 2200 | 3.44 | 2332 | 3.96 | 2416 | 4.40 | 2488 | 4.82 | 2558 | 5.26 | 2624 | 5.69 | 2694 | 6.15 | 2764 | 6.61
4710 | 3000 | 2177 | 3.38 | 2260 | 3.83 | 2391 | 4.38 | 2512 | 4.93 | 2586 | 5.39 | 2654 | 5.85 | 2719 | 6.31 | 2782 | 6.78 | 2845 | 7.26
5024 | 3200 | 2283 | 3.86 | 2356 | 4.31 | 2450 | 4.83 | 2570 | 5.41 | 2684 | 6.01 | 2751 | 6.49 | 2815 | 6.97 | 2877 | 7.47 | 2937 | 7.96
5338 | 3400 | 2390 | 4.38 | 2458 | 4.86 | 2522 | 5.33 | 2629 | 5.93 | 2742 | 6.56 | 2848 | 7.19 | 2913 | 7.70 | 2974 | 8.22 | 3033 | 8.74
5652 | 3600 | 2499 | 4.97 | 2564 | 5.46 | 2627 | 5.97 | 2689 | 6.48 | 2800 | 7.14 | 2906 | 7.80 | 3007 | 8.47 | 3072 | 9.03 | 3130 | 9.57
5966 | 3800 | 2609 | 5.61 | 2672 | 6.12 | 2732 | 6.65 | 2791 | 7.18 | 2860 | 7.76 | 2965 | 8.46 | 3065 | 9.16 | 3161 | 9.87 | 3229 | 10.48
6280 | 4000 | 2719 | 6.30 | 2780 | 6.84 | 2839 | 7.39 | 2896 | 7.95 | 2951 | 8.52 | 3024 | 9.15 | 3124 | 9.89 | 3219 | 10.63 | 3310 | 11.36
C.F.M | VEL | 6-1/2 SP |  | 7SP |  | 7-1/2SP |  | 8SP |  | 9SP |  | 10SP |  | 11SP |  | 12SP |  | 13SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
3454 | 2200 | 2685 | 5.57 | 2743 | 6.06 | 2826 | 6.56 | 2908 | 7.08 | 3071 | 8.12 | 3225 | 9.20 | 3372 | 10.31 | 3513 | 11.45 | 3649 | 12.60
3768 | 2400 | 2695 | 5.96 | 2480 | 6.47 | 2862 | 6.99 | 2941 | 7.51 | 3094 | 8.61 | 3245 | 9.73 | 3392 | 10.88 | 3532 | 12.06 | 3667 | 13.28
4082 | 2600 | 2752 | 6.45 | 2818 | 6.90 | 2898 | 7.43 | 2978 | 7.98 | 3130 | 9.11 | 3274 | 10.27 | 3411 | 11.46 | 3552 | 12.70 | 3686 | 13.94
4396 | 2800 | 2831 | 7.07 | 2896 | 7.54 | 2959 | 8.02 | 3021 | 8.50 | 3166 | 9.64 | 3310 | 10.84 | 3447 | 12.08 | 3577 | 13.34 | 3706 | 14.64
4710 | 3000 | 2911 | 7.74 | 2976 | 8.24 | 3038 | 8.74 | 3099 | 9.24 | 3216 | 10.27 | 3346 | 11.43 | 3483 | 12.71 | 3613 | 14.01 | 3739 | 15.36
5024 | 3200 | 2996 | 8.47 | 3056 | 8.98 | 3118 | 9.51 | 3178 | 10.03 | 3294 | 11.11 | 3404 | 12.19 | 3519 | 13.37 | 3650 | 14.72 | 3775 | 16.10
5338 | 3400 | 3090 | 9.26 | 3146 | 9.80 | 3200 | 10.33 | 3259 | 10.89 | 3373 | 12.00 | 3483 | 13.14 | 3587 | 14.28 | 3688 | 15.46 | 3811 | 16.86
5652 | 3600 | 3186 | 10.12 | 3241 | 10.67 | 3295 | 11.24 | 3347 | 11.80 | 34454 | 12.96 | 362 | 14.14 | 3666 | 15.34 | 3766 | 16.55 | 3862 | 17.75
5966 | 3800 | 3284 | 11.05 | 3338 | 11.63 | 3390 | 12.20 | 3442 | 12.80 | 3541 | 13.98 | 3643 | 15.21 | 3746 | 16.45 | 3845 | 17.71 | 3940 | 18.98
6280 | 4000 | 3383 | 12.04 | 3436 | 12.64 | 3487 | 13.24 | 3538 | 13.85 | 3636 | 15.09 | 3730 | 16.34 | 3826 | 17.62 | 3925 | 18.94
6594 | 4200 | 3456 | 12.98 | 3535 | 13.73 | 3586 | 14.36 | 3635 | 14.98 | 3732 | 16.27 | 3825 | 17.57 | 3914 | 18.88
6908 | 4400 | 3514 | 13.88 | 3598 | 14.70 | 3680 | 15.52 | 3734 | 16.20 | 3829 | 17.53 | 3921 | 18.88
7222 | 4600 | 3573 | 14.84 | 3657 | 15.69 | 3738 | 16.54 | 3817 | 17.40 | 3927 | 18.86
7536 | 4800 | 3632 | 15.84 | 3716 | 16.73 | 3796 | 17.61 | 3875 | 18.50
7850 | 5000 | 3710 | 16.98 | 3775 | 17.81 | 3855 | 18.72
8164 | 5200 | 3814 | 18.32 | 3856 | 19.06