## Sheet1
180 THSB Centrifugal Blowers Single Width - Single Inlet Capacities
Intake Area = 2.025 Sq. Ft. Wheel Diameter =18" | [17 empty] | Class I
Outlet Area = 1.86 Sq. Ft . Tip Speed F.P.M = 4.712 * R.P.M | [17 empty] | Class II
Max B.H.P. =.42 (RPM/1000)³ | [17 empty] | Class III
C.F.M | VEL | 1/4 SP |  | 3/8SP |  | 1/2SP |  | 5/8SP |  | 3/4SP |  | 7/8SP |  | 1SP |  | 1-1/4SP |  | 1-1/2SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
1488 | 800 | 654 | .12 | 722 | .15 | 775 | .19 | 823 | .23 | 868 | .27 | 911 | .32 | 952 | .36 | 1033 | .46
1674 | 900 | 696 | .14 | 768 | .19 | 823 | .23 | 869 | .27 | 913 | .32 | 953 | .36 | 992 | .41 | 1067 | 51 | 1135 | .62
1860 | 1000 | 749 | .18 | 809 | .22 | 870 | .27 | 917 | .32 | 959 | .36 | 998 | .41 | 1036 | .46 | 1107 | .57 | 1174 | .68
2046 | 1100 | 805 | .22 | 852 | .26 | 911 | .31 | 965 | .37 | 1006 | .42 | 1045 | .47 | 1082 | .52 | 1150 | .63 | 1214 | .75
2232 | 1200 | 859 | .26 | 903 | .31 | 953 | .36 | 1006 | .42 | 1055 | .48 | 1092 | .53 | 1128 | .59 | 1195 | .71 | 1258 | .83
2418 | 1300 | 916 | .32 | 960 | .37 | 996 | .42 | 1048 | .48 | 1096 | .54 | 1141 | .61 | 1176 | .67 | 1242 | .79 | 1303 | .92
2604 | 1400 | 973 | .38 | 1014 | .44 | 1051 | .49 | 1091 | .55 | 1138 | .62 | 1182 | .68 | 1225 | .75 | 1289 | .88 | 1349 | 1.01
2790 | 1500 | 1031 | .45 | 1069 | .51 | 1108 | .58 | 1138 | .63 | 1180 | .69 | 1224 | .77 | 1265 | .84 | 1338 | .98 | 1396 | 1.12
2976 | 1600 | 1090 | .52 | 1126 | .59 | 1162 | .66 | 1195 | .73 | 1223 | .78 | 1266 | .86 | 1307 | .93 | 1383 | 1.09 | 1444 | 1.23
3162 | 1700 | 1149 | .61 | 1183 | .68 | 1217 | .75 | 1251 | .83 | 1279 | .89 | 1309 | .95 | 1349 | 1.05 | 1424 | 1.20 | 1493 | 1.36
3348 | 1800 | 1209 | .70 | 1241 | .78 | 1273 | .85 | 1305 | .93 | 1336 | 1.01 | 1360 | 1.07 | 1395 | 1.15 | 1466 | 1.32 | 1535 | 1.49
3534 | 1900 | 1269 | 80 | 1300 | .89 | 1330 | .97 | 1360 | 1.04 | 1390 | 1.13 | 1418 | 1.21 | 1440 | 1.27 | 1508 | 1.45 | 1576 | 1.63
3720 | 2000 | 1330 | .92 | 1359 | 1.01 | 1388 | 1.10 | 1416 | 1.17 | 1445 | 1.26 | 1474 | 1.35 | 1498 | 1.43 | 1551 | 1.58 | 1617 | 1.77
4092 | 2200 | 1452 | 1.19 | 1478 | 1.28 | 1505 | 1.38 | 1531 | 1.48 | 1557 | 1.56 | 1582 | 1.65 | 1609 | 1.75 | 1654 | 1.93 | 1703 | 2.10
4464 | 2400 | 1575 | 1.52 | 1598 | 1.60 | 1623 | 1.71 | 1647 | 1.82 | 1671 | 1.92 | 1695 | 2.01 | 1718 | 2.10 | 1766 | 2.33 | 1806 | 2.51
4836 | 2600 | 1698 | 1.89 | 1720 | 1.99 | 1742 | 2.09 | 1765 | 2.21 | 1787 | 2.33 | 1806 | 2.44 | 1831 | 2.54 | 1875 | 2.74 | 1919 | 2.99
5208 | 2800 | 1822 | 2.33 | 1843 | 2.43 | 1863 | 2.54 | 1884 | 2.65 | 1905 | 2.78 | 1926 | 2.92 | 1946 | 3.04 | 1987 | 3.24 | 2028 | 3.48
5580 | 3000 | 1947 | 2.84 | 1966 | 2.94 | 1985 | 3.06 | 2004 | 3.17 | 2023 | 3.30 | 2043 | 3.44 | 2062 | 3.58 | 2101 | 3.83 | 2138 | 4.04
5952 | 3200 | 2072 | 3.42 | 2089 | 3.52 | 1208 | 3.64 | 2125 | 3.76 | 2143 | 3.88 | 2161 | 4.03 | 2180 | 4.18 | 2216 | 4.48 | 2252 | 4.72
6324 | 3400 | 2197 | 4.08 | 2214 | 4.19 | 2231 | 4.31 | 2247 | 4.43 | 2264 | 4.56 | 2280 | 4.68 | 2298 | 4.85 | 2333 | 5.17 | 2366 | 5.46
C.F.M | VEL | 2 SP |  | 2-1SP |  | 3SP |  | 3-1/2SP |  | 4SP |  | 4-1/2SP |  | 5SP |  | 5-1/2SP |  | 6SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
2232 | 1200 | 1374 | 1.09 | 1480 | 1.36 | 1598 | 1.72
2418 | 1300 | 1414 | 1.18 | 1519 | 1.47 | 1615 | 1.77 | 1726 | 2.17
2604 | 1400 | 1459 | 1.29 | 1559 | 1.58 | 1655 | 1.90 | 1743 | 2.23 | 1846 | 2.65
2790 | 1500 | 1504 | 1.41 | 1602 | 1.71 | 1694 | 2.03 | 1782 | 2.37 | 1865 | 2.73 | 1959 | 3.17
2976 | 1600 | 1550 | 1.54 | 1646 | 1.85 | 1735 | 2.18 | 1822 | 2.53 | 1904 | 2.90 | 1981 | 3.27 | 2066 | 3.71
3162 | 1700 | 1597 | 1.68 | 1692 | 2.00 | 1780 | 2.34 | 1862 | 2.69 | 1944 | 3.07 | 2020 | 3.46 | 2094 | 3.86 | 2169 | 4.30
3348 | 1800 | 1645 | 1.83 | 1738 | 2.16 | 1825 | 2.52 | 1906 | 2.88 | 1984 | 3.26 | 2060 | 3.66 | 2133 | 4.07 | 2202 | 4.49 | 2269 | 4.92
3534 | 1900 | 1693 | 1.99 | 1785 | 2.34 | 1870 | 2.70 | 1951 | 3.08 | 2027 | 3.47 | 2100 | 3.87 | 2173 | 4.29 | 2242 | 4.72 | 2308 | 5.16
3720 | 2000 | 1740 | 2.16 | 1833 | 2.53 | 1917 | 2.90 | 1996 | 3.29 | 2072 | 3.69 | 2143 | 4.10 | 2213 | 4.52 | 2282 | 4.97 | 2348 | 5.43
4092 | 2200 | 1822 | 2.52 | 1930 | 2.94 | 2012 | 3.34 | 2089 | 3.75 | 2163 | 4.18 | 2233 | 4.61 | 2300 | 5.05 | 2364 | 5.50 | 2428 | 5.97
4464 | 2400 | 1906 | 2.92 | 2012 | 3.38 | 2109 | 3.84 | 2184 | 4.27 | 2256 | 4.72 | 2324 | 5.17 | 2390 | 5.64 | 2454 | 6.13 | 2515 | 6.61
4836 | 2600 | 1992 | 3.37 | 2096 | 3.86 | 2192 | 4.36 | 2282 | 4.86 | 2352 | 5.34 | 2419 | 5.82 | 2483 | 6.30 | 2545 | 6.80 | 2605 | 7.31
5208 | 2800 | 2101 | 3.95 | 2181 | 4.40 | 2275 | 4.93 | 2364 | 5.46 | 2449 | 6.01 | 2515 | 6.52 | 2578 | 7.04 | 2639 | 7.56 | 2697 | 8.08
5580 | 3000 | 2215 | 4.60 | 2275 | 5.02 | 2360 | 5.55 | 2447 | 6.12 | 2530 | 6.70 | 2610 | 7.29 | 2675 | 7.84 | 2734 | 8.39 | 2792 | 8.95
5952 | 3200 | 2323 | 5.25 | 2389 | 5.80 | 2446 | 6.24 | 2532 | 6.85 | 2613 | 7.45 | 2691 | 8.07 | 3766 | 8.69 | 2831 | 9.29 | 2888 | 9.88
6324 | 3400 | 2433 | 5.96 | 2501 | 6.61 | 2557 | 7.12 | 2617 | 7.63 | 2698 | 8.28 | 2774 | 8.92 | 2848 | 9.58 | 2919 | 10.24 | 2985 | 10.89
6696 | 3600 | 2546 | 6.82 | 2609 | 7.42 | 2672 | 8.10 | 2720 | 8.58 | 2783 | 9.16 | 2859 | 9.85 | 2931 | 10.53 | 3001 | 11.22 | 3069 | 11.92
7068 | 3800 | 2660 | 7.77 | 2719 | 8.32 | 2780 | 9.04 | 2835 | 9.69 | 2880 | 10.19 | 2944 | 10.83 | 3015 | 11.55 | 3084 | 12.28 | 3151 | 13.01
7440 | 4000 | 2775 | 8.80 | 2832 | 9.39 | 2889 | 10.05 | 2947 | 10.82 | 2995 | 11.43 | 3037 | 11.95 | 3101 | 12.66 | 3169 | 13.42 | 3234 | 14.17
C.F.M | VEL | 6-1/2 SP |  | 7SP |  | 7-1/2SP |  | 8SP |  | 9SP |  | 10SP |  | 11SP |  | 12SP |  | 13SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
4092 | 2200 | 2491 | 6.46 | 2551 | 6.95 | 2610 | 7.46 | 2668 | 7.98 | 2777 | 9.02 | 2918 | 10.46
4464 | 2400 | 2574 | 7.10 | 2632 | 7.61 | 2690 | 8.13 | 2747 | 8.67 | 2856 | 9.77 | 2959 | 10.86 | 3067 | 12.15 | 3195 | 13.74
4836 | 2600 | 2663 | 7.83 | 2720 | 8.36 | 2775 | 8.89 | 2828 | 9.43 | 2935 | 10.57 | 3038 | 11.75 | 3136 | 12.95 | 3230 | 14.18 | 3333 | 15.59
5208 | 2800 | 2755 | 8.63 | 2810 | 9.18 | 2864 | 9.74 | 2917 | 10.31 | 3018 | 11.45 | 3118 | 12.66 | 3215 | 13.91 | 3309 | 15.19 | 3399 | 16.50
5580 | 3000 | 2848 | 9.51 | 2902 | 10.07 | 2955 | 10.66 | 3007 | 11.25 | 3107 | 12.45 | 3203 | 13.68 | 3296 | 14.94 | 3388 | 16.26 | 3478 | 17.62
5952 | 3200 | 2943 | 10.47 | 2996 | 11.06 | 3048 | 11.66 | 3099 | 12.27 | 3198 | 13.53 | 3292 | 14.80 | 3383 | 16.10 | 3470 | 17.41 | 3558 | 18.81
6324 | 3400 | 3039 | 11.50 | 3092 | 12.13 | 3143 | 12.76 | 3193 | 13.39 | 3290 | 14.68 | 3383 | 16.00 | 3473 | 17.36 | 3559 | 18.73 | 3643 | 20.13
6696 | 3600 | 3134 | 12.62 | 3189 | 13.28 | 3239 | 13.93 | 3289 | 14.60 | 3384 | 15.94 | 3475 | 17.29 | 3564 | 18.70 | 3649 | 20.12 | 3732 | 21.57
7068 | 3800 | 3216 | 13.75 | 3278 | 14.48 | 3337 | 15.21 | 3386 | 15.94 | 3479 | 17.29 | 3569 | 18.70 | 3656 | 20.13 | 3740 | 12.60 | 3822 | 23.10
7440 | 4000 | 3298 | 1494 | 3360 | 15.71 | 3421 | 16.50 | 3479 | 17.26 | 3576 | 18.74 | 3665 | 20.21 | 3750 | 21.69 | 3833 | 23.19
7812 | 4200 | 3382 | 16.23 | 3443 | 17.03 | 3503 | 17.84 | 3561 | 18.65 | 3673 | 20.28 | 3761 | 21.81 | 3846 | 23.36
8184 | 4400 | 3467 | 17.60 | 3527 | 18.43 | 3586 | 19.28 | 3643 | 20.11 | 3754 | 21.81 | 3859 | 23.52
8556 | 4600 | 3552 | 19.05 | 3612 | 19.93 | 3670 | 20.80 | 3727 | 21.68 | 3837 | 2345
8928 | 4800 | 3646 | 20.68 | 3698 | 21.51 | 3755 | 22.41 | 3811 | 23.32
9300 | 5000 | 3760 | 22.64 | 3794 | 23.30 | 3841 | 24.13
9672 | 5200 | 3875 | 24.74 | 3909 | 25.43